## 表紙
新西部クリーンセンター（仮称）整備事業
様式集
（Excel版）
平成28年5月9日
佐 世 保 市

## 提案書提出資料一覧表
様式集 一覧
NO. | 様式NO. | 名称 | フォーム
|  |  | WORD | EXCEL
1 | 様式第1号 | 入札説明書等に関する質問書 | △ | ○
2 | 様式第2号-1 | 現地見学会への参加申込書 | ○
3 | 様式第2号-2 | 現地見学会に係る誓約書 | ○
4 | 様式第3号 | 参加表明書 | ○
5 | 様式第4号 | 構成員及び協力企業一覧表 | ○
6 | 様式第5号 | 予定する建設事業者の構成 | ○
7 | 様式第6号 | 参加資格確認申請書 | ○
8 | 様式第7号 | 委任状（代表企業） | ○
9 | 様式第8号 | 委任状（代理人） | ○
10 | 様式第9号 | 各業務を担当する者の要件を証明する書類 ※表紙 | ○
11 | 様式第9号-1 | 「入札説明書 第３章 ２ (2) エ」に規定する施設の建設工事実績 | ○
12 | 様式第9号-2 | 「入札説明書 第３章 ２ (3) ア (ｴ)」に規定する施設の設計・建設工事実績 | ○
13 | 様式第9号-3 | 「入札説明書 第３章 ２ (3) ア (ｵ)」に規定する施設の受注実績 | ○
14 | 様式第9号-4 | 「入札説明書 第３章 ２ (3) イ (ｴ)」に規定する施設の設計・建設工事実績 | ○
15 | 様式第9号-5 | 「入札説明書 第３章 ２ (4) ア」に規定する施設の運転管理業務実績 | ○
16 | 様式第9号-6 | 「入札説明書 第３章 ２ (4) イ」に規定する配置予定者の資格及び業務経験 | ○
17 | 様式第10号 | 入札辞退届 | ○
18 | 様式第11号-1 | 対面的対話への参加申込書 | ○
19 | 様式第11号-2 | 対面的対話における確認事項 | △ | ○
20 | 様式第12号 | 入札提案書類提出届 | ○
21 | 様式第13号 | 要求水準に関する誓約書 | ○
22 | 様式第13号-1 | 要求水準に対する設計仕様書 | △ | ○
23 | 様式第14号 | 入札書 | ○
24 | 様式第14号（別紙1） | 入札価格参考資料（設計・建設業務に係る対価） | △ | ○
25 | 様式第14号（別紙2） | 入札価格参考資料（運営業務に係る対価） | △ | ○
26 | 様式第14号（別紙3） | 入札価格参考資料（市のライフサイクルコスト） | △ | ○
27 | 様式第15号 | 新西部クリーンセンター（仮称）整備事業 技術提案書 ※表紙 | ○
28 | 様式第15号-1 | 環境に配慮した施設 ※表紙 | ○
29 | 様式第15号-1-1 | 環境保全 | ○
30 | 様式第15号-1-1（別紙1） | 運転基準・要監視基準 |  | ○
31 | 様式第15号-1-2 | 見学者対応及び環境学習計画 | ○
32 | 様式第15号-2 | 資源循環に配慮した施設 ※表紙 | ○
33 | 様式第15号-2-1 | エネルギーの有効活用 | ○
34 | 様式第15号-2-1（別紙1） | 電気関係 |  | ○
35 | 様式第15号-2-2 | 資源化物の有効利用 | ○
36 | 様式第15号-2-2（別紙1） | 年間物質収支 |  | ○
37 | 様式第15号-2-2（別紙2） | 処理困難物の対応範囲 |  | ○
38 | 様式第15号-3 | 安定性・安全性に配慮した施設 ※表紙 | ○
39 | 様式第15号-3-1 | 配置動線計画 | ○
40 | 様式第15号-3-2 | 搬入管理 | ○
41 | 様式第15号-3-3 | 施設の安全性 | ○
42 | 様式第15号-3-4 | 施設の安定稼働 | ○
43 | 様式第15号-3-5 | 基本性能の維持とメンテナンス | ○
44 | 様式第15号-3-5（別紙1） | 主要機器の維持補修計画（1年目～15年目） |  | ○
45 | 様式第15号-3-5（別紙2） | 主要機器の維持補修計画（【参考】16年目～20年目） |  | ○
46 | 様式第15号-4 | 安定継続に配慮した事業計画 ※表紙 | ○
47 | 様式第15号-4-1 | 組織体制・人員配置計 | ○
48 | 様式第15号-4-1（別紙1） | 各企業の役割分担・実施体制 |  | ○
49 | 様式第15号-4-2 | 事業収支計画 | ○
50 | 様式第15号-4-2（別紙1） | 事業収支計画 |  | ○
51 | 様式第15号-4-2（別紙2） | 費用明細書（固定費ⅰ、固定費ⅱ） |  | ○
52 | 様式第15号-4-2（別紙3） | 費用明細書（固定費ⅲ（補修費用）） |  | ○
53 | 様式第15号-4-2（別紙4） | 費用明細書（変動費に関する提案単価） |  | ○
54 | 様式第15号-4-2（別紙5） | 費用明細書（変動費用） |  | ○
55 | 様式第15号-4-2（別紙6） | SPCの出資構成 |  | ○
56 | 様式第15号-4-3 | リスクの管理及び対処方法 | ○
57 | 様式第15号-4-3（別紙1） | セルフモニタリングの実施内容と頻度 |  | ○
58 | 様式第15号-4-3（別紙2） | 付保する保険 |  | ○
59 | 様式第15号-5 | 地域貢献に配慮した事業計画 ※表紙 | ○
60 | 様式第15号-5-1 | 地域貢献 | ○
61 | 様式第15号-5-1（別紙1） | 地域貢献の内訳 |  | ○
62 | 様式第16号 | 新西部クリーンセンター（仮称）整備事業 添付資料 ※表紙 | ○
63 | 様式第18号 | 委任状（開札の立会い） | ○
※ フォームの△は説明書きがあることを示す。○は様式自体を示す。

## 様式第1号
様式第1号
入札説明書等に関する質問書
平成 年 月 日
佐世保市 朝長 則男 あて
「新西部クリーンセンター（仮称）整備事業」の入札説明書等に関して、以下の質問がありますので提出します。
質問者 |  |  | 会社名
所在地
担当者 |  |  | 氏名
所属
電話
ＦＡＸ
電子メール
1 | 入札説明書に対する質問
No. | 頁 | 大項目 | 中項目 | 小項目 | 項目名 |  | 質問の内容
例 | 3 | 第2章 | 8 | (2) | ア 建設工事
1
2
2 | 要求水準書に対する質問
No. | 頁 | 大項目 | 中項目 | 小項目 | 項目名 |  | 質問の内容
例 | 1-3 | 第1章 | 5 | 1.5.1 | (2)予備性能試験
1
2
3 | 落札者決定基準に対する質問
No. | 頁 | 大項目 | 中項目 | 小項目 | 項目名 |  | 質問の内容
例 | 6 | 第5章 | 3 |  | 表中
1
2
4 | 様式集に対する質問
No. | 様式 | 大項目 | 中項目 | 小項目 | カナ等 | 項目名 | 質問の内容
例 | 第14号-1 | 1 | (1)
1
2
5 | 基本協定書(案）に対する質問
No. | 頁 | 条 | 項 | 号 | 項目名 |  | 質問の内容
例 | 1 | 1 |  |  | 目的
1
2
6 | 基本契約書(案）に対する質問
No. | 頁 | 条 | 項 | 号 | 項目名 |  | 質問の内容
例 | 1 | 1 |  |  | 目的等
1
2
7 | 建設工事請負契約書(案）に対する質問
No. | 頁 | 条 | 項 | 号 | 項目名 |  | 質問の内容
例 | 1 | 1 | 2 | 1 | 総則
1
2
8 | 運営業務委託契約書(案）に対する質問
No. | 頁 | 条 | 項 | 号 | 項目名 |  | 質問の内容
例 | 1 | 1 | 2 |  | 総則
1
2
※1 | 質問は、本様式１行につき１問とし、簡潔にまとめて記載すること。
※2 | 質問数に応じて行数を増やし、「Ｎｏ」の欄に通し番号を記入すること。
※3 | 項目の数字入力は半角を使用すること。
※4 | 1～8まで1つのエクセルファイルで作成し、シートを分けること。

## 様式第11号-2
様式第11号-2
対面的対話における確認事項
平成 年 月 日
佐世保市長 朝長 則男 あて
「新西部クリーンセンター（仮称）整備事業」の入札説明書等に関して、対話での確認を希望する事項について、下記のとおり提出します。
質問者 |  |  | グループ名
代表企業
担当者 |  |  | 氏名
所属
電話
FAX
電子メール
１．対面的対話における確認事項
No. | 書類名 | 頁 | 大項目 | 中項目 | 小項目 | 項目名 | 質問内容
※1 | 確認事項は、本様式１行につき１問とし、簡潔にまとめて記載すること。
※2 | 確認事項数に応じて行数を増やし、対面的対話において取り上げたい優先順位の高いものから確認事項の上位に記述し、「No.」の欄に通し番号を記入すること。
※3 | 項目の数字入力は半角を使用すること。
※4 | 「項目名」欄には、項目名のついている項目で最下位のものの名称を記入すること。

## 様式第13号-1
様式第13号-1
設計図書仕様内容（記入表）
※設計図書の内容に基づき、以下の「貴社設計仕様」の項に仕様の記入をお願いします。
仕様を変更するものは赤文字で取り消し線を記載するとともに、変更した仕様をご記入ください。
不要な機器、記述は、仕様の内容を赤文字で取り消し線を記載する、もしくは空欄としてください。
なお、記入が困難な項目（図表、見出しの項目、指示事項等）については、記入せずとも結構です。
また、システム上必要な項目については、同様の様式で追記（挿入）をお願いします。
※行は「絶対に」途中に追加しないで下さい。追加の機器、仕様は一番下の行（●行）以降に追記して下さい。
|  | 要求水準書項目及び追記項目 |  |  | 貴社設計仕様
第１部 総則
第１章 事業の概要
第１節 基本事項
|  | 1.1 事業名 |  | 新西部クリーンセンター（仮称）整備事業 | 新西部クリーンセンター（仮称）整備事業
|  | 1.2 事業期間 |  | 契約締結日から平成47年3月まで | 契約締結日から平成47年3月まで
1.3 事業の構成
(1) 本施設の設計・施工業務
|  |  | ① 工事内容 | 高効率ごみ発電施設及びマテリアルリサイクル推進施設の設計・施工 | 高効率ごみ発電施設及びマテリアルリサイクル推進施設の設計・施工
|  |  | ② 建設期間 | 契約締結日から平成32年3月31日まで | 契約締結日から平成32年3月31日まで
|  |  | ③ 本施設引渡し | 平成32年3月31日まで | 平成32年3月31日まで
(2) 本施設の運営業務
|  |  | ① 委託内容 | 高効率ごみ発電施設及びマテリアルリサイクル推進施設の運転、点検管理、修繕・更新工事、用役管理等 | 高効率ごみ発電施設及びマテリアルリサイクル推進施設の運転、点検管理、修繕・更新工事、用役管理等
|  |  | ② 運営準備期間 | 契約締結日から平成32年3月31日まで | 契約締結日から平成32年3月31日まで
|  |  | ③ 運営期間 | 平成32年4月1日から平成47年3月31日まで（15年間） （運営期間終了後、1年間は大規模な修繕が不要な状態で引渡し。） | 平成32年4月1日から平成47年3月31日まで（15年間） （運営期間終了後、1年間は大規模な修繕が不要な状態で引渡し。）
|  | 1.4 事業方式 |  | DBO（Design：設計、Build：施工、Operate：運営）方式 | DBO（Design：設計、Build：施工、Operate：運営）方式
|  |  |  | 特別目的会社（SPC）を設立し、15 年間の運営期間にわたって、本施設の運営に係る業務を行う。 | 特別目的会社（SPC）を設立し、15 年間の運営期間にわたって、本施設の運営に係る業務を行う。
|  |  |  | 民間事業者は20 年間以上の使用を前提として各業務を行う。 | 民間事業者は20 年間以上の使用を前提として各業務を行う。
第２節 民間事業者の業務範囲
2.1 本施設の設計・施工業務
|  |  | (1) 高効率ごみ発電施設及びマテリアルリサイクル推進施設設計業務 | プラント設備工事、建築工事、建築設備工事及びその他関連工事の設計を行う。民間事業者は、自らの判断により必要に応じて地質調査等の追加調査を行う。 | プラント設備工事、建築工事、建築設備工事及びその他関連工事の設計を行う。民間事業者は、自らの判断により必要に応じて地質調査等の追加調査を行う。
|  |  | (2) 高効率ごみ発電施設及びマテリアルリサイクル推進施設施工業務 | プラント設備工事、建築工事、建築設備工事及びその他関連工事を行う。また、試運転及び引渡性能試験を行い、本施設を本市に引き渡す。 | プラント設備工事、建築工事、建築設備工事及びその他関連工事を行う。また、試運転及び引渡性能試験を行い、本施設を本市に引き渡す。
|  | 2.2 本施設の運営業務 |  | 本業務は、高効率ごみ発電施設及びマテリアルリサイクル推進施設に関するもので、内容は以下のとおりである。 | 本業務は、高効率ごみ発電施設及びマテリアルリサイクル推進施設に関するもので、内容は以下のとおりである。
|  |  | (1) 受付管理業務 | 本施設に搬入したごみの受付及び計量に係る設備の管理を行い、記録等の管理を行う。 | 本施設に搬入したごみの受付及び計量に係る設備の管理を行い、記録等の管理を行う。
|  |  | (2) 運転管理業務 | 本施設を関係法令、公害防止条件等を満たすよう適正に施設を運転する。本施設に処理除外物が搬入されないよう、搬入車に対して適切な誘導、分別確認を行う。また、搬入されたごみの性状について、定期的に分析・管理を行う。 | 本施設を関係法令、公害防止条件等を満たすよう適正に施設を運転する。本施設に処理除外物が搬入されないよう、搬入車に対して適切な誘導、分別確認を行う。また、搬入されたごみの性状について、定期的に分析・管理を行う。
|  |  | (3) 用役管理業務 | 本施設の稼働に必要な助燃材、薬剤等を確保する。 | 本施設の稼働に必要な助燃材、薬剤等を確保する。
|  |  | (4) 維持管理業務 | 本施設の適正な運転ができるよう点検・検査（法定点検を含む。）、補修・修繕を行う。また、消耗品、予備品の調達、管理を行う。 | 本施設の適正な運転ができるよう点検・検査（法定点検を含む。）、補修・修繕を行う。また、消耗品、予備品の調達、管理を行う。
|  |  | (5) 余熱利用管理業務 | 本施設の運転に伴い発生する余熱の有効利用として発電を行う。発電した電気は、本施設の稼働を行う上で使用し、余剰分は売却する。ただし、売電契約は運営事業者が行い、余剰電力の売電収入は原則本市に属するが、発電状況に応じ、当該収入の一部をインセンティブフィーとして運営事業者に支払う。（試運転期間を含む。）また、余熱の一部は今後併設予定の余熱利用施設に供給する計画（最短で平成34年度頃を想定）である。 | 本施設の運転に伴い発生する余熱の有効利用として発電を行う。発電した電気は、本施設の稼働を行う上で使用し、余剰分は売却する。ただし、売電契約は運営事業者が行い、余剰電力の売電収入は原則本市に属するが、発電状況に応じ、当該収入の一部をインセンティブフィーとして運営事業者に支払う。（試運転期間を含む。）また、余熱の一部は今後併設予定の余熱利用施設に供給する計画（最短で平成34年度頃を想定）である。
|  |  | (6) 搬出管理業務 | 本施設の運転に伴い発生する焼却灰、飛灰等の焼却残渣を施設内に適正に貯留・保管した後、西部クリーンセンター内の灰溶融施設もしくはキレート処理後、最終処分場に運搬する。（試運転期間を含む。） 本施設に搬入された資源物及び処理後の資源物を施設内に適切に貯留・保管した後、有価物については本市から有償で購入した上で、全量有効利用（市内業者を優先に売却）を図るものとする。資源物の売却代金は、有価物の売却代金は運営事業者に帰属する。（試運転期間を含む。）なお、乾電池、蛍光管及び有価として扱えない資源物は、市に引き渡すこととする。（試運転期間を含む。） | 本施設の運転に伴い発生する焼却灰、飛灰等の焼却残渣を施設内に適正に貯留・保管した後、西部クリーンセンター内の灰溶融施設もしくはキレート処理後、最終処分場に運搬する。（試運転期間を含む。） 本施設に搬入された資源物及び処理後の資源物を施設内に適切に貯留・保管した後、有価物については本市から有償で購入した上で、全量有効利用（市内業者を優先に売却）を図るものとする。資源物の売却代金は、有価物の売却代金は運営事業者に帰属する。（試運転期間を含む。）なお、乾電池、蛍光管及び有価として扱えない資源物は、市に引き渡すこととする。（試運転期間を含む。）
|  |  | (7) 情報管理業務 | 上記（1）～（6）及び下記（8）の業務に関する記録等を整理、管理する。また、これらの事項のうち、ごみ処理実績等の基礎情報を公表する。 | 上記（1）～（6）及び下記（8）の業務に関する記録等を整理、管理する。また、これらの事項のうち、ごみ処理実績等の基礎情報を公表する。
|  |  | (8) その他業務 | ① 運営事業終了時の引継業務 ② 本施設の安全管理及び警備業務 ③ 清掃業務（一部、本市で実施） ④ 周辺住民意見等の対応支援 ⑤ 施設見学者対応支援 | ① 運営事業終了時の引継業務 ② 本施設の安全管理及び警備業務 ③ 清掃業務（一部、本市で実施） ④ 周辺住民意見等の対応支援 ⑤ 施設見学者対応支援
第３節 事業用地の概要
|  | 3.1 事業用地 | (1) 場所 | 長崎県佐世保市下本山町2番地1の一部 | 長崎県佐世保市下本山町2番地1の一部
|  |  | (2) 敷地面積 | 事業用地面積：約23,300 ㎡ | 事業用地面積：約23,300 ㎡
|  | 3.2 事業用地の状況 |  | 事業用地は、現施設の隣地であり、造成（別事業）を行う予定である。 | 事業用地は、現施設の隣地であり、造成（別事業）を行う予定である。
|  | 3.3 地形・地質 |  | 現在の事業用地の地質は、地盤を直接支持層として設置することが可能であると考えられる。ただし、計画地盤は造成工事（別事業）にて現在の地盤より10ｍ程度（FH=80.0m）高くなることに留意する。 | 現在の事業用地の地質は、地盤を直接支持層として設置することが可能であると考えられる。ただし、計画地盤は造成工事（別事業）にて現在の地盤より10ｍ程度（FH=80.0m）高くなることに留意する。
|  | 3.4 地域地区等 |  | 用途地域 廃棄物処理施設建設地域（ごみ焼却場）、市街化調整区域 建ぺい率 70％ 容積率 200％ 高度地区指定 なし 防火地域指定 なし 日影規制 なし その他 佐世保市景観計画区域（山なみゾーン） | 用途地域 廃棄物処理施設建設地域（ごみ焼却場）、市街化調整区域 建ぺい率 70％ 容積率 200％ 高度地区指定 なし 防火地域指定 なし 日影規制 なし その他 佐世保市景観計画区域（山なみゾーン）
|  | 3.5 搬入道路 |  | 事業用地への搬入道路は、現施設の出入口を利用する。 | 事業用地への搬入道路は、現施設の出入口を利用する。
第２章 共通事項
第１節 全体計画
1.1 本事業における基本方針
|  |  | (1) 環境に配慮した施設整備 | 地球環境、地域環境及び施設周辺の生活環境を保全するために、できる限り環境負荷の低減を図るための施設を整備する。 | 地球環境、地域環境及び施設周辺の生活環境を保全するために、できる限り環境負荷の低減を図るための施設を整備する。
|  |  | (2) 資源循環に配慮した施設整備 | ごみ発電及び熱エネルギーの有効利用を図るとともに、不燃・粗大ごみ及び資源物からの効率的な資源回収を図り、資源循環と最終処分量の減量化に配慮した施設を整備する。 | ごみ発電及び熱エネルギーの有効利用を図るとともに、不燃・粗大ごみ及び資源物からの効率的な資源回収を図り、資源循環と最終処分量の減量化に配慮した施設を整備する。
|  |  | (3) 経済性に配慮した施設整備 | 経済性に配慮した施設整備を行うとともに、建設費だけでなく運営費から維持管理費までの包括したライフサイクルコストの削減に配慮した施設を整備する。 | 経済性に配慮した施設整備を行うとともに、建設費だけでなく運営費から維持管理費までの包括したライフサイクルコストの削減に配慮した施設を整備する。
|  |  | (4) 安定性・安全性に配慮した施設整備 | 安定稼動に優れた信頼性の高い処理システムを導入するとともに、耐震性や安全対策にも十分配慮し、市民や利用者が安全で安心できる施設を整備する。 | 安定稼動に優れた信頼性の高い処理システムを導入するとともに、耐震性や安全対策にも十分配慮し、市民や利用者が安全で安心できる施設を整備する。
|  | 1.2 一般事項 |  | (1) 各設備は最新の技術を導入し、本施設を20年以上稼働させることを念頭におき、長期にわたり連続して安定運転ができるものとする。 (2) 建設から運転・維持管理を含めたライフサイクルコストの低減を図り、経済的効果の高い施設を目指す。 (3) 施設の運転、補修・修繕等が容易に行えるように配慮する。 (4) 循環型社会及び低炭素社会の構築に寄与する施設として、「高効率ごみ発電施設」として余熱を有効利用するとともに、省力、省エネルギーを図った施設とする。 (5) 万全の事故防止対策、災害（地震・台風）対策を講じ、安全で災害に強い施設とする。 (6) 公害防止対策は万全を期したものとし、特にダイオキシン類をはじめとする排ガス、騒音、振動、悪臭対策については、周辺環境に影響のないよう考慮する。 (7) 良好な作業環境の確保のために必要な設備を設ける。 (8) 本施設の運転員、ごみの搬入者、施設見学者等の本施設を使用する全ての人の安全性確保に努める。（ユニバーサルデザインに配慮する。） (9) ごみ問題・環境保全など総合的な環境に関する事項について市民啓発及び環境学習となる施設を目指す。 | (1) 各設備は最新の技術を導入し、本施設を20年以上稼働させることを念頭におき、長期にわたり連続して安定運転ができるものとする。 (2) 建設から運転・維持管理を含めたライフサイクルコストの低減を図り、経済的効果の高い施設を目指す。 (3) 施設の運転、補修・修繕等が容易に行えるように配慮する。 (4) 循環型社会及び低炭素社会の構築に寄与する施設として、「高効率ごみ発電施設」として余熱を有効利用するとともに、省力、省エネルギーを図った施設とする。 (5) 万全の事故防止対策、災害（地震・台風）対策を講じ、安全で災害に強い施設とする。 (6) 公害防止対策は万全を期したものとし、特にダイオキシン類をはじめとする排ガス、騒音、振動、悪臭対策については、周辺環境に影響のないよう考慮する。 (7) 良好な作業環境の確保のために必要な設備を設ける。 (8) 本施設の運転員、ごみの搬入者、施設見学者等の本施設を使用する全ての人の安全性確保に努める。（ユニバーサルデザインに配慮する。） (9) ごみ問題・環境保全など総合的な環境に関する事項について市民啓発及び環境学習となる施設を目指す。
1.3 施設整備基本方針
1.3.1 施設稼働時の収集・処理・処分計画
(1)処理体制
|  | (施設名) | (対象ごみ) | (処理方式) | (処理方式)
|  | 高効率ごみ発電施設 | 可燃ごみ | 焼却処理 | 焼却処理
|  |  | 焼却対象資源物 | 焼却処理 | 焼却処理
|  |  | 破砕可燃物 | 破砕・焼却 | 破砕・焼却
|  | マテリアルリサイクル | 破砕選別 不燃ごみ | 破砕・焼却 | 破砕・焼却
|  | 推進施設 | 粗大ごみ | 破砕・焼却 | 破砕・焼却
|  |  | 破砕対象資源物 | 破砕・焼却 | 破砕・焼却
|  |  | 資源ごみ 古紙類 | 保管 | 保管
|  |  | ダンボール | 保管 | 保管
|  |  | 空きビン | 保管 | 保管
|  |  | ペットボトル | 選別・圧縮梱包・保管 | 選別・圧縮梱包・保管
|  |  | スチール缶 | 選別・圧縮成型・保管 | 選別・圧縮成型・保管
|  |  | アルミ缶 | 選別・圧縮成型・保管 | 選別・圧縮成型・保管
|  |  | 古布類 | 保管（濡れ古布、乾き古布の２種類） | 保管（濡れ古布、乾き古布の２種類）
|  |  | 紙パック | 保管 | 保管
|  |  | 蛍光管 | 保管 | 保管
|  |  | 廃乾電池 | 保管 | 保管
|  |  | 新聞 | 保管 | 保管
|  |  | スプリングマット | 分解、保管 | 分解、保管
|  |  | 除湿器等のフロンガスを含むもの（処理除外物を除く） | フロン回収、保管 | フロン回収、保管
|  |  | 処理困難物 | 保管 | 保管
(2)計画処理量
①高効率ごみ発電施設
|  |  |  | なお、本施設の計画処理量は、運営期間を通じて30,000ｔを見込む。また、本施設の事業期間中の計画処理量は、東部クリーンセンターを調整することで概ね不変とする計画である。 | なお、本施設の計画処理量は、運営期間を通じて30,000ｔを見込む。また、本施設の事業期間中の計画処理量は、東部クリーンセンターを調整することで概ね不変とする計画である。
②マテリアルリサイクル推進施設
|  | [項目] |  | [処理量(t/年)] [構成比(％)] [規模(t/日)] [備考] | [処理量(t/年)] [構成比(％)] [規模(t/日)] [備考]
|  | 対象ごみ破砕選別 | 搬入量 | 3,408t/年 100.0% 14.00t/日 | 3,408t/年 100.0% 14.00t/日
|  | 缶類 | 搬入量 | 166t/年 100.0% 1.00t/日 | 166t/年 100.0% 1.00t/日
|  | ペットボトル |  | 454t/年 100.0% 2.00t/日 選別・圧縮梱包 | 454t/年 100.0% 2.00t/日 選別・圧縮梱包
|  | 貯留・保管対象ごみ | 搬入量 | 3,370t/年 100.0% | 3,370t/年 100.0%
|  | 合計 |  | 7,398t/年 | 7,398t/年
|  |  |  | ※スプリングマット：1,726個/年(過去6年平均)、143個/月、最大261個/月、最少60個/月 | ※スプリングマット：1,726個/年(過去6年平均)、143個/月、最大261個/月、最少60個/月
|  |  |  | シングル：ダブル＝１：２ シングル16kg/枚、ダブル22kg/枚 | シングル：ダブル＝１：２ シングル16kg/枚、ダブル22kg/枚
|  |  |  | ※除湿器：500台/年程度 | ※除湿器：500台/年程度
1.3.2 搬出入車両
1）搬出入車両の種類
（1）ごみ収集搬入車両の種類及び台数
|  | [種類] | [搬入区分] | [搬入車両] [備考] | [搬入車両] [備考]
|  | 可燃ごみ | 委託業者 | 2t車、4t車、8t車 週6日(月～土曜日) | 2t車、4t車、8t車 週6日(月～土曜日)
|  |  | 許可業者 | 2t車、4t車、8t車 週6日(月～土曜日) | 2t車、4t車、8t車 週6日(月～土曜日)
|  |  | 直接搬入 | 一般車両、10t車 週6日(月～土曜日) | 一般車両、10t車 週6日(月～土曜日)
|  | 不燃ごみ | 委託業者 | 2t車、4t車、8t車 週5日(月～金曜日) | 2t車、4t車、8t車 週5日(月～金曜日)
|  |  | 許可業者 | 2t車、4t車、8t車 週6日(月～土曜日) | 2t車、4t車、8t車 週6日(月～土曜日)
|  |  | 直接搬入 | 一般車両、10t車 週6日(月～土曜日) | 一般車両、10t車 週6日(月～土曜日)
|  | 粗大ごみ | 委託業者 | 2t車、4t車、8t車 週5日(月～金曜日) | 2t車、4t車、8t車 週5日(月～金曜日)
|  | 資源物 | 委託業者 | 2t車、4t車、8t車 週5日(月～金曜日) | 2t車、4t車、8t車 週5日(月～金曜日)
|  | [区分] |  | [年間搬入台数] [年間搬入日数] [搬入日平均台数] [日最大搬入台数] [備考] | [年間搬入台数] [年間搬入日数] [搬入日平均台数] [日最大搬入台数] [備考]
|  |  |  | (台/年) ／ (日/年) ／ (台/日) ／ (台/日) | (台/年) ／ (日/年) ／ (台/日) ／ (台/日)
|  | 可燃ごみ |  | 81,911 ／ 306／ 268 ／ 1,399／日最大：12月 | 81,911 ／ 306／ 268 ／ 1,399／日最大：12月
|  | 可燃ごみ (収集車等) |  | 38,010／ 306／ 124／203／日最大：11月 | 38,010／ 306／ 124／203／日最大：11月
|  | 可燃ごみ (一般持込) |  | 43,901／ 306／143／ 1,316／日最大：12月 | 43,901／ 306／143／ 1,316／日最大：12月
|  | 不燃ごみ |  | 5,963／ 306／ 19／135／日最大：12月 | 5,963／ 306／ 19／135／日最大：12月
|  | 不燃ごみ (収集車等) |  | 1,387／306／ 5／ 14／日最大：12月 | 1,387／306／ 5／ 14／日最大：12月
|  | 不燃ごみ (一般持込) |  | 4,576／306／15／132／日最大：12月 | 4,576／306／15／132／日最大：12月
|  | 粗大ごみ |  | 661／254／3 ／ 5／ 日最大：4月、5月 | 661／254／3 ／ 5／ 日最大：4月、5月
|  | 資源物 |  | 4,200／306／14／36／日最大：9月 | 4,200／306／14／36／日最大：9月
|  | 合計（全体） |  | 92,735／ 306／303／1,537／日最大：12月 | 92,735／ 306／303／1,537／日最大：12月
（2）搬出車両の種類及び台数
|  | [種類] | [搬出先] | [搬出車両] [備考] | [搬出車両] [備考]
|  | スクラップ | 場外搬出 | 25t車 | 25t車
|  | 破砕鉄(缶バサ) | 場外搬出 | 25t車 | 25t車
|  | 破砕アルミ(アルミバサ) | 場外搬出 | 25t車 | 25t車
|  | 古紙類 | 場外搬出 | 4t車 | 4t車
|  | 新聞 | 場外搬出 | 4t車 | 4t車
|  | ダンボール | 場外搬出 | 4t車 | 4t車
|  | 空きビン | 場外搬出 | 10t車 | 10t車
|  | ペットボトル | 場外搬出 | 25t車 圧縮梱包品 | 25t車 圧縮梱包品
|  | スチール缶 | 場外搬出 | 25t車 圧縮成形品 | 25t車 圧縮成形品
|  | アルミ缶 | 場外搬出 | 25t車 圧縮成形品 | 25t車 圧縮成形品
|  | 古布類 | 場外搬出 | 4t車 | 4t車
|  | 紙パック | 場外搬出 | 2t車 | 2t車
|  | 蛍光管 | 場外搬出 | 12t車 | 12t車
|  | 廃乾電池 | 場外搬出 | 12t車 | 12t車
|  | [区分] |  | [年間搬出台数] [年間搬出日数] [搬出日平均台数] [日最大搬出台数] [備考] | [年間搬出台数] [年間搬出日数] [搬出日平均台数] [日最大搬出台数] [備考]
|  |  |  | (台/年) ／(日/年)／ (台/日)／ (台/日) | (台/年) ／(日/年)／ (台/日)／ (台/日)
|  | スクラップ |  | 29／ 10／ 3／ 7／日最大：3月 | 29／ 10／ 3／ 7／日最大：3月
|  | 破砕鉄(缶バサ) |  | 68／15／5／10／日最大：12月 | 68／15／5／10／日最大：12月
|  | 破砕アルミ(アルミバサ) |  | 7／5／1／ 2／日最大：9月、3月 | 7／5／1／ 2／日最大：9月、3月
|  | 古紙類 |  | 251／188／1／ 8／日最大：12月 | 251／188／1／ 8／日最大：12月
|  | 新聞 |  | 133／126／ 1／ 5／日最大：12月 | 133／126／ 1／ 5／日最大：12月
|  | ダンボール |  | 211／207／1／ 3／日最大：12月 | 211／207／1／ 3／日最大：12月
|  | 空きビン |  | 417／166／ 3／ 3／日最大：毎月 | 417／166／ 3／ 3／日最大：毎月
|  | ペットボトル |  | 68／67／1／2／日最大：9月 | 68／67／1／2／日最大：9月
|  | スチール缶 |  | 7／4／ 2／ 2／日最大：8月、10月、3月 | 7／4／ 2／ 2／日最大：8月、10月、3月
|  | アルミ缶 |  | 9／4／2／5／日最大：12月 | 9／4／2／5／日最大：12月
|  | 古布類 |  | 166／104／2／3 ／日最大：4月、12月 | 166／104／2／3 ／日最大：4月、12月
|  | 紙パック |  | 10／ 9／ 1／2 ／日最大：12月 | 10／ 9／ 1／2 ／日最大：12月
|  | 蛍光管 |  | 10／ 10／ 1／1／日最大：毎月 | 10／ 10／ 1／1／日最大：毎月
|  | 廃乾電池 |  | 7 ／4／ 2 ／3／日最大：10月 | 7 ／4／ 2 ／3／日最大：10月
（3）焼却灰・破砕処理物運搬（場内移送）車両台数
|  | [種類] | [搬出先] | [搬出車両] [備考] | [搬出車両] [備考]
|  | 焼却灰 | 灰溶融施設 | 10t車 同敷地内 | 10t車 同敷地内
|  | 焼却飛灰 | 灰溶融施設もしくは 最終処分場 | 10t車 同敷地内 | 10t車 同敷地内
|  | 破砕鉄(缶バサ) | 保管ヤード | 10t車 同敷地内 | 10t車 同敷地内
|  | 破砕アルミ(アルミバサ) | 保管ヤード | 10t車 同敷地内 | 10t車 同敷地内
|  | [区分] |  | [年間運搬台数] [年間運搬日数] [運搬日平均台数] [日最大運搬台数] [備考] | [年間運搬台数] [年間運搬日数] [運搬日平均台数] [日最大運搬台数] [備考]
|  |  |  | (台/年) ／ (日/年) ／ (台/日)／ (台/日) | (台/年) ／ (日/年) ／ (台/日)／ (台/日)
|  | 新施設 |  | 871／189／ 5／11／日最大：12月 | 871／189／ 5／11／日最大：12月
|  | (焼却灰) |  | 514／ 89／6／11／日最大：12月 | 514／ 89／6／11／日最大：12月
|  | (焼却飛灰) |  | 357／101／ 4／ 4 ／日最大：毎月 | 357／101／ 4／ 4 ／日最大：毎月
|  | 破砕鉄(缶バサ) |  | 296／109 ／3 ／ 5／日最大：1月 | 296／109 ／3 ／ 5／日最大：1月
|  | 破砕アルミ(アルミバサ) |  | 108／ 108／ 1／1 ／日最大：毎月 | 108／ 108／ 1／1 ／日最大：毎月
（4）その他（搬入）
|  |  | 搬入の種類 | 車種・積載量 | 車種・積載量
|  |  | 灯油等 | タンクローリー(10t) | タンクローリー(10t)
|  |  | 各種薬剤 | 特殊牽引タンクローリー(10t) | 特殊牽引タンクローリー(10t)
|  | 2）搬入車両の台数 |  | 本施設への搬入車両の台数は、１日平均303台（最大1,537台）を目安とする。このうち、一般持込車両は1日平均158台である。 | 本施設への搬入車両の台数は、１日平均303台（最大1,537台）を目安とする。このうち、一般持込車両は1日平均158台である。
1.3.3 稼働計画
|  |  | [施設] | [項目] [稼働条件] | [項目] [稼働条件]
|  |  | 高効率ごみ発電施設 | 年間稼働日数 原則として280 日/炉 | 年間稼働日数 原則として280 日/炉
|  |  |  | 日稼働時間 24 時間 | 日稼働時間 24 時間
|  |  | マテリアルリサイクル 推進施設 | 年間稼働日数 原則として253 日 | 年間稼働日数 原則として253 日
|  |  |  | 日稼働時間 5 時間 | 日稼働時間 5 時間
|  | 1.3.4 搬入条件等 |  | ①有害性のある物 | ①有害性のある物
|  |  |  | ②危険性のある物 | ②危険性のある物
|  |  |  | ③引火性のある物 | ③引火性のある物
|  |  |  | ④著しく悪臭を発する物 | ④著しく悪臭を発する物
|  |  |  | ⑤特別管理一般廃棄物 | ⑤特別管理一般廃棄物
|  |  |  | ⑥特定家庭用機器廃棄物(家電5品目) | ⑥特定家庭用機器廃棄物(家電5品目)
|  |  |  | ⑦その他条例及び規則で定める物 | ⑦その他条例及び規則で定める物
1.3.5 計量計画
|  |  | 可燃ごみ | 本施設搬入時に本施設計量機にて計測 | 本施設搬入時に本施設計量機にて計測
|  |  | 焼却灰 | 本施設搬出時に本施設計量機にて計測 | 本施設搬出時に本施設計量機にて計測
|  |  | 飛灰 | 本施設搬出時に本施設計量機にて計測 | 本施設搬出時に本施設計量機にて計測
|  |  | 不燃ごみ／粗大ごみ | 本施設搬入時に本施設計量機にて計測 | 本施設搬入時に本施設計量機にて計測
|  |  | 破砕可燃物 | 高効率ごみ発電施設運搬時に本施設計量機にて計測 | 高効率ごみ発電施設運搬時に本施設計量機にて計測
|  |  | 破砕不燃物 | 最終処分場運搬時に本施設計量機にて計測 | 最終処分場運搬時に本施設計量機にて計測
|  |  | 破砕鉄 | 本施設搬出時に本施設計量機にて計測 | 本施設搬出時に本施設計量機にて計測
|  |  | 破砕アルミ | 本施設搬出時に本施設計量機にて計測 | 本施設搬出時に本施設計量機にて計測
|  |  | スプリングマット | 本施設搬入時に本施設計量機にて計測 | 本施設搬入時に本施設計量機にて計測
|  |  | 解体後可燃物 | 高効率ごみ発電施設運搬時に本施設計量機にて計測 | 高効率ごみ発電施設運搬時に本施設計量機にて計測
|  |  | 解体後資源 | 本施設搬出時に本施設計量機にて計測 | 本施設搬出時に本施設計量機にて計測
|  |  | 除湿器等のフロンガスを含むもの | 本施設搬入時に本施設計量機にて計測 | 本施設搬入時に本施設計量機にて計測
|  |  | 資源物（古紙類、ビン類、缶類、ペットボトル等） | 本施設搬出時に本施設計量機にて計測 ※搬入時は未計量 | 本施設搬出時に本施設計量機にて計測 ※搬入時は未計量
|  |  | 資源物（空きビン、蛍光管、廃乾電池等） | 本施設搬出時に本施設計量機にて計測 ※搬入時は未計量 | 本施設搬出時に本施設計量機にて計測 ※搬入時は未計量
|  |  | 処理困難物 | 本施設搬入時に本施設計量機にて計測 | 本施設搬入時に本施設計量機にて計測
|  |  |  | ※資源物及び処理委託物（蛍光管、乾電池）は、処理手数料を徴収していない。 | ※資源物及び処理委託物（蛍光管、乾電池）は、処理手数料を徴収していない。
1.4 敷地計画、道路、緑化計画
|  | (1）地盤高さ |  | 地盤高さは、隣接する灰溶融施設の地盤より約10m程度高い、FH＝80.0ｍを計画地盤値高さの基準値として、排水勾配を考慮した造成計画とする。 | 地盤高さは、隣接する灰溶融施設の地盤より約10m程度高い、FH＝80.0ｍを計画地盤値高さの基準値として、排水勾配を考慮した造成計画とする。
|  | (2）緑化計画 |  | 積極的に緑化を図り、周辺環境や周辺からの景観に配慮した計画とする。車両動線周囲の緑化など、搬入車両などが出来るだけ周辺敷地や道路から見えないように配慮する。 また、本市では景観法第8 条に基づき策定した「佐世保市景観計画」において、市全域を景観計画区域とし、良好な景観形成のための届出制度と景観形成基準を定めており、高さが15ｍを越える煙突及びごみ焼却施設は届出対象工作物となる。建設候補地は、山なみゾーンに含まれ、その景観形成基準は表に示すとおりである。 | 積極的に緑化を図り、周辺環境や周辺からの景観に配慮した計画とする。車両動線周囲の緑化など、搬入車両などが出来るだけ周辺敷地や道路から見えないように配慮する。 また、本市では景観法第8 条に基づき策定した「佐世保市景観計画」において、市全域を景観計画区域とし、良好な景観形成のための届出制度と景観形成基準を定めており、高さが15ｍを越える煙突及びごみ焼却施設は届出対象工作物となる。建設候補地は、山なみゾーンに含まれ、その景観形成基準は表に示すとおりである。
|  | 工作物の景観形成基準 | 項目 | 景観形成基準 | 景観形成基準
|  |  | 形態 意匠 | ・周辺のまちなみや環境との調和に配慮した形態・意匠とする。 ・主要な眺望点から見て、海への眺望や背景となる山なみの稜線への眺望に配慮する。 ・擁壁は素材や色彩の工夫や緑化を行うなど、周辺との調和が図れるよう修景に努める。 | ・周辺のまちなみや環境との調和に配慮した形態・意匠とする。 ・主要な眺望点から見て、海への眺望や背景となる山なみの稜線への眺望に配慮する。 ・擁壁は素材や色彩の工夫や緑化を行うなど、周辺との調和が図れるよう修景に努める。
|  |  | 色彩 | ・周辺の自然環境と調和が図れる低彩度の色彩とする。 ・屋根や建築物上部については、無彩色を推奨する。 ・建築物などの色は、マンセル値により、色相R～5Y の場合、彩度3 以下、その他の色彩の場合、彩度１以下とする。 ・背景が緑や山並みとなる場合は、明度は9 以下を推奨する。 ※次に該当するものについては、この限りでない ・アクセント色として着色される部分（外壁の各方向の見附面積の10％以内とする）の色彩。 ・表面に着色していない自然石、木材、土壁及びガラス等の素材本来が持つ色彩。 ・市民が利用する地域のシンボルとなる公共施設等で、市長が景観審議会の意見を聞いて認める場合。 | ・周辺の自然環境と調和が図れる低彩度の色彩とする。 ・屋根や建築物上部については、無彩色を推奨する。 ・建築物などの色は、マンセル値により、色相R～5Y の場合、彩度3 以下、その他の色彩の場合、彩度１以下とする。 ・背景が緑や山並みとなる場合は、明度は9 以下を推奨する。 ※次に該当するものについては、この限りでない ・アクセント色として着色される部分（外壁の各方向の見附面積の10％以内とする）の色彩。 ・表面に着色していない自然石、木材、土壁及びガラス等の素材本来が持つ色彩。 ・市民が利用する地域のシンボルとなる公共施設等で、市長が景観審議会の意見を聞いて認める場合。
|  |  | 建築設備等 | ・建築設備等は屋上への大規模な設備等の設置は避け、できる限り公共空間から見えない場所に設ける。見える場所に設ける場合は、屋根や外壁と同一の色調とするなど、建築物と調和し目立たないよう工夫する。 ・配管やダクト等は、壁面に露出しないように配慮する。外部に露出する場合は、壁面と同一の色調とするなど、建築物と調和し目立たないよう工夫する。 | ・建築設備等は屋上への大規模な設備等の設置は避け、できる限り公共空間から見えない場所に設ける。見える場所に設ける場合は、屋根や外壁と同一の色調とするなど、建築物と調和し目立たないよう工夫する。 ・配管やダクト等は、壁面に露出しないように配慮する。外部に露出する場合は、壁面と同一の色調とするなど、建築物と調和し目立たないよう工夫する。
|  |  | 外構 | ・敷地内は可能な限り緑化をするなど、周辺環境との調和に配慮する。 ・建築物と一体となった擁壁や架台は、建物と同一の素材とするなど、周辺との調和に努める。 ・前面道路に面する部分の舗装は、前面道路の仕上げに合わせるなど、周辺との調和に努める。 ・敷地境界に塀や柵等を設ける場合は、生垣や透過性のあるフェンスと植栽を組み合わせるなど、開放的でゆとりある空間の創出に努める。 ・公共の場から見える場所への物品の集積は避ける。集積する場合は、植栽で覆うなど修景に努める。 | ・敷地内は可能な限り緑化をするなど、周辺環境との調和に配慮する。 ・建築物と一体となった擁壁や架台は、建物と同一の素材とするなど、周辺との調和に努める。 ・前面道路に面する部分の舗装は、前面道路の仕上げに合わせるなど、周辺との調和に努める。 ・敷地境界に塀や柵等を設ける場合は、生垣や透過性のあるフェンスと植栽を組み合わせるなど、開放的でゆとりある空間の創出に努める。 ・公共の場から見える場所への物品の集積は避ける。集積する場合は、植栽で覆うなど修景に努める。
|  |  | 付属施設 | ・倉庫やごみ置場等の付属施設は、できる限り前面道路から見えない場所に設ける。見える場所に設ける場合は、建築物と同様の素材や意匠による修景を行うなど、周辺景観との調和に配慮する。 | ・倉庫やごみ置場等の付属施設は、できる限り前面道路から見えない場所に設ける。見える場所に設ける場合は、建築物と同様の素材や意匠による修景を行うなど、周辺景観との調和に配慮する。
|  |  | 駐車場 | ・駐車場はできる限り前面道路から見えない場所に設ける。見える場所に設ける場合は、緑化を行うなど、周辺環境との調和に配慮する。 | ・駐車場はできる限り前面道路から見えない場所に設ける。見える場所に設ける場合は、緑化を行うなど、周辺環境との調和に配慮する。
|  |  | 夜間景観 | ・過度な照明は避け間接照明を利用するなど、周辺環境に応じた夜間景観の演出に配慮する。 | ・過度な照明は避け間接照明を利用するなど、周辺環境に応じた夜間景観の演出に配慮する。
1.5 建築工事
|  | (1) 工場棟 |  | 煙突を北側に配置し、工場棟は、平面形状、色彩・材料等に配慮した計画とする。なお、敷地内を横断する高圧線と十分な離隔距離を取ること。高効率ごみ発電施設棟及びマテリアルリサイクル推進施設棟は、合棟を基本とする。なお、工場棟内に運転管理関係諸室（運転員・職員専用）、運営管理関係諸室（市職員）、一般見学関係諸室を設ける。 | 煙突を北側に配置し、工場棟は、平面形状、色彩・材料等に配慮した計画とする。なお、敷地内を横断する高圧線と十分な離隔距離を取ること。高効率ごみ発電施設棟及びマテリアルリサイクル推進施設棟は、合棟を基本とする。なお、工場棟内に運転管理関係諸室（運転員・職員専用）、運営管理関係諸室（市職員）、一般見学関係諸室を設ける。
|  | (2) 計量棟 |  | 高効率ごみ発電施設及びマテリアルリサイクル推進施設への搬入車両の計量を行う計量棟を設ける。計量棟は工場棟とは別棟とし、計画敷地出入口からの適切な車両の滞留スペースおよび工場棟への動線を考慮した配置とする。 | 高効率ごみ発電施設及びマテリアルリサイクル推進施設への搬入車両の計量を行う計量棟を設ける。計量棟は工場棟とは別棟とし、計画敷地出入口からの適切な車両の滞留スペースおよび工場棟への動線を考慮した配置とする。
|  | (3) 洗車場 |  | 10ｔ車が利用可能な広さを確保し、洗車はハンディータイプで水及び温水を高圧噴霧する方式の洗車場を配置すること。洗浄排水は工場内で処理することから工場棟に近接した配置とする。ごみ搬入車両の通行の妨げとならず、見学者及び来館者からの視線に配慮した計画とする。 | 10ｔ車が利用可能な広さを確保し、洗車はハンディータイプで水及び温水を高圧噴霧する方式の洗車場を配置すること。洗浄排水は工場内で処理することから工場棟に近接した配置とする。ごみ搬入車両の通行の妨げとならず、見学者及び来館者からの視線に配慮した計画とする。
|  | (4) 駐車場 |  | 来訪者用、職員用、業務用駐車場、バス駐車場などの駐車場を設ける。搬入車両の動線とは適切に分離し、円滑な動線を計画する。また、歩行者動線に配慮した配置とする。 | 来訪者用、職員用、業務用駐車場、バス駐車場などの駐車場を設ける。搬入車両の動線とは適切に分離し、円滑な動線を計画する。また、歩行者動線に配慮した配置とする。
1.6 動線計画
|  | (1) 建設地への出入口 |  | 計画敷地へは、現出入口を利用する。 | 計画敷地へは、現出入口を利用する。
|  | (2) 周回道路の配置 |  | ごみ収集車両やメンテナンス車両等の安全な通行を確保するために、原則として、工場棟の全周にわたり時計回りの一方通行の周回道路を配置する。 | ごみ収集車両やメンテナンス車両等の安全な通行を確保するために、原則として、工場棟の全周にわたり時計回りの一方通行の周回道路を配置する。
|  | (3) 歩行者への配慮 |  | ごみ収集車や搬出車両などの車両動線は、歩行者の動線と交錯しないように区別するなど、安全な動線確保に配慮した計画とする。 | ごみ収集車や搬出車両などの車両動線は、歩行者の動線と交錯しないように区別するなど、安全な動線確保に配慮した計画とする。
|  | (4) 収集車の待機スペースの確保 |  | 収集車両及び持込み車両の混雑時においても、待機車両による渋滞等が発生することのないよう、十分な待機スペースを確保する。 | 収集車両及び持込み車両の混雑時においても、待機車両による渋滞等が発生することのないよう、十分な待機スペースを確保する。
|  | (5) 計量前の確認スペースの確保 |  | 計量前に、一般持込み車両等に対する分別指導を本市職員が行う事ができるよう、スペースを確保する。 | 計量前に、一般持込み車両等に対する分別指導を本市職員が行う事ができるよう、スペースを確保する。
|  | (6) 一般持込み車両等の 2 回計量 |  | 許可業者のごみ収集車両や一般持込車両等は搬入時と退出時の2 回計量を行う必要があるため、2 回計量に配慮した動線とする。 直接持ち込まれる資源ごみについては、無料にて回収しているため、計量機を通過しないで入口付近に設置する別棟のストックヤードもしくは工場棟などへアクセスできる動線を確保する。また、可燃や資源・不燃や資源などの混載車両も対応出来るような配置計画と検討する。 | 許可業者のごみ収集車両や一般持込車両等は搬入時と退出時の2 回計量を行う必要があるため、2 回計量に配慮した動線とする。 直接持ち込まれる資源ごみについては、無料にて回収しているため、計量機を通過しないで入口付近に設置する別棟のストックヤードもしくは工場棟などへアクセスできる動線を確保する。また、可燃や資源・不燃や資源などの混載車両も対応出来るような配置計画と検討する。
|  | 1.7 全体配置計画 |  | （略） | （略）
|  | 1.8 構造計画 |  | 安全・安心な施設を目指すとともに、防災拠点として十分な安全性や耐震性を確保した構造とする。地盤の性状を的確に把握し、安全性・経済性を考慮した適切な基礎方式、構造形式を検討する。 | 安全・安心な施設を目指すとともに、防災拠点として十分な安全性や耐震性を確保した構造とする。地盤の性状を的確に把握し、安全性・経済性を考慮した適切な基礎方式、構造形式を検討する。
第２節 計画主要目
2.1 高効率ごみ発電施設の基本事項
2.1.1処理能力
|  | 1) 公称能力 | （1）焼却能力 | 110 ｔ/24ｈ（55 ｔ/24h×2炉） | 110 ｔ/24ｈ（55 ｔ/24h×2炉）
|  | 2) 計画ごみ量 |  | 30,000 ｔ／年 | 30,000 ｔ／年
|  |  |  | 本施設で処理するごみの年間処理量は不変とする。 | 本施設で処理するごみの年間処理量は不変とする。
3) 計画ごみ質
|  |  | 三成分 水分 | 低質52.26%、基準44.23%、高質36.20% | 低質52.26%、基準44.23%、高質36.20%
|  |  | 三成分 可燃分 | 低質39.03%、基準45.37%、高質51.72% | 低質39.03%、基準45.37%、高質51.72%
|  |  | 三成分 灰分 | 低質8.71%、基準10.40%、高質12.08% | 低質8.71%、基準10.40%、高質12.08%
|  |  | 低位発熱量 | 低質5,700 kJ/kg、基準8,600 kJ/kg、高質11,500 kJ/kg | 低質5,700 kJ/kg、基準8,600 kJ/kg、高質11,500 kJ/kg
|  |  |  | 低質1,360 kcal/kg、基準2060 kcal/kg、高質2760 kcal/kg | 低質1,360 kcal/kg、基準2060 kcal/kg、高質2760 kcal/kg
|  |  | 単位体積重量 | 低質0.240 t/m3、基準0.186 t/m3、高質0.132 t/m3 | 低質0.240 t/m3、基準0.186 t/m3、高質0.132 t/m3
|  |  | 元素組成(可燃分ベース) | C(窒素)48.46 %、H(水素)6.88 %、N(窒素)0.87 %、O(酸素)42.96 %、S(硫黄)0.07 %、Cl(塩素)0.76% | C(窒素)48.46 %、H(水素)6.88 %、N(窒素)0.87 %、O(酸素)42.96 %、S(硫黄)0.07 %、Cl(塩素)0.76%
|  |  | ごみの種類・組成(乾ベース) | 紙・布類45.14%、ビニール・合成樹脂・ゴム・皮革類20.52%、木・竹・わら類10.72%、厨芥類11.73%、不燃物類6.19%、その他5.70% | 紙・布類45.14%、ビニール・合成樹脂・ゴム・皮革類20.52%、木・竹・わら類10.72%、厨芥類11.73%、不燃物類6.19%、その他5.70%
2.1.2主要設備方式
|  | （1）炉形式 |  | 全連続燃焼式 | 全連続燃焼式
|  | （2）稼働時間 |  | 1日24時間運転、年間280日稼動（1炉当たり） | 1日24時間運転、年間280日稼動（1炉当たり）
|  | （3）運転方式 |  | 本施設は、２炉で構成し、定期修理時、点検時においては１炉のみ停止し、他の炉は原則として常時運転する。また、クレーン設備等の共通設備についても複数系列として１系列が点検していても他系列が運転できるよう配慮すること。複数系列にできない機器は同機器の定期修理時、点検時に安全な作業が確保できるように十分に配慮すること。 なお、本施設は90日以上の連続運転が可能なように計画すること。 | 本施設は、２炉で構成し、定期修理時、点検時においては１炉のみ停止し、他の炉は原則として常時運転する。また、クレーン設備等の共通設備についても複数系列として１系列が点検していても他系列が運転できるよう配慮すること。複数系列にできない機器は同機器の定期修理時、点検時に安全な作業が確保できるように十分に配慮すること。 なお、本施設は90日以上の連続運転が可能なように計画すること。
（4）主要設備方式
|  |  | [設備名] | [仕様概要] | [仕様概要]
|  |  | 受入供給設備 | ピット＆クレーン方式 | ピット＆クレーン方式
|  |  | 燃焼設備 | ストーカ炉 | ストーカ炉
|  |  | 燃焼ガス冷却設備 | 廃熱ボイラー方式 | 廃熱ボイラー方式
|  |  | 排ガス処理設備 | 減温塔、ろ過式集じん器、有害ガス除去装置（乾式）、触媒脱硝装置 | 減温塔、ろ過式集じん器、有害ガス除去装置（乾式）、触媒脱硝装置
|  |  | 余熱利用設備 | 発電、施設内の冷暖房、場内給湯、場外余熱利用設備等 | 発電、施設内の冷暖房、場内給湯、場外余熱利用設備等
|  |  | 通風設備 | 平衡通風方式 | 平衡通風方式
|  |  | 灰出し設備 | 主灰：灰溶融施設へ搬送 | 主灰：灰溶融施設へ搬送
|  |  | 飛灰処理設備 | 飛灰：灰溶融施設もしくは最終処分場へ搬送 | 飛灰：灰溶融施設もしくは最終処分場へ搬送
|  |  | 排水処理設備 | プラント排水：処理後に場内で再利用 生活排水 ：合併浄化槽処理後放流 | プラント排水：処理後に場内で再利用 生活排水 ：合併浄化槽処理後放流
|  |  | 電気設備 | 高圧受電 | 高圧受電
|  |  | 計装設備 | 分散型自動制御システム方式（DCS）等 | 分散型自動制御システム方式（DCS）等
|  | 2.1.3 余熱利用計画 |  | 本施設で発生する余熱を利用し発電（発電効率14.0％以上）を行う。また今後、余熱の一部（蒸気または高温水）を併設予定の余熱利用施設に供給（【 1.5 】GJ/h）する計画（最短で平成34年度頃を想定）である。 ただし、可能な限り発電に影響がないようにすること。 | 本施設で発生する余熱を利用し発電（発電効率14.0％以上）を行う。また今後、余熱の一部（蒸気または高温水）を併設予定の余熱利用施設に供給（〔 1.5 〕GJ/h）する計画（最短で平成34年度頃を想定）である ただし、可能な限り発電に影響がないようにすること。
2.1.4焼却条件
|  |  | (1) 燃焼室出口温度 | 850℃以上（燃焼ガス滞留時間2秒以上） | 850℃以上（燃焼ガス滞留時間2秒以上）
|  |  | (2) 一酸化炭素濃度 | 30ppm以下（酸素濃度12％換算値の4時間平均値） | 30ppm以下（酸素濃度12％換算値の4時間平均値）
|  |  | (3）安定燃焼 | 一酸化炭素濃度瞬時値が100ppm以下 | 一酸化炭素濃度瞬時値が100ppm以下
|  |  | (4) 集じん装置入口ガス温度 | 200℃未満 | 200℃未満
|  |  | (5) 焼却残渣の熱しゃく減量 | 5％以下 | 5％以下
2.1.5公害防止基準
|  | (1) 排ガス基準 | 項目 | 排ガス基準（数値以下） | 排ガス基準（数値以下）
|  |  | ばいじん | 0.01 g/m3N | 0.01 g/m3N
|  |  | 硫黄酸化物（SOx） | 20 ppm | 20 ppm
|  |  | 窒素酸化物（NOx） | 100 ppm | 100 ppm
|  |  | 塩化水素（HCL） | 50 ppm | 50 ppm
|  |  | 一酸化炭素（CO） | 30 ppm | 30 ppm
|  |  | ダイオキシン類 | 0.1 ng-TEQ/m3N | 0.1 ng-TEQ/m3N
|  |  |  | ※表中は、乾きベース、酸素濃度12%換算値 ※一酸化炭素は4時間平均値 | ※表中は、乾きベース、酸素濃度12%換算値 ※一酸化炭素は4時間平均値
|  | (2) 排水基準 | 項目 | 許容限度 | 許容限度
|  | <有害物質> | カドミウム及びその化合物 | 0.03 mg/l | 0.03 mg/l
|  |  | シアン化合物 | 1 mg/l | 1 mg/l
|  |  | 有機燐化合物 | 1 mg/l | 1 mg/l
|  |  | 鉛及びその化合物 | 0.1 mg/l | 0.1 mg/l
|  |  | 六価クロム化合物 | 0.5 mg/l | 0.5 mg/l
|  |  | 砒素及びその化合物 | 0.1 mg/l | 0.1 mg/l
|  |  | 水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物 | 0.005 mg/l | 0.005 mg/l
|  |  | アルキル水銀化合物 | 検出されないこと | 検出されないこと
|  |  | PCB | 0.003 mg/l | 0.003 mg/l
|  |  | トリクロロエチレン | 0.1 mg/l | 0.1 mg/l
|  |  | テトラクロロエチレン | 0.1 mg/l | 0.1 mg/l
|  |  | ジクロロメタン | 0.2 mg/l | 0.2 mg/l
|  |  | 四塩化炭素 | 0.02 mg/l | 0.02 mg/l
|  |  | 1,2-ジクロロエタン | 0.04 mg/l | 0.04 mg/l
|  |  | 1,1-ジクロロエチレン | 1 mg/l | 1 mg/l
|  |  | シス-1,2-ジクロロエチレン | 0.4 mg/l | 0.4 mg/l
|  |  | 1,1,1-トリクロロエタン | 3 mg/l | 3 mg/l
|  |  | 1,1,2-トリクロロエタン | 0.06 mg/l | 0.06 mg/l
|  |  | 1,3-ジクロロプロペン | 0.02 mg/l | 0.02 mg/l
|  |  | チウラム | 0.06 mg/l | 0.06 mg/l
|  |  | シマジン | 0.03 mg/l | 0.03 mg/l
|  |  | チオベンガルブ | 0.2 mg/l | 0.2 mg/l
|  |  | ベンゼン | 0.1 mg/l | 0.1 mg/l
|  |  | セレン及びその化合物 | 0.1 mg/l | 0.1 mg/l
|  |  | ほう素及びその化合物 | 海域以外10 mg/l、海域230 mg/l | 海域以外10 mg/l、海域230 mg/l
|  |  | ふっ素及びその化合物 | 海域以外8 mg/l 、海域15 mg/l | 海域以外8 mg/l 、海域15 mg/l
|  |  | アンモニア、アンモニウム化合物亜硝酸化合物及び硝酸化合物 | アンモニア性窒素に0.4を乗じたもの 亜硝酸化合物及び硝酸化合物の合計量100 mg/l | アンモニア性窒素に0.4を乗じたもの 亜硝酸化合物及び硝酸化合物の合計量100 mg/l
|  |  | 1,4-ジオキサン | 0.5 mg/l | 0.5 mg/l
|  | <生活環境項目> | 項目 | 許容限度 | 許容限度
|  |  | pH(水素イオン濃度) | 海域以外5.8～8.6、海域5.0～9.0 | 海域以外5.8～8.6、海域5.0～9.0
|  |  | BOD(生物化学的酸素要求量) | 160 ml (日間平均 120 mg/l) | 160 ml (日間平均 120 mg/l)
|  |  | COD(化学的酸素要求量) | 160 ml (日間平均 120 mg/l) | 160 ml (日間平均 120 mg/l)
|  |  | SS(浮遊物質量) | 200 ml (日間平均 150 mg/l) | 200 ml (日間平均 150 mg/l)
|  |  | ノルマルヘキサン抽出物質含有量(鉱油類含有量) | 5 mg/l | 5 mg/l
|  |  | ノルマルヘキサン抽出物質含有量(動植物油脂類含有量) | 30 mg/l | 30 mg/l
|  |  | フェノール類含有量 | 5 mg/l | 5 mg/l
|  |  | 銅含有量 | 3 mg/l | 3 mg/l
|  |  | 亜鉛含有量 | 2 mg/l | 2 mg/l
|  |  | 溶解性鉄含有量 | 10 mg/l | 10 mg/l
|  |  | 溶解性マンガン含有量 | 10 mg/l | 10 mg/l
|  |  | クロム含有量 | 2 mg/l | 2 mg/l
|  |  | 大腸菌群数 | 日間平均 3,000 個/cm3 | 日間平均 3,000 個/cm3
|  |  | 窒素含有量 | 120 ml (日間平均 60 mg/l) | 120 ml (日間平均 60 mg/l)
|  |  | 燐含有量 | 16 ml (日間平均 8 mg/l) | 16 ml (日間平均 8 mg/l)
|  |  |  | 注)生活環境項目に係る基準は、一日の平均的な排水量50 m3以上の工場・事業場に適応する。 | 注)生活環境項目に係る基準は、一日の平均的な排水量50 m3以上の工場・事業場に適応する。
|  | (3) 騒音・振動基準 | 区分 | 昼間(午前8時～午後8時) 夜間(午後8時～翌日午前8時) | 昼間(午前8時～午後8時) 夜間(午後8時～翌日午前8時)
|  |  | 騒音 | 昼間50 ｄB以下 夜間40 dB以下 | 昼間50 ｄB以下 夜間40 dB以下
|  |  | 振動 | 昼間60 ｄB以下 夜間55 Bb以下 | 昼間60 ｄB以下 夜間55 Bb以下
|  | (4) 悪臭基準 | 悪臭物質 | 規制基準(ppm) | 規制基準(ppm)
|  |  | アンモニア | 1 ppm | 1 ppm
|  |  | メチルメルカプタン | 0.002 ppm | 0.002 ppm
|  |  | 硫化水素 | 0.02 ppm | 0.02 ppm
|  |  | 硫化メチル | 0.01 ppm | 0.01 ppm
|  |  | 二硫化メチル | 0.009 ppm | 0.009 ppm
|  |  | トリメチルアミン | 0.005 ppm | 0.005 ppm
|  |  | プロピオン酸 | 0.03 ppm | 0.03 ppm
|  |  | ノルマル酢酸 | 0.002 ppm | 0.002 ppm
|  |  | ノルマル吉草酸 | 0.0009 ppm | 0.0009 ppm
|  |  | イソ吉草酸 | 0.001 ppm | 0.001 ppm
|  | (5) 飛灰処理物の溶出基準 | 項目 | 基準値 | 基準値
|  |  | アルキル水銀化合物 | 検出されないこと | 検出されないこと
|  |  | 水銀又はその化合物 | 0.005 mg/L以下 | 0.005 mg/L以下
|  |  | カドミウム又はその化合物 | 0.3 mg/L以下 | 0.3 mg/L以下
|  |  | 鉛又はその化合物 | 0.3 mg/L以下 | 0.3 mg/L以下
|  |  | 六価クロム又はその化合物 | 1.5 mg/L以下 | 1.5 mg/L以下
|  |  | 砒素又はその化合物 | 0.3 mg/L以下 | 0.3 mg/L以下
|  |  | セレン又はその化合物 | 0.3 mg/L以下 | 0.3 mg/L以下
|  |  | 1，4-ジオキサン | 0.5 mg/L以下 | 0.5 mg/L以下
|  | (6) 焼却残渣のダイオキシン類含有量 | 項目 | 基準値 | 基準値
|  |  | ダイオキシン類 | 3 ng-TEQ/g以下 | 3 ng-TEQ/g以下
2.2 マテリアルリサイクル推進施設の基本事項
2.2.1処理能力
1）公称能力
|  |  | （1）破砕選別施設 | 【14.0 t/日】 | 〔14.0 t/日〕
|  |  | （2）缶類選別圧縮施 | 【1.0 t/日】 | 〔1.0 t/日〕
|  |  | （3）ペットボトル圧縮梱包施設 | 【2.0 t/日】 | 〔2.0 t/日〕
|  |  | （4）ストックヤード | 【 】 | 〔 〕
|  | 2）計画処理量 | 区分 | 平成32年度処理量 備考 | 平成32年度処理量 備考
破砕選別施設
搬入量
|  |  | 収集不燃ごみ | 1,022 t/年 | 1,022 t/年
|  |  | 収集粗大ごみ | 187 t/年 | 187 t/年
|  |  | 直接不燃ごみ | 2,170 t/年 | 2,170 t/年
|  |  | 破砕対象資源物 | 29 t/年 | 29 t/年
|  |  | 合計 | 3,408 t/年 | 3,408 t/年
|  |  | 日平均処理量 | 9.3 t/日 | 9.3 t/日
資源物処理施設
|  |  | 資源物搬入量 | 3,990 t/年 | 3,990 t/年
|  |  | 古紙類 | 606 t/年 | 606 t/年
|  |  | ダンボール | 229 t/年 | 229 t/年
|  |  | 空きビン | 1,989 t/年 | 1,989 t/年
|  |  | ペットボトル | 454 t/年 | 454 t/年
|  |  | スチール缶 | 109 t/年 | 109 t/年
|  |  | アルミ缶 | 57 t/年 | 57 t/年
|  |  | 古布類 | 419 t/年 | 419 t/年
|  |  | 紙パック | 2 t/年 | 2 t/年
|  |  | 蛍光管 | 45 t/年 | 45 t/年
|  |  | 廃乾電池 | 80 t/年 | 80 t/年
|  |  | 缶類選別圧縮量 | 166 t/年 | 166 t/年
|  |  | 日年平均処理量 | 0.5 t/日 | 0.5 t/日
|  |  | ペットボトル圧縮梱包量 | 454 t/年 | 454 t/年
|  |  | 日平均処理量 | 1.2 t/日 | 1.2 t/日
|  |  | 貯留・保管量 | 3,370 t/年 | 3,370 t/年
|  |  | 日平均処理量 | 9.2 t/日 | 9.2 t/日
|  |  |  | ※スプリングマット：1,726個/年 (過去6年平均)、143個/月、最大261個/月、最少60個/月 シングル：ダブル＝１：２ シングル16kg/枚、ダブル22kg/枚 | ※スプリングマット：1,726個/年 (過去6年平均)、143個/月、最大261個/月、最少60個/月 シングル：ダブル＝１：２ シングル16kg/枚、ダブル22kg/枚
|  |  |  | ※除湿器：500台/年程度 | ※除湿器：500台/年程度
|  | 3）比重（参考） | 項目 | H32処理量 見掛け比重 | H32処理量 見掛け比重
搬入時の見掛け比重
|  | 破砕対象ごみ | 収集不燃ごみ | 処理量1,022 t/年 見かけ比重0.131 t/m3 | 処理量1,022 t/年 見かけ比重0.131 t/m3
|  |  | 収集粗大ごみ | 処理量 187 t/年 見かけ比重0.135 t/m3 | 処理量 187 t/年 見かけ比重0.135 t/m3
|  |  | 直搬不燃ごみ | 処理量2,170 t/年 見かけ比重0.060 t/m3 | 処理量2,170 t/年 見かけ比重0.060 t/m3
|  |  | 破砕対象資源物 | 処理量 29 t/年 見かけ比重0.131 t/m3 | 処理量 29 t/年 見かけ比重0.131 t/m3
|  |  | 合計 | 処理量3,408 t/年 見かけ比重0.086 t/m3 | 処理量3,408 t/年 見かけ比重0.086 t/m3
|  | 缶類 | スチール缶 | 処理量 109 t/年 見かけ比重0.100 t/m3 | 処理量 109 t/年 見かけ比重0.100 t/m3
|  |  | アルミ缶 | 処理量 57 t/年 見かけ比重0.033 t/m3 | 処理量 57 t/年 見かけ比重0.033 t/m3
|  | ペットボトル |  | 処理量 454 t/年 見かけ比重0.050 t/m3 | 処理量 454 t/年 見かけ比重0.050 t/m3
|  | 古紙類等 | 古紙類 | 処理量 606 t/年 見かけ比重0.379 t/m3 | 処理量 606 t/年 見かけ比重0.379 t/m3
|  |  | ダンボール | 処理量 229 t/年 見かけ比重0.140 t/m3 | 処理量 229 t/年 見かけ比重0.140 t/m3
|  |  | 空きビン | 処理量1,989 t/年 見かけ比重0.141 t/m3 | 処理量1,989 t/年 見かけ比重0.141 t/m3
|  |  | 古布類 | 処理量 419 t/年 見かけ比重0.092 t/m3 | 処理量 419 t/年 見かけ比重0.092 t/m3
|  |  | 紙パック | 処理量 2 t/年 見かけ比重0.022 t/m3 | 処理量 2 t/年 見かけ比重0.022 t/m3
|  |  | 蛍光管 | 処理量 45 t/年 見かけ比重0.269 t/m3 | 処理量 45 t/年 見かけ比重0.269 t/m3
|  |  | 廃乾電池 | 処理量 80 t/年 見かけ比重1.412 t/m3 | 処理量 80 t/年 見かけ比重1.412 t/m3
選別・処理後の比重
|  | 破砕選別処理物 | 破砕可燃物 | 処理量 2,666 t/年 見かけ比重0.140 t/m3 | 処理量 2,666 t/年 見かけ比重0.140 t/m3
|  |  | 破砕不燃物 | 処理量 37 t/年 見かけ比重0.560 t/m3 | 処理量 37 t/年 見かけ比重0.560 t/m3
|  |  | 破砕鉄類(破砕後) | 処理量 644 t/年 見かけ比重0.280 t/m3 | 処理量 644 t/年 見かけ比重0.280 t/m3
|  |  | 破砕鉄類(圧縮後) | 処理量 644 t/年 見かけ比重1,340 t/m3 | 処理量 644 t/年 見かけ比重1,340 t/m3
|  |  | 破砕アルミ(破砕後) | 処理量 61 t/年 見かけ比重0.080 t/m3 | 処理量 61 t/年 見かけ比重0.080 t/m3
|  |  | 破砕アルミ(圧縮後) | 処理量 61 t/年 見かけ比重0.620 t/m3 | 処理量 61 t/年 見かけ比重0.620 t/m3
|  | 資源物 | スチール缶圧縮後 | 処理量 109 t/年 見かけ比重0.840 t/m3 | 処理量 109 t/年 見かけ比重0.840 t/m3
|  |  | アルミ缶圧縮後 | 処理量 57 t/年 見かけ比重0.310 t/m3 | 処理量 57 t/年 見かけ比重0.310 t/m3
|  |  | ペットボトル圧縮梱包後 | 処理量 454 t/年 見かけ比重0.170 t/m3 | 処理量 454 t/年 見かけ比重0.170 t/m3
2.2.2主要設備方式
1）処理方式
|  |  | (1) 不燃ごみ、粗大ごみ | 破砕、機械選別、貯留 | 破砕、機械選別、貯留
|  |  | (2) 資源ごみ | 手選別、機械選別、貯留 | 手選別、機械選別、貯留
2）処理後の処理方式
|  |  | (1) 鉄 | 資源化 | 資源化
|  |  | (2) アルミ類 | 資源化 | 資源化
|  |  | (3) 可燃残渣 | 焼却処理 | 焼却処理
|  |  | (4) 不燃残渣 | 埋立処分 | 埋立処分
|  | 3）稼働時間 |  | １日５時間運転、年間253日稼働 | １日５時間運転、年間253日稼働
|  | 4）公害防止基準 |  | 2.1.5に示す公害防止基準を満足する。 | 2.1.5に示す公害防止基準を満足する。
2.2.3選別性能
|  | 1）破砕選別施設 |  | 純度と回収率は重量割合とする。 | 純度と回収率は重量割合とする。
|  |  | 鉄 類 | 純度95％以上 回収率(目標値)90％以上 | 純度95％以上 回収率(目標値)90％以上
|  |  | アルミ類 | 純度90％以上 回収率(目標値)60％以上 | 純度90％以上 回収率(目標値)60％以上
|  |  | 不燃残渣 | 純度80％以上 回収率(目標値)80％以上 | 純度80％以上 回収率(目標値)80％以上
|  | 2）缶類選別圧縮施設 |  | 純度は重量割合とする。 | 純度は重量割合とする。
|  |  | 鉄 類 | 純度95％以上 | 純度95％以上
|  |  | アルミ類 | 純度90％以上 | 純度90％以上
|  | 3）ペットボトル圧縮梱包施設 | 項目 | 規格
|  |  | ①キャップ付きボトル | 10%以下 | 10%以下
|  |  | ②塩ビボトル | 0.5％以下 | 0.5％以下
|  |  | ③ポリエチレンやポリプロピレンのボトル | 0.5％以下 | 0.5％以下
|  |  | ④材質識別マークのないＰＥＴボトル | 1％以下 | 1％以下
|  |  | ⑤ガラスびん | なし | なし
|  |  | ⑥アルミ缶・スチール缶 | なし | なし
|  |  | ⑦紙製容器 | なし | なし
|  |  | ⑧その他の夾雑物 | なし | なし
|  | 2.2.4公害防止基準 |  | 2.1.5に示す公害防止基準を満足すること。
第3節 その他の事項
|  | 3.1 関係法令に基づく許認可等申請、届出手続の協力 |  | 建設請負事業者及び運営事業者は、関係法令に基づき関係官庁へ認可申請、報告、届出等の必要がある場合は、速やかに手続を行い、本市に報告する。手続に際しては、あらかじめ本市に書類を提出し承諾を受け、遅滞なく行う。 また、本市が直接関係官庁へ認可申請、報告、届出等を必要とする場合、建設請負事業者及び運営事業者は書類作成等について協力し、その一切の経費を負担する。 | 建設請負事業者及び運営事業者は、関係法令に基づき関係官庁へ認可申請、報告、届出等の必要がある場合は、速やかに手続を行い、本市に報告する。手続に際しては、あらかじめ本市に書類を提出し承諾を受け、遅滞なく行う。 また、本市が直接関係官庁へ認可申請、報告、届出等を必要とする場合、建設請負事業者及び運営事業者は書類作成等について協力し、その一切の経費を負担する。
|  | 3.2 循環型社会形成推進交付金の申請等への協力 |  | 循環型社会形成推進交付金の申請等にかかる手続は本市が実施するが、建設請負事業者は年度毎に本市が行う申請手続等に協力するものとし、関連資料等の作成を行う。 関係資料には、高効率ごみ発電設備の交付要件である長寿命化計画を含むものとし、環境省「廃棄物処理施設長寿命化計画作成の手引き」に準じて作成する。 | 循環型社会形成推進交付金の申請等にかかる手続は本市が実施するが、建設請負事業者は年度毎に本市が行う申請手続等に協力するものとし、関連資料等の作成を行う。 関係資料には、高効率ごみ発電設備の交付要件である長寿命化計画を含むものとし、環境省「廃棄物処理施設長寿命化計画作成の手引き」に準じて作成する。
|  | 3.3 環境影響評価の遵守 |  | 建設請負事業者及び運営事業者は、事業期間を通じて本市が作成した環境影響評価に基づき本事業を行う。また、工事中において河川注水地点での目視による濁度監視を行う。 | 建設請負事業者及び運営事業者は、事業期間を通じて本市が作成した環境影響評価に基づき本事業を行う。また、工事中において河川注水地点での目視による濁度監視を行う。
|  | 3.4 教育訓練 |  | 運営事業者の従業者に対して、建設請負事業者が行う教育訓練を受講させ、円滑に本業務を開始できるようにする。 その他、本業務の履行に際して必要な教育訓練を受講させる。 | 運営事業者の従業者に対して、建設請負事業者が行う教育訓練を受講させ、円滑に本業務を開始できるようにする。 その他、本業務の履行に際して必要な教育訓練を受講させる。
|  | 3.5 本市のモニタリングへの協力等 |  | 本市は、事業期間を通じて、建設請負事業者及び運営事業者が行う業務の実施状況等について、モニタリング（監視）を行うため、必要な協力を行うこと。なお、本市は、モニタリング（監視）を行うに際し、第3者の協力を求める場合もある。 モニタリングの結果、本市が行う修正や作業の指示については、建設請負事業者及び運営事業者は合理的な理由がない限り指示に従う。 また、建設請負事業者及び運営事業者は、本市へ提出する各種報告書等作成のために自らの費用で自主モニタリングを行う。 | 本市は、事業期間を通じて、建設請負事業者及び運営事業者が行う業務の実施状況等について、モニタリング（監視）を行うため、必要な協力を行うこと。なお、本市は、モニタリング（監視）を行うに際し、第3者の協力を求める場合もある。 モニタリングの結果、本市が行う修正や作業の指示については、建設請負事業者及び運営事業者は合理的な理由がない限り指示に従う。 また、建設請負事業者及び運営事業者は、本市へ提出する各種報告書等作成のために自らの費用で自主モニタリングを行う。
|  | 3.6 連絡協議会の参加 |  | 本市は、運営業務の実施結果を検査する際に、修繕・更新工事の実施内容や実施方法等の検討、実施結果の確認、要求水準未達時の改善対策の検討等において、建設請負事業者及び運営事業者間で行われる協議等の調整を行うため、連絡協議会を必要に応じ開催する。なお、本市は、この連絡協議会に第3者を出席させる場合がある。 建設請負事業者及び運営事業者は、本市の要請に応じ、運営期間中に開催する連絡協議会へ参加すること。開催の際は、必要な協力を行う。 | 本市は、運営業務の実施結果を検査する際に、修繕・更新工事の実施内容や実施方法等の検討、実施結果の確認、要求水準未達時の改善対策の検討等において、建設請負事業者及び運営事業者間で行われる協議等の調整を行うため、連絡協議会を必要に応じ開催する。なお、本市は、この連絡協議会に第3者を出席させる場合がある。 建設請負事業者及び運営事業者は、本市の要請に応じ、運営期間中に開催する連絡協議会へ参加すること。開催の際は、必要な協力を行う。
|  | 3.7 議事録の作成 |  | 建設請負事業者及び運営事業者は、本市との協議事項については、議事録を作成し、本市に提出すること。連絡協議会についても同様とする。 | 建設請負事業者及び運営事業者は、本市との協議事項については、議事録を作成し、本市に提出すること。連絡協議会についても同様とする。
|  | 3.8 地元雇用・地元企業の活用 |  | 建設請負事業者及び運営事業者は、本業務の実施に当たり、可能な限り地元雇用や地元企業を活用し、工事や資材等の調達等に配慮する。 なお、地元とは本市市内を指す。 | 建設請負事業者及び運営事業者は、本業務の実施に当たり、可能な限り地元雇用や地元企業を活用し、工事や資材等の調達等に配慮する。 なお、地元とは本市市内を指す。
第2部 設計・施工業務
第１章 設計・施工に関する基本的事項
|  |  |  | 本要求水準書は、本事業の基本的内容について定めるものであり、本要求水準書に明記されていない事項であっても、本施設の目的達成のために必要な設備、又は性能を発揮させるために当然必要と思われるものについては、建設請負事業者の責任において全て完備する。 また、本要求水準書に定める事項について疑義、誤記等があった場合の解釈及び施工の細目については、本市の指示に従う。 | 本要求水準書は、本事業の基本的内容について定めるものであり、本要求水準書に明記されていない事項であっても、本施設の目的達成のために必要な設備、又は性能を発揮させるために当然必要と思われるものについては、建設請負事業者の責任において全て完備する。 また、本要求水準書に定める事項について疑義、誤記等があった場合の解釈及び施工の細目については、本市の指示に従う。
第１節 施設設計
|  | 1.1 全体計画 |  | (1) 全体配置計画は事業計画図（想定）を参考とし、以下の条件を踏まえ、事業用地の形状や地域の立地特性及び周辺環境に配慮した計画を提案する。 (2) 本施設は、環境省「循環型社会形成推進交付金」の対象施設（高効率ごみ発電施設、マテリアルリサイクル推進施設）であるため、建設請負事業者は、当該交付金交付要綱等及び高効率ごみ発電設備マニュアルに適合するように設計・施工を行う。 (3) 設計・施工上必要な調査は、建設請負事業者の責任において実施し、本市に報告する。なお、本市にて地形測量、地質調査は実施済みであるが、建設請負事業者において追加調査が必要と判断する場合は、建設請負事業者の負担で調査を行う。また、電波障害の調査を行う。 (4) 本施設に採用する設備、装置及び機器類は、本施設の目的達成のために必要な能力と規模を有したうえで高度な余熱利用を実現するとともに、省力、省エネルギー機器の導入及び管理的経費の節減、システムの簡略化を十分考慮する。また、各機器・器具は最新製品を選定する。 (5) 本要求水準書に記載してある機器設備類の中で、今後、短期間で飛躍的に性能が向上する可能性があるもの（電話、ＴＶ、モニタ、ＡＶ機器、制御機器）については、各々の機器類の発注時点において最新機器を納入する。なお、運転管理等に必要な構内連絡用無線についても、最新機器を納入する。 (6) 建物内部は、運転管理、保守管理が容易に行えるよう動線計画を立て、各設備を適切に配置して、本施設全体として十分に機能発揮ができるよう配慮した施設とする。 (7) 定期整備等に伴う工事等も容易に行えるように、動線、作業スペースを確保するとともに必要な設備を設置する。 (8) 本施設には自然光を多く取り入れ、明るく清潔なイメージとし機能的でゆとりのある施設とする。また、建物や煙突の形状、色彩及び植栽計画は、周辺環境との調和を十分に考慮する。 (9) フェールセーフ設計の採用や監視カメラ・センサー等の設置による事前にトラブルを発見のためのシステム導入など万全の事故防止対策を講じる。 (10) 地震・台風・雷等の災害対策を講じ、安全で災害に強い施設となるよう考慮する。特にユーティリティの確保において必要な対策を講じる。 (11)ごみ収集運搬車両・その他車両、歩行者（施設見学者を含む。）などが安全で円滑に通行ができる動線計画とする。 | (1) 全体配置計画は事業計画図（想定）を参考とし、以下の条件を踏まえ、事業用地の形状や地域の立地特性及び周辺環境に配慮した計画を提案する。 (2) 本施設は、環境省「循環型社会形成推進交付金」の対象施設（高効率ごみ発電施設、マテリアルリサイクル推進施設）であるため、建設請負事業者は、当該交付金交付要綱等及び高効率ごみ発電設備マニュアルに適合するように設計・施工を行う。 (3) 設計・施工上必要な調査は、建設請負事業者の責任において実施し、本市に報告する。なお、本市にて地形測量、地質調査は実施済みであるが、建設請負事業者において追加調査が必要と判断する場合は、建設請負事業者の負担で調査を行う。また、電波障害の調査を行う。 (4) 本施設に採用する設備、装置及び機器類は、本施設の目的達成のために必要な能力と規模を有したうえで高度な余熱利用を実現するとともに、省力、省エネルギー機器の導入及び管理的経費の節減、システムの簡略化を十分考慮する。また、各機器・器具は最新製品を選定する。 (5) 本要求水準書に記載してある機器設備類の中で、今後、短期間で飛躍的に性能が向上する可能性があるもの（電話、ＴＶ、モニタ、ＡＶ機器、制御機器）については、各々の機器類の発注時点において最新機器を納入する。なお、運転管理等に必要な構内連絡用無線についても、最新機器を納入する。 (6) 建物内部は、運転管理、保守管理が容易に行えるよう動線計画を立て、各設備を適切に配置して、本施設全体として十分に機能発揮ができるよう配慮した施設とする。 (7) 定期整備等に伴う工事等も容易に行えるように、動線、作業スペースを確保するとともに必要な設備を設置する。 (8) 本施設には自然光を多く取り入れ、明るく清潔なイメージとし機能的でゆとりのある施設とする。また、建物や煙突の形状、色彩及び植栽計画は、周辺環境との調和を十分に考慮する。 (9) フェールセーフ設計の採用や監視カメラ・センサー等の設置による事前にトラブルを発見のためのシステム導入など万全の事故防止対策を講じる。 (10) 地震・台風・雷等の災害対策を講じ、安全で災害に強い施設となるよう考慮する。特にユーティリティの確保において必要な対策を講じる。 (11)ごみ収集運搬車両・その他車両、歩行者（施設見学者を含む。）などが安全で円滑に通行ができる動線計画とする。
|  | 1.2 環境保全計画 | (1) 騒音 | 騒音の発生源となる設備は極力建屋内の外壁に面していない部屋に設置することとし、設備は低騒音型を選定すること。また、二重壁や内壁等に吸音材を貼り付ける等、騒音基準を遵守する。 | 騒音の発生源となる設備は極力建屋内の外壁に面していない部屋に設置することとし、設備は低騒音型を選定すること。また、二重壁や内壁等に吸音材を貼り付ける等、騒音基準を遵守する。
|  |  | (2) 振動 | 振動の発生源となる設備は強固な基礎上に設置することとし、設備は低振動型を選定すること。特に、振動の大きい機器は独立基礎にするなど、振動が施設全体に及ばないよう配慮するとともに、効果的に防振基礎を設置する。 | 振動の発生源となる設備は強固な基礎上に設置することとし、設備は低振動型を選定すること。特に、振動の大きい機器は独立基礎にするなど、振動が施設全体に及ばないよう配慮するとともに、効果的に防振基礎を設置する。
|  |  | (3) 粉じん | 粉じんが発生する機器又は場所には、環境集じん対策の設備の設置や機器類の屋内配置など、対策を講じる。 | 粉じんが発生する機器又は場所には、環境集じん対策の設備の設置や機器類の屋内配置など、対策を講じる。
|  |  | (4) 悪臭 | 悪臭の発生しやすい機器又は場所には臭気対策を講じる。 ごみピットから発生する臭気については、ピット内の空気を焼却炉の燃焼用空気として利用してピット内を負圧に保ち、臭気が外部に漏れないようにすること。また、ピットへのごみ投入口には投入扉を設置し、ごみ搬入時のみ自動開閉できるようにするとともに、プラットホームの出入口には、搬入扉及びエアカーテンを設置する。 なお、焼却炉全停止中の悪臭対策として、脱臭装置を設ける。 | 悪臭の発生しやすい機器又は場所には臭気対策を講じる。 ごみピットから発生する臭気については、ピット内の空気を焼却炉の燃焼用空気として利用してピット内を負圧に保ち、臭気が外部に漏れないようにすること。また、ピットへのごみ投入口には投入扉を設置し、ごみ搬入時のみ自動開閉できるようにするとともに、プラットホームの出入口には、搬入扉及びエアカーテンを設置する。 なお、焼却炉全停止中の悪臭対策として、脱臭装置を設ける。
|  |  | (5) 排水対策 | 設備から発生する各種の汚水は、本施設の排水処理設備に送水して処理し、施設内で全量の再利用を行う。なお、生活排水は合併浄化槽にて処理後、放流するものとする。 | 設備から発生する各種の汚水は、本施設の排水処理設備に送水して処理し、施設内で全量の再利用を行う。なお、生活排水は合併浄化槽にて処理後、放流するものとする。
|  |  | (6）焼却灰等の飛散防止 | 焼却灰等の飛散防止に留意した設計とすること。また、焼却灰と飛灰とは分離貯留とする。 | 焼却灰等の飛散防止に留意した設計とすること。また、焼却灰と飛灰とは分離貯留とする。
|  | 1.3 運転管理 |  | 本施設の運転管理は必要最小限の人数で運転可能なものとし、各工程は機械化、自動化に努め、安定化、安全化、省力化を図るとともに、運転効率の向上と経費の節減を図る。また、施設管理は、施設全体のフローの制御及び監視が可能になるよう中央監視・制御装置を設置するなど運営の効率化に配慮する。 | 本施設の運転管理は必要最小限の人数で運転可能なものとし、各工程は機械化、自動化に努め、安定化、安全化、省力化を図るとともに、運転効率の向上と経費の節減を図る。また、施設管理は、施設全体のフローの制御及び監視が可能になるよう中央監視・制御装置を設置するなど運営の効率化に配慮する。
|  | 1.4 安全衛生管理 | 1) 安全の確保 | 運転管理における安全確保（保守の容易さ、作業の安全、各種保安装置及び必要な機器の予備の確保など）に留意すること。また、労働者が感電する危険のある電気機械器具の充電部分には、絶縁覆い等を設ける。 設備、装置の配置、据付、建設は、全て労働安全衛生法令及び規則の定めるところによるとともに、運転・作業・保守点検等に必要な歩廊、階段、手摺り及び防護棚等を完備し、地下部分における酸欠等の事故防止のため換気装置を設ける。バルブの開閉札、注意札、名称札、操作順序札等を取付ける。また、必要な場所には、危険表示、酸欠表示板等を取り付ける。 | 運転管理における安全確保（保守の容易さ、作業の安全、各種保安装置及び必要な機器の予備の確保など）に留意すること。また、労働者が感電する危険のある電気機械器具の充電部分には、絶縁覆い等を設ける。 設備、装置の配置、据付、建設は、全て労働安全衛生法令及び規則の定めるところによるとともに、運転・作業・保守点検等に必要な歩廊、階段、手摺り及び防護棚等を完備し、地下部分における酸欠等の事故防止のため換気装置を設ける。バルブの開閉札、注意札、名称札、操作順序札等を取付ける。また、必要な場所には、危険表示、酸欠表示板等を取り付ける。
|  |  | 2) 作業環境 | 関連法令に準拠して安全、衛生設備を完備するほか、作業環境を良好な状態に保つことに留意し、粉じん防止、騒音・振動防止、換気及び必要照度の確保、ゆとりあるスペースの確保を心がけ、特に機器側１mにおける騒音が80dB（Ａ特性値）を超えると予想されるものについては、原則として、機能上及び保守点検上支障のない程度において減音対策を施すこと。また、機械騒音が特に著しい送風機やコンプレッサ等は、これを別室に収納するとともに、部屋は吸音工事等を施す。 労働安全衛生法等による安全標識、電気事業法による標識、薬品の取扱いに関する要領を表示するための掲示板を設置する。 平成26年１月10日付厚生労働省の「廃棄物焼却施設関連作業におけるダイオキシン類ばく露防止対策要綱」（基発第401号の２）を考慮し、作業環境（通常の業務において作業者が立ち入る場所）のダイオキシン類濃度が2.5pg-TEQ／m3N以下となるように施設側で対応できるものはその措置を講じること。また、ダイオキシン類の管理区域を明確にするとともに、非管理区域には管理区域を通過せずに往来できる動線を確保すること。 居室内については、改正建築基準法（平成23年8月30日法律第105号）に準じたシックハウス対策を施すとともに、厚生労働省が「室内空気汚染に係るガイドライン」に示す指針値及び暫定目標値をクリアできること。 二硫化炭素・硫化水素等の発生が認められる箇所には、密閉化又は局所排気装置等を設け、発散抑制対策を十分考慮すること。特に飛灰処理剤を直接扱う箇所等、二硫化炭素にばく露する恐れのある所には、有機ガス用防毒マスク等の有効な呼吸用保護具を完備すること。また作業者等が見やすい場所に二硫化炭素が人体に及ぼす作用、飛灰処理剤の取扱い上の注意事項及び中毒が発生した場合の応急措置等を記載したパネルを必要箇所に設置する等、厚生労働省、関係官庁からの通知、指導を遵守し、二硫化炭素ばく露防止に努める。 | 関連法令に準拠して安全、衛生設備を完備するほか、作業環境を良好な状態に保つことに留意し、粉じん防止、騒音・振動防止、換気及び必要照度の確保、ゆとりあるスペースの確保を心がけ、特に機器側１mにおける騒音が80dB（Ａ特性値）を超えると予想されるものについては、原則として、機能上及び保守点検上支障のない程度において減音対策を施すこと。また、機械騒音が特に著しい送風機やコンプレッサ等は、これを別室に収納するとともに、部屋は吸音工事等を施す。 労働安全衛生法等による安全標識、電気事業法による標識、薬品の取扱いに関する要領を表示するための掲示板を設置する。 平成26年１月10日付厚生労働省の「廃棄物焼却施設関連作業におけるダイオキシン類ばく露防止対策要綱」（基発第401号の２）を考慮し、作業環境（通常の業務において作業者が立ち入る場所）のダイオキシン類濃度が2.5pg-TEQ／m3N以下となるように施設側で対応できるものはその措置を講じること。また、ダイオキシン類の管理区域を明確にするとともに、非管理区域には管理区域を通過せずに往来できる動線を確保すること。 居室内については、改正建築基準法（平成23年8月30日法律第105号）に準じたシックハウス対策を施すとともに、厚生労働省が「室内空気汚染に係るガイドライン」に示す指針値及び暫定目標値をクリアできること。 二硫化炭素・硫化水素等の発生が認められる箇所には、密閉化又は局所排気装置等を設け、発散抑制対策を十分考慮すること。特に飛灰処理剤を直接扱う箇所等、二硫化炭素にばく露する恐れのある所には、有機ガス用防毒マスク等の有効な呼吸用保護具を完備すること。また作業者等が見やすい場所に二硫化炭素が人体に及ぼす作用、飛灰処理剤の取扱い上の注意事項及び中毒が発生した場合の応急措置等を記載したパネルを必要箇所に設置する等、厚生労働省、関係官庁からの通知、指導を遵守し、二硫化炭素ばく露防止に努める。
|  |  | 3) 防災設備 | 建築基準法、消防法その他の関連法規を遵守した防災設備を設ける。設計・施工に当たっては、建築関係を所管する関係機関と事前に協議を行い、その指示にしたがう。 | 建築基準法、消防法その他の関連法規を遵守した防災設備を設ける。設計・施工に当たっては、建築関係を所管する関係機関と事前に協議を行い、その指示にしたがう。
|  | 1.5 設計及び変更 |  | (1) 実施設計に先立ち、基本設計図書を提出すること。なお、基本設計図書は、要求水準書の内容を遵守したうえで、本事業の事業者選定時に提出した事業提案書類と齟齬がない内容とすること。 (2）実施設計は、原則として事業提案書類及び契約後に提出する基本設計図書によること。事業提案書類及び基本設計図書に対して部分的な変更を必要とする場合には、機能及び施設運営上の内容が同等以上の場合において、本市の指示又は承諾を得て変更することができる。 (3) 実施設計期間中、事業提案書類及び基本設計図書の中に本要求水準書に適合しない箇所が発見された場合及び本施設の機能を全うすることができない箇所が発見された場合、事業提案書類及び基本設計図書に対する改善変更を建設請負事業者の負担において行うこと。 (4) 実施設計完了後に、実施設計図書に本要求水準書に適合しない箇所が発見された場合には、建設請負事業者の負担において実施設計図書に対する改善変更を行うこと。 (5) その他、本施設の施工に当たって変更の必要が生じた場合は、本市と契約する工事請負契約に定める条項によるものとする。 | (1) 実施設計に先立ち、基本設計図書を提出すること。なお、基本設計図書は、要求水準書の内容を遵守したうえで、本事業の事業者選定時に提出した事業提案書類と齟齬がない内容とすること。 (2）実施設計は、原則として事業提案書類及び契約後に提出する基本設計図書によること。事業提案書類及び基本設計図書に対して部分的な変更を必要とする場合には、機能及び施設運営上の内容が同等以上の場合において、本市の指示又は承諾を得て変更することができる。 (3) 実施設計期間中、事業提案書類及び基本設計図書の中に本要求水準書に適合しない箇所が発見された場合及び本施設の機能を全うすることができない箇所が発見された場合、事業提案書類及び基本設計図書に対する改善変更を建設請負事業者の負担において行うこと。 (4) 実施設計完了後に、実施設計図書に本要求水準書に適合しない箇所が発見された場合には、建設請負事業者の負担において実施設計図書に対する改善変更を行うこと。 (5) その他、本施設の施工に当たって変更の必要が生じた場合は、本市と契約する工事請負契約に定める条項によるものとする。
|  | 1.6 建築工事及び建築設備工事の設計業務 |  | (1) 建設請負事業者は、建築工事及び建築設備工事の設計業務について、管理技術者を配置する。 (2) 設計業務を行う管理技術者の資格要件は、建築士法による一級建築士とする。なお、建築士法第20条の2、第20条の3を踏まえる。 | (1) 建設請負事業者は、建築工事及び建築設備工事の設計業務について、管理技術者を配置する。 (2) 設計業務を行う管理技術者の資格要件は、建築士法による一級建築士とする。なお、建築士法第20条の2、第20条の3を踏まえる。
|  | 1.7 施工管理 |  | (1) 建設請負事業者は、高効率ごみ発電施設の性能を発揮するために必要なものは、自らの負担で施工するものとする。 (2) 運営事業者は、工事開始前に電気主任技術者、ボイラー・タービン主任技術者を選任し、電気工作物の施工に必要な工事計画書等各種申請を行うとともに、法定検査を受検もしくは実施するものとする。なお、選任した電気主任技術者及びボイラー・タービン主任技術者は、特別な事由を除き、安全管理審査が完了するまでは変更してはならない。 | (1) 建設請負事業者は、高効率ごみ発電施設の性能を発揮するために必要なものは、自らの負担で施工するものとする。 (2) 運営事業者は、工事開始前に電気主任技術者、ボイラー・タービン主任技術者を選任し、電気工作物の施工に必要な工事計画書等各種申請を行うとともに、法定検査を受検もしくは実施するものとする。なお、選任した電気主任技術者及びボイラー・タービン主任技術者は、特別な事由を除き、安全管理審査が完了するまでは変更してはならない。
第２節 ユーティリティ計画
|  | (1) 電 気 |  | 建設請負事業者は、九州電力(株)所有の高圧配電線から高圧方式にて引き込みを行う。工事負担金は、発生しない見込みであるが、発生する場合は協議する。 | 建設請負事業者は、九州電力(株)所有の高圧配電線から高圧方式にて引き込みを行う。工事負担金は、発生しない見込みであるが、発生する場合は協議する。
|  | (2) 上水道 |  | 建設請負事業者は、敷地西側境界付近の市道に布設されている上水本管から予定地までの引き込み工事一式を行うこととする（受水槽含む）。工事負担金（工事検査手数料）が発生する場合は、建設請負事業者が負担する。 | 建設請負事業者は、敷地西側境界付近の市道に布設されている上水本管から予定地までの引き込み工事一式を行うこととする（受水槽含む）。工事負担金（工事検査手数料）が発生する場合は、建設請負事業者が負担する。
|  | (3) 燃 料 |  | 本施設を稼働させるうえで必要な燃料は灯油とする。 | 本施設を稼働させるうえで必要な燃料は灯油とする。
|  | (4) 排 水 |  | 生活排水は、浄化槽（合併処理浄化槽）で処理し、放流する。プラント排水は、生物処理後、無機排水と併せて処理し、処理水は再利用し原則的に放流しないこととする。 | 生活排水は、浄化槽（合併処理浄化槽）で処理し、放流する。プラント排水は、生物処理後、無機排水と併せて処理し、処理水は再利用し原則的に放流しないこととする。
|  | (5) 雨 水 |  | 工場棟の屋根に降雨した雨水は、沈砂槽付貯留タンクを設置し、適切に処理し、植栽散水、洗車用水などに利用すること。不足する場合は、上水で自動補給すること。余剰水は放流する。 | 工場棟の屋根に降雨した雨水は、沈砂槽付貯留タンクを設置し、適切に処理し、植栽散水、洗車用水などに利用すること。不足する場合は、上水で自動補給すること。余剰水は放流する。
|  | (6) 通 信 |  | 通信事業者と協議のうえ敷地周辺より引き込む。 | 通信事業者と協議のうえ敷地周辺より引き込む。
|  | (7) その他 |  | 設計・施工期間を通じ、建設請負事業者が必要とするユーティリティについては、建設請負事業者等が調達し、その費用は建設請負事業者が負担する。また、建設請負業者が必要とするユーティリティの申請、使用等に当たって資格者等が必要な場合は、建設請負業者が、必要な措置を行う。 | 設計・施工期間を通じ、建設請負事業者が必要とするユーティリティについては、建設請負事業者等が調達し、その費用は建設請負事業者が負担する。また、建設請負業者が必要とするユーティリティの申請、使用等に当たって資格者等が必要な場合は、建設請負業者が、必要な措置を行う。
第３節 施設施工
|  | 3.1 工事範囲 |  | 1) 高効率ごみ発電施設機械設備工事 (1) 受入供給設備 (2) 燃焼設備 (3) 燃焼ガス冷却設備 (4) 排ガス処理設備 (5) 余熱利用設備 (6) 通風設備 (7) 灰出し設備 (8) 給水設備 (9) 排水処理設備 (10) 雑設備 2) 高効率ごみ発電施設電気・計装設備工事 (1) 電気設備 (2) 計装設備 3）マテリアルリサイクル推進施設機械設備工事 (1) 受入供給設備 (2) 不燃ごみ破砕・選別処理設備 (3) 缶類選別処理設備 (4) ペットボトル選別処理設備 (5) 雑設備 4）マテリアルリサイクル推進施設電気・計装設備工事 (1) 電気設備 (2) 計装設備 5) 建築工事 (1) 建築工事（必要な整地及び外構工事を含む。） (2) 建築機械設備工事 (3) 建築電気設備工事 (4) その他設備工事 6) その他 (1) 試運転及び運転指導 (2) 予備品及び消耗品 (3) 仮設工事 (4) その他必要な工事 | 1) 高効率ごみ発電施設機械設備工事 (1) 受入供給設備 (2) 燃焼設備 (3) 燃焼ガス冷却設備 (4) 排ガス処理設備 (5) 余熱利用設備 (6) 通風設備 (7) 灰出し設備 (8) 給水設備 (9) 排水処理設備 (10) 雑設備 2) 高効率ごみ発電施設電気・計装設備工事 (1) 電気設備 (2) 計装設備 3）マテリアルリサイクル推進施設機械設備工事 (1) 受入供給設備 (2) 不燃ごみ破砕・選別処理設備 (3) 缶類選別処理設備 (4) ペットボトル選別処理設備 (5) 雑設備 4）マテリアルリサイクル推進施設電気・計装設備工事 (1) 電気設備 (2) 計装設備 5) 建築工事 (1) 建築工事（必要な整地及び外構工事を含む。） (2) 建築機械設備工事 (3) 建築電気設備工事 (4) その他設備工事 6) その他 (1) 試運転及び運転指導 (2) 予備品及び消耗品 (3) 仮設工事 (4) その他必要な工事
|  | 3.2 工事施工条件 |  | (1) 本要求水準書で定めのない事項については、質疑回答書、国土交通大臣官房官庁営繕部監修の各工事標準仕様書の優先順位で準用する。 (2) 本工事は、本要求水準書及び本市が承諾した実施設計図書により施工する。 (3) 本工事の施工に当たっては、着工前に承諾申請図書（メーカーリスト等を含む。）、施工計画等を提出し、本市の承諾を得たのち工事に着手する。また、現場管理及び安全管理計画書を作成し提出すること。なお、安全管理計画書には以下の内容を含む。 ① 安全教育・訓練等 ② 安全ミーティング（日々の作業開始前に実施） ③ 安全管理パトロール ④ 安全表示等 ⑤ 交通安全 ⑥ 作業場の安全確保 ⑦ 事故等の発生時の対処方法 (4) 適正な工期の設定を行い、確実な工程管理のもとで施工する。また、確実な現場の品質管理、安全管理のもとで施工する。 (5) 工事実績情報サービス（CORINS）に基づき「登録のための確認のお願い」を作成する。 (6) その他、下記項目の対応を行う。 ① 室内空気汚染対策 建築基準法第28条の２の規定によるホルムアルデヒド発散建築材料として国土交通省告示で定められたものを屋内で使用する場合は、建材区分F☆☆☆☆規格品（JIS・JAS規格）以上とする。（ホルムアルデヒド発散量 H≦0.005(単位：mg/ｈ ㎡)） ② 化学物質の濃度測定 ホルムアルデヒド、トルエン、キシレン、エチルベンゼン、スチレン等の化学物質について室内濃度を測定し、厚生労働省が定める指針値以下であることを確認し、測定結果報告書を本市に１部提出する。測定方法は厚生労働省の標準的測定方法とし、測定箇所は10箇所程度とする。具体的な測定箇所については本市との協議による。 ③ 粉じん対策 工事車両や工事対象区域内から砂じんが飛散しないように、タイヤの洗浄（タイヤ洗浄プールや洗浄機）や場内散水等の適切な対策を行う。 ④ 建設作業騒音・振動対策 低騒音・低振動型の機種、工法を採用する。また、建設機械等の使用において、工事工程における集中稼働を避ける等の配慮を行う。 ⑤ 濁水の発生防止 仮設の沈砂設備等を設置し、土砂の流出を防止すること。著しい降雨時の土工は極力避け、濁水の発生を抑制する。 | (1) 本要求水準書で定めのない事項については、質疑回答書、国土交通大臣官房官庁営繕部監修の各工事標準仕様書の優先順位で準用する。 (2) 本工事は、本要求水準書及び本市が承諾した実施設計図書により施工する。 (3) 本工事の施工に当たっては、着工前に承諾申請図書（メーカーリスト等を含む。）、施工計画等を提出し、本市の承諾を得たのち工事に着手する。また、現場管理及び安全管理計画書を作成し提出すること。なお、安全管理計画書には以下の内容を含む。 ① 安全教育・訓練等 ② 安全ミーティング（日々の作業開始前に実施） ③ 安全管理パトロール ④ 安全表示等 ⑤ 交通安全 ⑥ 作業場の安全確保 ⑦ 事故等の発生時の対処方法 (4) 適正な工期の設定を行い、確実な工程管理のもとで施工する。また、確実な現場の品質管理、安全管理のもとで施工する。 (5) 工事実績情報サービス（CORINS）に基づき「登録のための確認のお願い」を作成する。 (6) その他、下記項目の対応を行う。 ① 室内空気汚染対策 建築基準法第28条の２の規定によるホルムアルデヒド発散建築材料として国土交通省告示で定められたものを屋内で使用する場合は、建材区分F☆☆☆☆規格品（JIS・JAS規格）以上とする。（ホルムアルデヒド発散量 H≦0.005(単位：mg/ｈ ㎡)） ② 化学物質の濃度測定 ホルムアルデヒド、トルエン、キシレン、エチルベンゼン、スチレン等の化学物質について室内濃度を測定し、厚生労働省が定める指針値以下であることを確認し、測定結果報告書を本市に１部提出する。測定方法は厚生労働省の標準的測定方法とし、測定箇所は10箇所程度とする。具体的な測定箇所については本市との協議による。 ③ 粉じん対策 工事車両や工事対象区域内から砂じんが飛散しないように、タイヤの洗浄（タイヤ洗浄プールや洗浄機）や場内散水等の適切な対策を行う。 ④ 建設作業騒音・振動対策 低騒音・低振動型の機種、工法を採用する。また、建設機械等の使用において、工事工程における集中稼働を避ける等の配慮を行う。 ⑤ 濁水の発生防止 仮設の沈砂設備等を設置し、土砂の流出を防止すること。著しい降雨時の土工は極力避け、濁水の発生を抑制する。
3.3 仮設工事
|  | 1) 工事用の電力・電話及び水道 |  | 正式引渡しまでの仮設の電源、電話、給排水設備等は全て建設請負事業者の負担で関係諸官庁との協議のうえ諸手続をもって実施する。 | 正式引渡しまでの仮設の電源、電話、給排水設備等は全て建設請負事業者の負担で関係諸官庁との協議のうえ諸手続をもって実施する。
|  | 2) 工事監督員用仮設事務所等 |  | 本工事に必要な工事監督員用仮設事務所、工事用駐車場、資材置場等は、本市と協議のうえ施工・設置すること。これに係る費用は、全て建設請負事業者の負担とする。なお、設置場所として旧最終処分場の利用は可能であるが、重量等の一部制限がかかる可能性がある。 また、仮設する現場事務所等（付帯設備含む）及び作業スペースを占用的に使用する場合は、本市の仕様に基づき申請を行うこと。なお、現場事務所等及び作業スペースに係る敷地の使用料については免除するものとする。 | 本工事に必要な工事監督員用仮設事務所、工事用駐車場、資材置場等は、本市と協議のうえ施工・設置すること。これに係る費用は、全て建設請負事業者の負担とする。なお、設置場所として旧最終処分場の利用は可能であるが、重量等の一部制限がかかる可能性がある。 また、仮設する現場事務所等（付帯設備含む）及び作業スペースを占用的に使用する場合は、本市の仕様に基づき申請を行うこと。なお、現場事務所等及び作業スペースに係る敷地の使用料については免除するものとする。
|  |  | （1）工事用駐車場、資材置場等の確保 | 本施設の敷地内に工事用駐車場、資材置場等が確保できない場合は、借地等により建設請負事業者が確保する。 | 本施設の敷地内に工事用駐車場、資材置場等が確保できない場合は、借地等により建設請負事業者が確保する。
|  |  | （2）仮設事務所 | 仮設事務所は、本市職員用の詰め所（一部、本市が第三者に委託する場合を含む。）としての利用（打合せスペースを含む。）も想定し、5名程度が執務できる面積を別途確保する。なお、仮設事務所は、建設請負事業者の仮設事務所との合棟でもよい。 仮設事務所には、給排水設備、空調設備、電気設備及び電話（ＬＡＮ対応、光ケーブル）を設け、光熱水費、電話料金等は建設請負事業者の負担とする。また、執務に必要なパソコン、図書、事務機器・机･椅子等も建設請負事業者が用意する。 | 仮設事務所は、本市職員用の詰め所（一部、本市が第三者に委託する場合を含む。）としての利用（打合せスペースを含む。）も想定し、5名程度が執務できる面積を別途確保する。なお、仮設事務所は、建設請負事業者の仮設事務所との合棟でもよい。 仮設事務所には、給排水設備、空調設備、電気設備及び電話（ＬＡＮ対応、光ケーブル）を設け、光熱水費、電話料金等は建設請負事業者の負担とする。また、執務に必要なパソコン、図書、事務機器・机･椅子等も建設請負事業者が用意する。
|  | 3.4 工事施工 |  | (1) 工事中の危険防止対策を十分に行い、併せて作業従事者への安全教育を徹底し、労務災害の発生がないように努めること。また、本工事の施工にあたり工事車両の搬出入口には、交通整理員を常駐させ、その他必要な場所にも配置する。 (2) 掘削工事にあたってはガス管・上下水道管・通信送電ケーブル等の地下埋設物等について工事着手前に十分な調査・確認を行い、本市に報告するとともに、その所有者と工事施工の各段階において保安上必要な措置を協議のうえ、その対策を決定した後、実施する。 (3) 資材置場、資材搬入路、仮設事務所などについては本市と十分協議すること。また、整理整頓を励行し、火災、盗難などの事故防止に努めるとともに、部外者の立入について十分注意する。 (4) 施工に際しては、災害対策に万全を期し、排ガス、騒音、振動、悪臭、汚水等周辺環境への公害防止にも十分配慮を行う。 (5) 仮設の沈砂設備等を設置し、土砂の流出を防止すること。なお、著しい降雨時の土工は極力避け、濁水の発生を抑制する。 (6) 工事関係車両は、指定されたルートを通行すること。工事車両の出入りについては、周辺の一般道に対し迷惑とならないよう配慮するものとし、特に場内が汚れて泥等を持出す恐れのある時は、場内で泥を落とすなど、周辺の汚損防止対策を講じる。工事に当たっては、車両等の通行に十分考慮する。 (7) 他の設備、既存物件等の損傷、汚染防止に努め、万一損傷や汚染が生じた場合は、本市にただちに報告するとともに、建設請負事業者の負担により速やかに復旧する。 (8) 本施設の施工に際しては、必要な保険に加入する。 (9) 本施設の施工に伴って発生する建設廃棄物等の処理・処分を適正に行う。また可能な限り再資源化に努める。 | (1) 工事中の危険防止対策を十分に行い、併せて作業従事者への安全教育を徹底し、労務災害の発生がないように努めること。また、本工事の施工にあたり工事車両の搬出入口には、交通整理員を常駐させ、その他必要な場所にも配置する。 (2) 掘削工事にあたってはガス管・上下水道管・通信送電ケーブル等の地下埋設物等について工事着手前に十分な調査・確認を行い、本市に報告するとともに、その所有者と工事施工の各段階において保安上必要な措置を協議のうえ、その対策を決定した後、実施する。 (3) 資材置場、資材搬入路、仮設事務所などについては本市と十分協議すること。また、整理整頓を励行し、火災、盗難などの事故防止に努めるとともに、部外者の立入について十分注意する。 (4) 施工に際しては、災害対策に万全を期し、排ガス、騒音、振動、悪臭、汚水等周辺環境への公害防止にも十分配慮を行う。 (5) 仮設の沈砂設備等を設置し、土砂の流出を防止すること。なお、著しい降雨時の土工は極力避け、濁水の発生を抑制する。 (6) 工事関係車両は、指定されたルートを通行すること。工事車両の出入りについては、周辺の一般道に対し迷惑とならないよう配慮するものとし、特に場内が汚れて泥等を持出す恐れのある時は、場内で泥を落とすなど、周辺の汚損防止対策を講じる。工事に当たっては、車両等の通行に十分考慮する。 (7) 他の設備、既存物件等の損傷、汚染防止に努め、万一損傷や汚染が生じた場合は、本市にただちに報告するとともに、建設請負事業者の負担により速やかに復旧する。 (8) 本施設の施工に際しては、必要な保険に加入する。 (9) 本施設の施工に伴って発生する建設廃棄物等の処理・処分を適正に行う。また可能な限り再資源化に努める。
第４節 材料及び機器
|  |  |  | 使用材料及び機器は、全てそれぞれの用途に適合する欠陥のない製品で、かつ全て新品とし、日本工業規格（JIS）、日本農林規格（JAS）、電気関連各種技術基準、電気規格調査会標準規格（JEC）、日本電気工業会標準規格（JEM）、日本水道協会規格（JWWA）、空気調和・衛生工学会規格（HASS）、日本塗料工事規格(JPMS)等の規格が定められているものはこれらの規格品を使用する。 特に高温部に使用される材料は、耐熱性に優れたものを使用すること。酸、アルカリ等腐食性のある条件下で使用する材料については、それぞれ耐酸、耐アルカリ性を考慮した材料（塗装を含む。）を使用する。 また、電気防食についても十分検討を行う。 なお、規格外の材料及び機器を使用する場合は、本市の承諾を受けた後、使用するものとし、本市が指示した場合は、使用材料及び機器等の立会検査を受ける。 海外調達材料及び機器等を使用する場合は下記のとおりとし、事前に本市の承諾を受ける。 ① 本要求水準書で要求される機能（性能・耐用度を含む。）を確実に満足できること。 ② ＪＩＳ等の国内の諸基準や諸法令に準ずる材料や機器等であること。 ③ 検査立会を要する機器・材料等については、原則として本市が承諾した検査要領書に基づき、検査が実施できること。（検査要領書に記載した部分については建設請負事業者が立会検査を行うこと。） ④ 竣工後の維持管理における材料・機器等の調達については、将来とも速やかに調達できる体制を継続的に有すること。 ⑤ アフターサービス体制を確保し、緊急時対応が速やかにできること。（本体制は、事前に本市の承諾を得ること。） | 使用材料及び機器は、全てそれぞれの用途に適合する欠陥のない製品で、かつ全て新品とし、日本工業規格（JIS）、日本農林規格（JAS）、電気関連各種技術基準、電気規格調査会標準規格（JEC）、日本電気工業会標準規格（JEM）、日本水道協会規格（JWWA）、空気調和・衛生工学会規格（HASS）、日本塗料工事規格(JPMS)等の規格が定められているものはこれらの規格品を使用する。 特に高温部に使用される材料は、耐熱性に優れたものを使用すること。酸、アルカリ等腐食性のある条件下で使用する材料については、それぞれ耐酸、耐アルカリ性を考慮した材料（塗装を含む。）を使用する。 また、電気防食についても十分検討を行う。 なお、規格外の材料及び機器を使用する場合は、本市の承諾を受けた後、使用するものとし、本市が指示した場合は、使用材料及び機器等の立会検査を受ける。 海外調達材料及び機器等を使用する場合は下記のとおりとし、事前に本市の承諾を受ける。 ① 本要求水準書で要求される機能（性能・耐用度を含む。）を確実に満足できること。 ② ＪＩＳ等の国内の諸基準や諸法令に準ずる材料や機器等であること。 ③ 検査立会を要する機器・材料等については、原則として本市が承諾した検査要領書に基づき、検査が実施できること。（検査要領書に記載した部分については建設請負事業者が立会検査を行うこと。） ④ 竣工後の維持管理における材料・機器等の調達については、将来とも速やかに調達できる体制を継続的に有すること。 ⑤ アフターサービス体制を確保し、緊急時対応が速やかにできること。（本体制は、事前に本市の承諾を得ること。）
|  | 1) 使用機材メーカー |  | 使用機材メーカーは機種毎（ポンプ、送風機、バルブ、電動機等）に極力メーカーを統一し、メーカーの選定に当たっては、本市の承諾を得るとともに、地元メーカー等がある場合には、積極的に活用を図ること。また、アフターサービス等に万全を期すよう考慮すること。 | 使用機材メーカーは機種毎（ポンプ、送風機、バルブ、電動機等）に極力メーカーを統一し、メーカーの選定に当たっては、本市の承諾を得るとともに、地元メーカー等がある場合には、積極的に活用を図ること。また、アフターサービス等に万全を期すよう考慮すること。
|  | 2) 規格の統一 |  | 品質、等級、規格等は、JIS、JEC、JEM等に規定されているものはこれに適合し、規格統一が可能なものは統一すること。 | 品質、等級、規格等は、JIS、JEC、JEM等に規定されているものはこれに適合し、規格統一が可能なものは統一すること。
|  | 3）環境に配慮 |  | 環境に配慮した材料・機器の優先的使用を考慮すること。 | 環境に配慮した材料・機器の優先的使用を考慮すること。
第５節 試運転及び指導期間
|  | 5.1 試運転 |  | (1) 建設請負事業者は工事期間中に本市の立会のもと試運転を行う。高効率ごみ発電施設の試運転の期間は、空運転、乾燥焚、負荷運転、性能試験を含めて120日以上とする。マテリアルリサイクル推進施設の試運転の期間は、30日以上とする。 (2) 試運転は、建設請負事業者が本市とあらかじめ協議のうえ作成した実施要領書に基づき行う。 (3) 試運転の実施において支障が生じた場合は、建設請負事業者は本市との協議を踏まえ、その指示に従い、速やかに対処する。 (4) 試運転に必要な処理対象物の提供は本市が行う。 (5) 建設請負事業者は試運転期間中の運転記録を作成し、提出する。 (6) 試運転期間中に行われる調整及び点検において発見された補修箇所及び物件については、その原因及び補修内容を本市に報告すること。なお、補修に際して、建設請負事業者はあらかじめ補修実施要領書を作成し、本市の承諾を受ける。 (7) 試運転期間中に本施設における電気、燃料、使用薬剤等の適正当量比を算出し、使用量と排出値のグラフ及びその場合のコストについて協議を行い、本市の承諾を受ける。 | (1) 建設請負事業者は工事期間中に本市の立会のもと試運転を行う。高効率ごみ発電施設の試運転の期間は、空運転、乾燥焚、負荷運転、性能試験を含めて120日以上とする。マテリアルリサイクル推進施設の試運転の期間は、30日以上とする。 (2) 試運転は、建設請負事業者が本市とあらかじめ協議のうえ作成した実施要領書に基づき行う。 (3) 試運転の実施において支障が生じた場合は、建設請負事業者は本市との協議を踏まえ、その指示に従い、速やかに対処する。 (4) 試運転に必要な処理対象物の提供は本市が行う。 (5) 建設請負事業者は試運転期間中の運転記録を作成し、提出する。 (6) 試運転期間中に行われる調整及び点検において発見された補修箇所及び物件については、その原因及び補修内容を本市に報告すること。なお、補修に際して、建設請負事業者はあらかじめ補修実施要領書を作成し、本市の承諾を受ける。 (7) 試運転期間中に本施設における電気、燃料、使用薬剤等の適正当量比を算出し、使用量と排出値のグラフ及びその場合のコストについて協議を行い、本市の承諾を受ける。
|  | 5.2 運転指導 |  | (1) 建設請負事業者は、本施設に配置される運営事業者からの運転員に対し、施設を円滑に操業するため、機器の運転、管理及び取扱い（点検を含む。）について、教育指導計画書に基づき、必要な教育と指導を行うこと。教育指導計画書等はあらかじめ建設請負事業者が作成し、本市の承諾を受けること。なお、運転指導の方法は原則、机上研修、実機取扱い及び運転研修を行う。 (2) 高効率ごみ発電施設の運転指導は、試運転期間内の【 90 】日、マテリアルリサイクル推進施設の運転指導は、試運転期間内の【 30 】日とするが、本市と建設請負事業者で協議のうえ、変更することができる。また、この期間以外であっても教育指導を行う必要が生じた場合、又は教育指導を行うことにより効果が上がると判断される場合には、本市と建設請負事業者の協議のうえ実施する。 (3) 建設請負事業者は、本施設の運転マニュアルを作成し、運転指導開始の【 30 】日前までに本市に提出する。運転マニュアルに対し、本市から指摘がある場合は、当該指摘を充分に踏まえて運転マニュアルの補足、修正又は変更を行うものとし、補足、修正又は変更を経た運転マニュアルにつき、改めて本市の確認を受ける。 | (1) 建設請負事業者は、本施設に配置される運営事業者からの運転員に対し、施設を円滑に操業するため、機器の運転、管理及び取扱い（点検を含む。）について、教育指導計画書に基づき、必要な教育と指導を行うこと。教育指導計画書等はあらかじめ建設請負事業者が作成し、本市の承諾を受けること。なお、運転指導の方法は原則、机上研修、実機取扱い及び運転研修を行う。 (2) 高効率ごみ発電施設の運転指導は、試運転期間内の〔 90 〕日、マテリアルリサイクル推進施設の運転指導は、試運転期間内の〔 30 〕日とするが、本市と建設請負事業者で協議のうえ、変更することができる。また、この期間以外であっても教育指導を行う必要が生じた場合、又は教育指導を行うことにより効果が上がると判断される場合には、本市と建設請負事業者の協議のうえ実施する。 (3) 建設請負事業者は、本施設の運転マニュアルを作成し、運転指導開始の〔 30 〕日前までに本市に提出する。運転マニュアルに対し、本市から指摘がある場合は、当該指摘を充分に踏まえて運転マニュアルの補足、修正又は変更を行うものとし、補足、修正又は変更を経た運転マニュアルにつき、改めて本市の確認を受ける。
|  | 5.3 試運転及び運転指導に係る費用 |  | 施設引渡しまでの試運転及び運転指導に必要な費用は、ごみ及び資源物の搬入、有価として扱えない資源物の処理については本市負担とし、それ以外は全て建設請負事業者の負担とする。 | 施設引渡しまでの試運転及び運転指導に必要な費用は、ごみ及び資源物の搬入、有価として扱えない資源物の処理については本市負担とし、それ以外は全て建設請負事業者の負担とする。
第６節 性能保証
|  | 6.1 性能試験 |  | 建設請負事業者は工事期間中に本市の立会のもと、予備性能試験及び引渡性能試験を行う。 | 建設請負事業者は工事期間中に本市の立会のもと、予備性能試験及び引渡性能試験を行う。
1) 予備性能試験
|  | (1) 予備性能試験方法 |  | 建設事業者は、引渡性能試験を順調に実施し、かつ、その後の完全な運転を行うため、引渡性能試験の前に高効率ごみ発電施設にあっては3日（72時間）以上、マテリアルリサイクル推進施設にあっては2日以上の予備性能試験を行う。 | 建設事業者は、引渡性能試験を順調に実施し、かつ、その後の完全な運転を行うため、引渡性能試験の前に高効率ごみ発電施設にあっては3日（72時間）以上、マテリアルリサイクル推進施設にあっては2日以上の予備性能試験を行う。
|  | (2) 予備性能試験要領書 |  | 建設事業者は、試験内容及び運転計画を記載した予備性能試験要領書を作成し、本市の承諾を得た後、試験を実施すること。なお、条件方法等については，引渡性能試験に準ずるものとし、要領書の提出部数は本市と協議すること。 | 建設事業者は、試験内容及び運転計画を記載した予備性能試験要領書を作成し、本市の承諾を得た後、試験を実施すること。なお、条件方法等については，引渡性能試験に準ずるものとし、要領書の提出部数は本市と協議すること。
|  | (3) 予備性能試験成績書 |  | 予備性能試験成績書は、この期間中の本件施設の各種分析結果、処理実績及び運転データ(用役データ等を含む)を収録、整理して作成し、引渡性能試験前に本市に提出すること。なお、提出部数は、本市と協議すること。 | 予備性能試験成績書は、この期間中の本件施設の各種分析結果、処理実績及び運転データ(用役データ等を含む)を収録、整理して作成し、引渡性能試験前に本市に提出すること。なお、提出部数は、本市と協議すること。
2) 引渡性能試験
|  | (1) 引渡性能試験条件 |  | ① 引渡性能試験は、予備性能試験報告書において引渡性能試験の実施に問題が無いことを報告、受理後に行うこと。 ② 引渡性能試験における性能保証事項等の計測及び分析の依頼先は、原則として法的資格を有する第三者機関とすること。なお、費用については建設請負事業者が負担すること。ただし、特殊な事項の計測及び分析については、本市の承諾を受けて他の適切な機関に依頼することができる。 ③ 引渡性能試験においては高効率ごみ発電施設とマテリアルリサイクル推進施設を一体として全設備を稼動させて実施すること。 ④ 試験及びサンプリングについては原則１系列毎に実施すること。 ⑤ 引渡性能試験の結果、性能保証が得られない場合には、必要な改善、調整を行い、改めて引渡性能試験を行うこと。 | ① 引渡性能試験は、予備性能試験報告書において引渡性能試験の実施に問題が無いことを報告、受理後に行うこと。 ② 引渡性能試験における性能保証事項等の計測及び分析の依頼先は、原則として法的資格を有する第三者機関とすること。なお、費用については建設請負事業者が負担すること。ただし、特殊な事項の計測及び分析については、本市の承諾を受けて他の適切な機関に依頼することができる。 ③ 引渡性能試験においては高効率ごみ発電施設とマテリアルリサイクル推進施設を一体として全設備を稼動させて実施すること。 ④ 試験及びサンプリングについては原則１系列毎に実施すること。 ⑤ 引渡性能試験の結果、性能保証が得られない場合には、必要な改善、調整を行い、改めて引渡性能試験を行うこと。
|  | (2) 引渡性能試験方法 | Ａ 高効率ごみ発電施設 | 高効率ごみ発電施設における引渡性能試験は定格運転時において実施すること。 ① 試験に先立って1日以上前からほぼ全炉定格運転に入ることとし、引き続き処理能力に見合ったごみ量につき2炉連続48時間以上の試験を行うこと。また、併せて計画ごみ質及び実施設計図書の処理能力曲線に見合った処理量であるかを確認すること。 ② 試験は、「表2-6-1 高効率ごみ発電施設の性能試験の項目と方法」に規定する性能保証事項について実施すること。 | 高効率ごみ発電施設における引渡性能試験は定格運転時において実施すること。 ① 試験に先立って1日以上前からほぼ全炉定格運転に入ることとし、引き続き処理能力に見合ったごみ量につき2炉連続48時間以上の試験を行うこと。また、併せて計画ごみ質及び実施設計図書の処理能力曲線に見合った処理量であるかを確認すること。 ② 試験は、「表2-6-1 高効率ごみ発電施設の性能試験の項目と方法」に規定する性能保証事項について実施すること。
|  |  | Ｂ マテリアルリサイクル推進施設 | ① 試験は2日以上行うものとすること。 ② 試験は、「表2-6-2 マテリアルリサイクル推進施設の性能試験の項目と方法」に規定する性能保証事項について実施すること。 | ① 試験は2日以上行うものとすること。 ② 試験は、「表2-6-2 マテリアルリサイクル推進施設の性能試験の項目と方法」に規定する性能保証事項について実施すること。
|  | (3) 引渡性能試験要領書 |  | 建設事業者は、引渡性能試験を行うにあたって、引渡性能試験項目及び試験条件に基づいて、試験の内容及び運転計画等を明記した引渡性能試験要領書を作成し、本市の承諾を受けること。 性能保証事項に関する引渡性能試験方法(分析方法、測定方法、試験方法)は、それぞれ項目ごとに、関係法令及び規格等に準拠して行うこと。 ただし、該当する試験方法のない場合は、もっとも適切な試験方法を本市に提出し、承諾を得て実施すること。 | 建設事業者は、引渡性能試験を行うにあたって、引渡性能試験項目及び試験条件に基づいて、試験の内容及び運転計画等を明記した引渡性能試験要領書を作成し、本市の承諾を受けること。 性能保証事項に関する引渡性能試験方法(分析方法、測定方法、試験方法)は、それぞれ項目ごとに、関係法令及び規格等に準拠して行うこと。 ただし、該当する試験方法のない場合は、もっとも適切な試験方法を本市に提出し、承諾を得て実施すること。
|  | (4) 引渡性能試験成績書 |  | 建設事業者は、引渡性能試験終了後、引渡性能試験成績書を作成し、本市に提出する。提出部数は、本市と協議すること。報告書には、項目毎の合否を明示し、また公的機関等の試験を受けた項目については、その証明書等を添付すること。 | 建設事業者は、引渡性能試験終了後、引渡性能試験成績書を作成し、本市に提出する。提出部数は、本市と協議すること。報告書には、項目毎の合否を明示し、また公的機関等の試験を受けた項目については、その証明書等を添付すること。
|  | 3) 緊急動作試験 |  | 非常停電（受電、自家発電等の一切の停電を含む。）や機器の故障等、本施設の運転時に重大事故を想定した緊急動作試験を性能試験と併せて行い、本施設の機能と安全性を確認すること。 また、緊急動作試験を行うに当たっては、あらかじめ試験要領書を作成し本市の承諾を受けること。 | 非常停電（受電、自家発電等の一切の停電を含む。）や機器の故障等、本施設の運転時に重大事故を想定した緊急動作試験を性能試験と併せて行い、本施設の機能と安全性を確認すること。 また、緊急動作試験を行うに当たっては、あらかじめ試験要領書を作成し本市の承諾を受けること。
|  | 4) 安定稼働試験 |  | 高効率ごみ発電施設の安定稼働（90日以上の連続運転）の確認は、1炉毎及び施設毎に行うものとし、施設引渡し後かし担保期間中に年1回確認すること。 | 高効率ごみ発電施設の安定稼働（90日以上の連続運転）の確認は、1炉毎及び施設毎に行うものとし、施設引渡し後かし担保期間中に年1回確認すること。
|  | 5) 性能試験の測定項目 |  | 各項目の分析は各炉毎及び施設毎に行うこと。 温度、圧力、用役等は連続（自己記録のあるもの）又は毎時とする。 騒音、振動、悪臭の各項目については、４ヶ所以上で所定の回数を行うこと。測定箇所は、敷地境界上とし、本市と協議の上、決定すること。また、振動・騒音・悪臭の発生源となる箇所も適宜測定すること。騒音については、暗騒音を測定すること。その他、本要求水準書等の要求事項を確認するために必要により、各項目や計測内容を追加して行うこと。 | 各項目の分析は各炉毎及び施設毎に行うこと。 温度、圧力、用役等は連続（自己記録のあるもの）又は毎時とする。 騒音、振動、悪臭の各項目については、４ヶ所以上で所定の回数を行うこと。測定箇所は、敷地境界上とし、本市と協議の上、決定すること。また、振動・騒音・悪臭の発生源となる箇所も適宜測定すること。騒音については、暗騒音を測定すること。その他、本要求水準書等の要求事項を確認するために必要により、各項目や計測内容を追加して行うこと。
高効率ごみ発電施設の性能試験の項目と方法
|  |  | 測定項目 | 頻度、試料採取箇所、測定場所、予備性能試験での測定頻度、引渡性能試験での測定頻度、備考 | 頻度、試料採取箇所、測定場所、予備性能試験での測定頻度、引渡性能試験での測定頻度、備考
|  |  | ごみ処理能力 （可燃ごみ質） | (1)採取箇所：ホッパーステージ (2)分析方法： 「昭52.11.4環整第95号、「ごみ焼却施設各種試験マニュアル（(社)全国都市清掃会議S58.12）に準拠する方法による。 (3)分析項目：①三成分 ②低位発熱量 ③単位体積重量 ④可燃分中の元素組成 ⑤種類組成 予備性能試験：1回/日以上 引渡性能試験：2回/日以上 備考：ACCによる低位発熱量の想定値検証のためのごみ質調査を追加して行うものとする。なお、分析回数については、本市と協議する。 | (1)採取箇所：ホッパーステージ (2)分析方法： 「昭52.11.4環整第95号、「ごみ焼却施設各種試験マニュアル（(社)全国都市清掃会議S58.12）に準拠する方法による。 (3)分析項目：①三成分 ②低位発熱量 ③単位体積重量 ④可燃分中の元素組成 ⑤種類組成 予備性能試験：1回/日以上 引渡性能試験：2回/日以上 備考：ACCによる低位発熱量の想定値検証のためのごみ質調査を追加して行うものとする。なお、分析回数については、本市と協議する。
|  |  | ごみ処理能力 焼却量 | (1)測定方法：ごみクレーンの投入量を集計し、計画ごみ質の範囲で焼却量を測定する。 予備性能試験：1日分の集計 引渡性能試験：1日分の集計 備考：試験日ごとに集計し確認する。 | (1)測定方法：ごみクレーンの投入量を集計し、計画ごみ質の範囲で焼却量を測定する。 予備性能試験：1日分の集計 引渡性能試験：1日分の集計 備考：試験日ごとに集計し確認する。
|  |  | 排ガス ばいじん | (1)測定場所：バグフィルター入口及び煙突測定口 (2)測定方法：JIS Z8808による。 予備性能試験：1回/炉 引渡性能試験：2回/炉 備考：1日とする。 | (1)測定場所：バグフィルター入口及び煙突測定口 (2)測定方法：JIS Z8808による。 予備性能試験：1回/炉 引渡性能試験：2回/炉 備考：1日とする。
|  |  | 排ガス 硫黄酸化物 | (1)測定場所：バグフィルター入口及び煙突測定口 (2)測定方法：JIS K0103による。 予備性能試験：1回/炉 引渡性能試験：2回/炉 備考：排ガスの吸引時間は、30分/回以上とする。 | (1)測定場所：バグフィルター入口及び煙突測定口 (2)測定方法：JIS K0103による。 予備性能試験：1回/炉 引渡性能試験：2回/炉 備考：排ガスの吸引時間は、30分/回以上とする。
|  |  | 排ガス 塩化水素 | (1)測定場所：バグフィルター入口及び煙突測定口 (2)測定方法：JIS K0107による。 予備性能試験：1回/炉 引渡性能試験：2回/炉 備考：排ガスの吸引時間は、30分/回以上とする。 | (1)測定場所：バグフィルター入口及び煙突測定口 (2)測定方法：JIS K0107による。 予備性能試験：1回/炉 引渡性能試験：2回/炉 備考：排ガスの吸引時間は、30分/回以上とする。
|  |  | 排ガス 水銀 | (1)測定場所：煙突測定口 (2)測定方法：JIS K0222による。 予備性能試験：1回/炉 引渡性能試験：2回/炉 | (1)測定場所：煙突測定口 (2)測定方法：JIS K0222による。 予備性能試験：1回/炉 引渡性能試験：2回/炉
|  |  | 排ガス 窒素酸化物 | (1)測定場所：煙突測定口 (2)測定方法：JIS K0104による。 予備性能試験：1回/炉 引渡性能試験：2回/炉 | (1)測定場所：煙突測定口 (2)測定方法：JIS K0104による。 予備性能試験：1回/炉 引渡性能試験：2回/炉
|  |  | 排ガス ダイオキシン類 | (1)測定場所：ボイラー出口、バグフィルター入口及び煙突測定口 (2)測定方法：JIS K0311による。 予備性能試験：1回/炉 引渡性能試験：2回/炉 | (1)測定場所：ボイラー出口、バグフィルター入口及び煙突測定口 (2)測定方法：JIS K0311による。 予備性能試験：1回/炉 引渡性能試験：2回/炉
|  |  | 排ガス 一酸化炭素 | (1)測定場所：煙突測定口 (2)測定方法：JIS K0098による。 予備性能試験：1回/炉 引渡性能試験：2回/炉 備考：排ガスの吸引時間は、4時間/回以上とする。 | (1)測定場所：煙突測定口 (2)測定方法：JIS K0098による。 予備性能試験：1回/炉 引渡性能試験：2回/炉 備考：排ガスの吸引時間は、4時間/回以上とする。
|  |  | 水質 排水処理施設 | (1)採取箇所：原水、処理水 (2)分析方法：「排水基準を定める省令に基づく環境大臣が定める排水基準に係る検定方法」及び「下水の水質の検定方法に関する省令」による。 (3)分析項目：①排水基準の項目 ②ダイオキシン類 予備性能試験：1検体/日以上 引渡性能試験：2検体/日以上 | (1)採取箇所：原水、処理水 (2)分析方法：「排水基準を定める省令に基づく環境大臣が定める排水基準に係る検定方法」及び「下水の水質の検定方法に関する省令」による。 (3)分析項目：①排水基準の項目 ②ダイオキシン類 予備性能試験：1検体/日以上 引渡性能試験：2検体/日以上
|  |  | 水質 ボイラ水 | (1)採取箇所：ボイラドレーン (2)分析方法：JISB8223,8224による。 (3)分析項目：①ｐH ②電気伝導率 ③塩化物イオン ④リン酸イオン ⑤シリカ 予備性能試験：1検体/日以上 引渡性能試験：2検体/日以上 備考：ボイラー缶水、給水のそれぞれについて分析する。 | (1)採取箇所：ボイラドレーン (2)分析方法：JISB8223,8224による。 (3)分析項目：①ｐH ②電気伝導率 ③塩化物イオン ④リン酸イオン ⑤シリカ 予備性能試験：1検体/日以上 引渡性能試験：2検体/日以上 備考：ボイラー缶水、給水のそれぞれについて分析する。
|  |  | 焼却灰(主灰) 熱しゃく減量 | (1)採取箇所：灰分散機出口 (2)分析方法：「昭和52.11.4環整第95号厚生省環境衛生局水道環境部環境整備課長通知」による「ごみ焼却施設の熱しゃく減量の測定方法」による。 (3)分析項目：①熱しゃく減量 ②含水率 予備性能試験：1検体/日・炉以上 引渡性能試験：2検体/日・炉以上 | (1)採取箇所：灰分散機出口 (2)分析方法：「昭和52.11.4環整第95号厚生省環境衛生局水道環境部環境整備課長通知」による「ごみ焼却施設の熱しゃく減量の測定方法」による。 (3)分析項目：①熱しゃく減量 ②含水率 予備性能試験：1検体/日・炉以上 引渡性能試験：2検体/日・炉以上
|  |  | 焼却灰(主灰) 重金属類 | (1)採取箇所：灰分散機出口 (2)分析方法：JIS K0058による。 (3)分析項目：R-Hg,Hg,Cd,Pb,Cr6+,As,Se,C4H8O2 予備性能試験：1検体/日・炉以上 引渡性能試験：2検体/日・炉以上 備考：溶出試験と含有量試験を行うこと。 | (1)採取箇所：灰分散機出口 (2)分析方法：JIS K0058による。 (3)分析項目：R-Hg,Hg,Cd,Pb,Cr6+,As,Se,C4H8O2 予備性能試験：1検体/日・炉以上 引渡性能試験：2検体/日・炉以上 備考：溶出試験と含有量試験を行うこと。
|  |  | 焼却灰(主灰) ダイオキシン類 | (1)採取箇所：灰分散機出口 (2)分析方法： 「廃棄物焼却炉に係るばいじん等に含まれるダイオキシン類の量の基準及び測定の方法に関する省令（H12厚生省令第１号）」による。 予備性能試験：1検体/日・炉以上 引渡性能試験：2検体/日・炉以上 | (1)採取箇所：灰分散機出口 (2)分析方法： 「廃棄物焼却炉に係るばいじん等に含まれるダイオキシン類の量の基準及び測定の方法に関する省令（H12厚生省令第１号）」による。 予備性能試験：1検体/日・炉以上 引渡性能試験：2検体/日・炉以上
|  |  | 飛灰処理物 重金属類 | (1)採取箇所：混練装置出口 (2)分析方法：溶出試験は、「産業廃棄物に含まれる金属等の検定方法（S48.2.17環境省告示第13号のうち、埋立処分の方法」による。含有量試験は、JIS K0058による。 (3)分析項目：R-Hg,Hg,Cd,Pb,Cr6+,As,Se,C4H8O2 予備性能試験：1検体/日・炉以上 引渡性能試験：2検体/日・炉以上 備考：溶出試験と含有量試験を行うこと。 | (1)採取箇所：混練装置出口 (2)分析方法：溶出試験は、「産業廃棄物に含まれる金属等の検定方法（S48.2.17環境省告示第13号のうち、埋立処分の方法」による。含有量試験は、JIS K0058による。 (3)分析項目：R-Hg,Hg,Cd,Pb,Cr6+,As,Se,C4H8O2 予備性能試験：1検体/日・炉以上 引渡性能試験：2検体/日・炉以上 備考：溶出試験と含有量試験を行うこと。
|  |  | 飛灰処理物 ダイオキシン類 | (1)採取箇所：混練装置出口 (2)分析方法：「廃棄物焼却炉に係るばいじん等に含まれるダイオキシン類の量の基準及び測定の方法に関する省令（H12厚生省令第１号）」による。 予備性能試験：1検体/日・炉以上 引渡性能試験：2検体/日・炉以上 | (1)採取箇所：混練装置出口 (2)分析方法：「廃棄物焼却炉に係るばいじん等に含まれるダイオキシン類の量の基準及び測定の方法に関する省令（H12厚生省令第１号）」による。 予備性能試験：1検体/日・炉以上 引渡性能試験：2検体/日・炉以上
|  |  | 騒音 | (1)測定箇所：敷地境界4か所 (2)測定回数：時間帯毎に１回 (3)測定方法：「JISZ8731に定める方法」による。 予備性能試験：1日 引渡性能試験：1日 備考：暗騒音は別途1回測定する。本市の指示する場所とする。 | (1)測定箇所：敷地境界4か所 (2)測定回数：時間帯毎に１回 (3)測定方法：「JISZ8731に定める方法」による。 予備性能試験：1日 引渡性能試験：1日 備考：暗騒音は別途1回測定する。本市の指示する場所とする。
|  |  | 振動 | (1)測定箇所：敷地境界4か所 (2)測定回数：時間帯毎に１回 (3) 測定方法：「昭和51年環境庁告示第90号に定める方法」による。 予備性能試験：1日 引渡性能試験：1日 備考：暗振動は別途1回測定する。本市の指示する場所とする。 | (1)測定箇所：敷地境界4か所 (2)測定回数：時間帯毎に１回 (3) 測定方法：「昭和51年環境庁告示第90号に定める方法」による。 予備性能試験：1日 引渡性能試験：1日 備考：暗振動は別途1回測定する。本市の指示する場所とする。
|  |  | 悪臭 | (1)測定箇所：①敷地境界4か所 ②煙突測定口 ③脱臭装置出口 (2)測定方法：「昭和47年環境庁告示第9号に定める方法」及び平成7年環境庁告示第63号に定める方法」による。 ①悪臭物質（敷地境界、脱臭装置出口） ②臭気指数（敷地境界、脱臭装置出口及び煙突測定口） 予備性能試験：1回/日 引渡性能試験：2回/日 備考：敷地境界４か所については本市の指示する場所とする。 | (1)測定箇所：①敷地境界4か所 ②煙突測定口 ③脱臭装置出口 (2)測定方法：「昭和47年環境庁告示第9号に定める方法」及び平成7年環境庁告示第63号に定める方法」による。 ①悪臭物質（敷地境界、脱臭装置出口） ②臭気指数（敷地境界、脱臭装置出口及び煙突測定口） 予備性能試験：1回/日 引渡性能試験：2回/日 備考：敷地境界４か所については本市の指示する場所とする。
|  |  | 排ガス 煙突（排ガス量、温度、静圧、流速、水分、酸素量） | (1)測定箇所：煙突測定口 (2)測定回数：排ガス分析時 (3)測定方法：「ごみ焼却施設各種試験マニュアル（環境省編集）」等による。 予備性能試験：2回/炉 引渡性能試験：2回/炉 | (1)測定箇所：煙突測定口 (2)測定回数：排ガス分析時 (3)測定方法：「ごみ焼却施設各種試験マニュアル（環境省編集）」等による。 予備性能試験：2回/炉 引渡性能試験：2回/炉
|  |  | 排ガス 炉、排ガス処理装置等（温度） | (1)測定箇所：炉出口、ボイラー出口、バグフィルター入口 (2)測定回数：自動計測器による連続測定 (3)測定方法：「ごみ焼却施設各種試験マニュアル（環境省編集）」等による。 予備性能試験：3日間 引渡性能試験：2日間 | (1)測定箇所：炉出口、ボイラー出口、バグフィルター入口 (2)測定回数：自動計測器による連続測定 (3)測定方法：「ごみ焼却施設各種試験マニュアル（環境省編集）」等による。 予備性能試験：3日間 引渡性能試験：2日間
|  |  | 作業環境 炉室関係 | (1)測定箇所：炉室（3か所以上）及び飛灰処理室等（2か所以上） (2)測定方法：「廃棄物焼却施設関連作業によるダイオキシン類ばく露対策要綱、H26.1厚生省通知」等による。 (3)測定項目：①ダイオキシン類 ②粉じん ③CS2（飛灰処理室等のみ） 予備性能試験：1回 引渡性能試験：2回 備考：測定箇所については本市の指示による。 | (1)測定箇所：炉室（3か所以上）及び飛灰処理室等（2か所以上） (2)測定方法：「廃棄物焼却施設関連作業によるダイオキシン類ばく露対策要綱、H26.1厚生省通知」等による。 (3)測定項目：①ダイオキシン類 ②粉じん ③CS2（飛灰処理室等のみ） 予備性能試験：1回 引渡性能試験：2回 備考：測定箇所については本市の指示による。
|  |  | 作業環境 居室関係 | (1)測定箇所：中央制御室、事務室、会議室、休憩室、展示ホール等 (2)測定方法：「労働安全衛生法」等による。 予備性能試験：1回 引渡性能試験：1回 備考：測定箇所については本市の指示による。 | (1)測定箇所：中央制御室、事務室、会議室、休憩室、展示ホール等 (2)測定方法：「労働安全衛生法」等による。 予備性能試験：1回 引渡性能試験：1回 備考：測定箇所については本市の指示による。
|  |  | 機器表面温度 | (1)測定箇所：炉体、廃熱ボイラー、煙道、高温蒸気系統配管等 (2)測定方法：放射温度計等による。 予備性能試験：1回 引渡性能試験：1回 備考：測定箇所については本市の指示による。 | (1)測定箇所：炉体、廃熱ボイラー、煙道、高温蒸気系統配管等 (2)測定方法：放射温度計等による。 予備性能試験：1回 引渡性能試験：1回 備考：測定箇所については本市の指示による。
|  |  | 用役類、薬剤、油脂類等 | 各種用役量毎の計測を行う。 予備性能試験：毎時、日集計 引渡性能試験：毎時、日集計 備考：自動計測及び目視計測による。 | 各種用役量毎の計測を行う。 予備性能試験：毎時、日集計 引渡性能試験：毎時、日集計 備考：自動計測及び目視計測による。
|  |  | ガス滞留時間 | (1)ガス滞留時間の算定方法については、本市との協議による。 予備性能試験：1回 引渡性能試験：1回 備考：温度条件850℃以上を２秒以上を確保する。 | (1)ガス滞留時間の算定方法については、本市との協議による。 予備性能試験：1回 引渡性能試験：1回 備考：温度条件850℃以上を２秒以上を確保する。
|  |  | 蒸気タービン発電機 非常用発電機 | (1)負荷しゃ断試験及び負荷試験を行う。試験方法は、蒸気タービン発電機はJIS B8102、非常用発電機はJIS B8041もしくはJIS B8014による。 (2)測定方法は、発電機計器盤と必要な計器による。 予備性能試験：- 引渡性能試験：１回 備考：経済産業局の安全管理審査の合格をもって性能試験に代えることができる。 | (1)負荷しゃ断試験及び負荷試験を行う。試験方法は、蒸気タービン発電機はJIS B8102、非常用発電機はJIS B8041もしくはJIS B8014による。 (2)測定方法は、発電機計器盤と必要な計器による。 予備性能試験：- 引渡性能試験：１回 備考：経済産業局の安全管理審査の合格をもって性能試験に代えることができる。
|  |  | 緊急作動試験 | (1) 定常運転時において、停電緊急作動試験を行う。 予備性能試験：- 引渡性能試験：１回 | (1) 定常運転時において、停電緊急作動試験を行う。 予備性能試験：- 引渡性能試験：１回
|  |  | 脱気器酸素容量 | (1)測定回数：1回/日以上 (2)測定方法は、JIS B8224による。 予備性能試験：- 引渡性能試験：１回 | (1)測定回数：1回/日以上 (2)測定方法は、JIS B8224による。 予備性能試験：- 引渡性能試験：１回
|  |  | その他 | 本市との協議による。 備考：本市が必要と認めるもの | 本市との協議による。 備考：本市が必要と認めるもの
マテリアルリサイクル推進施設の性能試験の項目と方法
|  |  | ごみ処理能力 ごみ質 | (1)採取箇所：プラットホーム (2)分析方法：本市の承諾した方法による。 ①種類組成 ②最大寸法（試験用に採取されたごみを測定すること。） ③単位体積重量 予備性能試験：1回/日以上 引渡性能試験：2回/日以上 備考：可燃性、不燃性、不燃ごみ、資源物毎に分析すること。 | (1)採取箇所：プラットホーム (2)分析方法：本市の承諾した方法による。 ①種類組成 ②最大寸法（試験用に採取されたごみを測定すること。） ③単位体積重量 予備性能試験：1回/日以上 引渡性能試験：2回/日以上 備考：可燃性、不燃性、不燃ごみ、資源物毎に分析すること。
|  |  | ごみ処理能力 処理量 | (1)測定方法：予め投入するごみを調整し処理量を集計し測定する。 予備性能試験：1回 引渡性能試験：2回 備考：同上 | (1)測定方法：予め投入するごみを調整し処理量を集計し測定する。 予備性能試験：1回 引渡性能試験：2回 備考：同上
|  |  | 選別機能 | (1)採取箇所：各選別装置出口 (2)分析方法：本市の承諾した方法による。 ①純度 ②破砕粒度（破砕対象物のみ） ③単位体積重量 ④低位発熱量（可燃性残渣のみ） 予備性能試験：1回 引渡性能試験：2回 備考：最大寸法の計測は破砕機毎に行う。 | (1)採取箇所：各選別装置出口 (2)分析方法：本市の承諾した方法による。 ①純度 ②破砕粒度（破砕対象物のみ） ③単位体積重量 ④低位発熱量（可燃性残渣のみ） 予備性能試験：1回 引渡性能試験：2回 備考：最大寸法の計測は破砕機毎に行う。
|  |  | 騒音 | 高効率ごみ発電施設に準ずる。 予備性能試験：1回 引渡性能試験：2回 | 高効率ごみ発電施設に準ずる。 予備性能試験：1回 引渡性能試験：2回
|  |  | 振動 | 高効率ごみ発電施設に準ずる。 予備性能試験：1回 引渡性能試験：2回 | 高効率ごみ発電施設に準ずる。 予備性能試験：1回 引渡性能試験：2回
|  |  | 悪臭 | 高効率ごみ発電施設に準ずる。 予備性能試験：1回 引渡性能試験：2回 | 高効率ごみ発電施設に準ずる。 予備性能試験：1回 引渡性能試験：2回
|  |  | 作業環境 | 高効率ごみ発電施設に準ずる。（作業関係は粉じんのみとする。） 予備性能試験：1回 引渡性能試験：2回 | 高効率ごみ発電施設に準ずる。（作業関係は粉じんのみとする。） 予備性能試験：1回 引渡性能試験：2回
|  |  | 用役類、薬剤、油脂類等 | 各種用役量毎の計測を行う。 予備性能試験：毎時、日集計 引渡性能試験：毎時、日集計 備考：自動計測及び目視計測による。 | 各種用役量毎の計測を行う。 予備性能試験：毎時、日集計 引渡性能試験：毎時、日集計 備考：自動計測及び目視計測による。
6.2 保証事項
|  | 1) 責任施工 |  | 本施設の処理能力及び性能は、全て建設請負事業者の責任施工により発揮させる。また、建設請負事業者は設計図書に明示されていない事項であっても、性能を発揮するために当然必要なものは本市との協議を行い、建設請負事業者の負担で施工する。 | 本施設の処理能力及び性能は、全て建設請負事業者の責任施工により発揮させる。また、建設請負事業者は設計図書に明示されていない事項であっても、性能を発揮するために当然必要なものは本市との協議を行い、建設請負事業者の負担で施工する。
|  | 2) 性能保証事項 | （1）ごみ処理能力 | 指定されたごみ質の範囲について、高効率ごみ発電施設及びマテリアルリサイクル推進施設の計画処理能力を満足する。 | 指定されたごみ質の範囲について、高効率ごみ発電施設及びマテリアルリサイクル推進施設の計画処理能力を満足する。
|  |  | （2）焼却条件 | 定格負荷運転時において、第１部第２章第２節2.1.4の焼却条件を満足する。 | 定格負荷運転時において、第１部第２章第２節2.1.4の焼却条件を満足する。
|  |  | （3）破砕、選別条件 | 第１部第２章第２節2.2.1の処理能力を満足する。 | 第１部第２章第２節2.2.1の処理能力を満足する。
|  |  | （4）公害防止基準 | 第１部第２章第２節2.1.5に示す公害防止基準を満足する。 | 第１部第２章第２節2.1.5に示す公害防止基準を満足する。
|  |  | （5）作業環境基準 | 廃棄物焼却炉施設関連作業におけるダイオキシン類ばく露防止対策要綱に基づく基準を満足する。 | 廃棄物焼却炉施設関連作業におけるダイオキシン類ばく露防止対策要綱に基づく基準を満足する。
|  |  | （6）煙突 | 煙突頂部における排ガスの流速及び温度の測定（換算計測を含む。）を行い、平常時において笛吹き現象又はダウンウォッシュを生じないものとする。 | 煙突頂部における排ガスの流速及び温度の測定（換算計測を含む。）を行い、平常時において笛吹き現象又はダウンウォッシュを生じないものとする。
|  |  | （7）緊急時の安全性 | 非常停電（受電、自家発電等の一切の停電を含む。）、機器故障等の本施設の運転時に想定される重大事故が発生しても、本施設の機能を損なわない。 | 非常停電（受電、自家発電等の一切の停電を含む。）、機器故障等の本施設の運転時に想定される重大事故が発生しても、本施設の機能を損なわない。
|  | 第７節 かし担保 |  | 設計、施工及び材質並びに構造上の欠陥による全ての破損及び故障等は、建設請負事業者の負担にて速やかに補修、改造、改善又は取替（以下「補修等」という。）を行うこと。本施設は性能発注（設計施工契約）方式を採用しているため、建設請負事業者は施工のかしに加えて設計のかしについても担保する責任を負う。かしの有無については、本市にて適時検査を行い、その結果を基に判定する。 また、運営期間中の設備の故障、不具合等発生した場合において、運営事業者からの調整依頼等があった際には、建設請負事業者はこれに協力する。 | 設計、施工及び材質並びに構造上の欠陥による全ての破損及び故障等は、建設請負事業者の負担にて速やかに補修、改造、改善又は取替（以下「補修等」という。）を行うこと。本施設は性能発注（設計施工契約）方式を採用しているため、建設請負事業者は施工のかしに加えて設計のかしについても担保する責任を負う。かしの有無については、本市にて適時検査を行い、その結果を基に判定する。 また、運営期間中の設備の故障、不具合等発生した場合において、運営事業者からの調整依頼等があった際には、建設請負事業者はこれに協力する。
|  | 7.1 設計のかし担保 |  | (1) 設計のかし担保期間は原則として、引渡し後10年間とする。この期間内に発生した設計のかしは、設計図書に記載した施設の性能及び機能に対して、全て建設請負事業者の責任において保証すること。設計図書とは第２部第１章第8節に示す提出図書を指す。 (2) 引渡し後、施設の性能及び機能について疑義が生じた場合は、性能確認のため本市の指定する時期に、建設請負事業者の負担において確認試験を行うこと。なお、事前に要領書を作成し本市の承諾を受ける。 (3) 確認試験の結果、所定の性能及び機能を満足できなかった場合（本市側の誤操作及び天災等の不測の事故によるものは除く。）は、建設請負事業者の責任において速やかに改善する。 (4) 補修等に際しては、手直し要領書を作成し、確認を得た後実施する。 | (1) 設計のかし担保期間は原則として、引渡し後10年間とする。この期間内に発生した設計のかしは、設計図書に記載した施設の性能及び機能に対して、全て建設請負事業者の責任において保証すること。設計図書とは第２部第１章第8節に示す提出図書を指す。 (2) 引渡し後、施設の性能及び機能について疑義が生じた場合は、性能確認のため本市の指定する時期に、建設請負事業者の負担において確認試験を行うこと。なお、事前に要領書を作成し本市の承諾を受ける。 (3) 確認試験の結果、所定の性能及び機能を満足できなかった場合（本市側の誤操作及び天災等の不測の事故によるものは除く。）は、建設請負事業者の責任において速やかに改善する。 (4) 補修等に際しては、手直し要領書を作成し、確認を得た後実施する。
|  | 7.2 施工のかし担保 | 1) かし担保期間 | プラント工事、建築工事、建築設備工事及びその他関連工事のいずれも引渡し後３年間とする。ただし、植栽工事（枯保障)については、１年間とする。また、防水工事等については、「公共建築工事標準仕様書」を基本とし、保証年数を明記した保証書を提出する。 | プラント工事、建築工事、建築設備工事及びその他関連工事のいずれも引渡し後３年間とする。ただし、植栽工事（枯保障)については、１年間とする。また、防水工事等については、「公共建築工事標準仕様書」を基本とし、保証年数を明記した保証書を提出する。
|  |  | 2) 補修等 | (1) かし担保期間中に施設の性能、機能、耐用等疑義が生じた場合は、性能確認のため本市の指定する時期に、建設請負事業者の負担において確認試験を行う。 なお、確認試験を行うに当たり、あらかじめ「かし担保確認要領書」を本市に提出し、承諾を受ける。 (2) 確認試験の結果、所定の性能及び機能を満足できなかった場合（本市側の誤操作及び天災等の不測の事故によるものは除く。）は、建設請負事業者の責任において速やかに改善する。 (3) 補修等に際しては、「手直し要領書」を作成し、本市の承諾を得た後実施する。 | (1) かし担保期間中に施設の性能、機能、耐用等疑義が生じた場合は、性能確認のため本市の指定する時期に、建設請負事業者の負担において確認試験を行う。 なお、確認試験を行うに当たり、あらかじめ「かし担保確認要領書」を本市に提出し、承諾を受ける。 (2) 確認試験の結果、所定の性能及び機能を満足できなかった場合（本市側の誤操作及び天災等の不測の事故によるものは除く。）は、建設請負事業者の責任において速やかに改善する。 (3) 補修等に際しては、「手直し要領書」を作成し、本市の承諾を得た後実施する。
|  |  | 3) かし担保検査 | かし担保期間が満了する前に、建設請負事業者の負担において、かし担保検査を行うこと。なお、検査内容については、かし担保検査要領書を作成し、本市の承諾を得ること。 また、かし確認の基本的な考え方は以下のとおりとする。 ① 運転上支障がある事態が発生している又は発生した場合 ② 構造上・施工上の欠陥が発見された場合 ③ 主要部分に亀裂、破損、脱落、曲がり、摩耗等が発生し、著しく機能が損なわれた場合 ④ 性能に著しい低下が認められた場合 ⑤ 主要装置の耐用が著しく短い場合 | かし担保期間が満了する前に、建設請負事業者の負担において、かし担保検査を行うこと。なお、検査内容については、かし担保検査要領書を作成し、本市の承諾を得ること。 また、かし確認の基本的な考え方は以下のとおりとする。 ① 運転上支障がある事態が発生している又は発生した場合 ② 構造上・施工上の欠陥が発見された場合 ③ 主要部分に亀裂、破損、脱落、曲がり、摩耗等が発生し、著しく機能が損なわれた場合 ④ 性能に著しい低下が認められた場合 ⑤ 主要装置の耐用が著しく短い場合
第８節 提出図書
8.1 基本設計図書
|  | Ⅰ．高効率ごみ発電施設 | 1) 施設概要説明図書 | （1）施設全体配置図 （2）全体動線計画 （3）各設備概要説明 ①主要設備概要説明書 ②各プロセスの説明書 ③独自な設備の説明書 ④焼却炉制御の説明書 ⑤排ガス処理装置の説明書 ⑥蒸気発生量制御の説明書 ⑦非常措置に対する説明書 （4）設計基本数値計算書及び図面 ①クレーンデューティサイクル計算書 ②物質収支 ③熱収支 ④用役収支 ⑤火格子燃焼率 ⑥燃焼室熱負荷 ⑦ボイラー関係計算書 ⑧処理能力曲線及び算出根拠 ⑨負荷設備一覧表 ⑩主要機器設計計算書 ⑪その他必要なもの （5）準拠する規格又は法令等 （6）運転管理条件 ①年間運転管理条件 ②年間維持補修経費 ③運転維持管理人員 ④予備品リスト ⑤消耗品リスト ⑥機器取扱に必要な資格者リスト （7）労働安全衛生対策 （8）公害防止対策 （9）主要機器の耐用年数 （10）アフターサービス体制 （11）受注実績表 （12）主要な使用特許リスト （13）主要機器メーカーリスト | （1）施設全体配置図 （2）全体動線計画 （3）各設備概要説明 ①主要設備概要説明書 ②各プロセスの説明書 ③独自な設備の説明書 ④焼却炉制御の説明書 ⑤排ガス処理装置の説明書 ⑥蒸気発生量制御の説明書 ⑦非常措置に対する説明書 （4）設計基本数値計算書及び図面 ①クレーンデューティサイクル計算書 ②物質収支 ③熱収支 ④用役収支 ⑤火格子燃焼率 ⑥燃焼室熱負荷 ⑦ボイラー関係計算書 ⑧処理能力曲線及び算出根拠 ⑨負荷設備一覧表 ⑩主要機器設計計算書 ⑪その他必要なもの （5）準拠する規格又は法令等 （6）運転管理条件 ①年間運転管理条件 ②年間維持補修経費 ③運転維持管理人員 ④予備品リスト ⑤消耗品リスト ⑥機器取扱に必要な資格者リスト （7）労働安全衛生対策 （8）公害防止対策 （9）主要機器の耐用年数 （10）アフターサービス体制 （11）受注実績表 （12）主要な使用特許リスト （13）主要機器メーカーリスト
|  |  | 2) 設計仕様書 | 設備別機器仕様書 | 設備別機器仕様書
|  |  | 3) 図面 | (1) 全体配置図及び動線計画図 (2) 各階機器配置図 (3) 建物及び焼却炉断面図 (4) フローシート ①ごみ・空気・排ガス・灰・集じん灰 ②ボイラー給水、蒸気、復水 ③有害ガス除去 ④飛灰処理 ⑤余熱利用 ⑥給水 ⑦排水処理 ⑧燃料 ⑩圧縮空気 ⑪その他 (5) 焼却炉築炉構造図 (6) 燃焼装置組立図 (7) ボイラー構造図 (8) 煙突組立図及び姿図 (9) 炉内及び通過ガス温度分布図 (10) 電算機システム構成図 (11) 電気設備主要回路単線系統図 (12) 施設全体鳥瞰図 (13) 工場棟立面図 (14) 建築仕上表 (15) その他必要な図面 | (1) 全体配置図及び動線計画図 (2) 各階機器配置図 (3) 建物及び焼却炉断面図 (4) フローシート ①ごみ・空気・排ガス・灰・集じん灰 ②ボイラー給水、蒸気、復水 ③有害ガス除去 ④飛灰処理 ⑤余熱利用 ⑥給水 ⑦排水処理 ⑧燃料 ⑩圧縮空気 ⑪その他 (5) 焼却炉築炉構造図 (6) 燃焼装置組立図 (7) ボイラー構造図 (8) 煙突組立図及び姿図 (9) 炉内及び通過ガス温度分布図 (10) 電算機システム構成図 (11) 電気設備主要回路単線系統図 (12) 施設全体鳥瞰図 (13) 工場棟立面図 (14) 建築仕上表 (15) その他必要な図面
4) その他仕様書に示した計算書、説明書等
|  | Ⅱ．マテリアルリサイクル推進施設 | 1) 施設概要説明図書 | (1) 施設全体配置図 (2) 全体動線計画 (3) 各設備概要説明 ①主要設備概要説明書 ②各プロセスの説明書 ③独自な設備の説明書 ④処理困難物に対する運転説明書 (4) 設計基本数値計算書及び図面 ①物質収支 ②用役収支 ③容量計算、性能計算 ④負荷設備一覧表 ⑤その他必要なもの (5) 準拠する規格又は法令等 (6) 運転管理条件 ①年間運転管理条件 ②年間維持補修経費 ③運転維持管理人員 ④予備品リスト ⑤消耗品リスト ⑥機器取扱に必要な資格者リスト (7) 労働安全衛生対策 (8) 公害防止対策 (9) 防爆及び爆発時の対策 (10) 主要機器の耐用年数 (11) アフターサービス体制 (12) 受注実績表 (13) 主要な使用特許リスト (14) 主要機器メーカーリスト | (1) 施設全体配置図 (2) 全体動線計画 (3) 各設備概要説明 ①主要設備概要説明書 ②各プロセスの説明書 ③独自な設備の説明書 ④処理困難物に対する運転説明書 (4) 設計基本数値計算書及び図面 ①物質収支 ②用役収支 ③容量計算、性能計算 ④負荷設備一覧表 ⑤その他必要なもの (5) 準拠する規格又は法令等 (6) 運転管理条件 ①年間運転管理条件 ②年間維持補修経費 ③運転維持管理人員 ④予備品リスト ⑤消耗品リスト ⑥機器取扱に必要な資格者リスト (7) 労働安全衛生対策 (8) 公害防止対策 (9) 防爆及び爆発時の対策 (10) 主要機器の耐用年数 (11) アフターサービス体制 (12) 受注実績表 (13) 主要な使用特許リスト (14) 主要機器メーカーリスト
|  |  | 2) 設計仕様書 | (1) 設備別機器仕様書 | (1) 設備別機器仕様書
|  |  | 3) 図面 | (1) 全体配置図及び動線計画図 (2) 各階機器配置図 (3) 断面図 (4) フローシート (5) 主要機器組立図 (6) 電気設備主要回路単線系統図 (7) 施設全体鳥瞰図 (8) 工場棟立面図 (9) 建築仕上表 (10) その他必要な図面 | (1) 全体配置図及び動線計画図 (2) 各階機器配置図 (3) 断面図 (4) フローシート (5) 主要機器組立図 (6) 電気設備主要回路単線系統図 (7) 施設全体鳥瞰図 (8) 工場棟立面図 (9) 建築仕上表 (10) その他必要な図面
4) その他発注仕様書に示した計算書、説明書等
|  | 8.2 実施設計図書 | 1) 高効率ごみ発電施設プラント工事関係 | （1）工事仕様書 （2）設計計算書 ①性能曲線図 ②物質収支 ③熱収支 ④用役収支 ⑤火格子燃焼率 ⑥燃焼室熱負荷 ⑦ボイラ関係計算書 ⑧煙突拡散計算書 ⑨容量計算、性能計算、構造計算 ⑩電気設備等負荷容量計算書 (3）施設全体配置図、全体動線計画図、主要平面図、断面図、立面図 (4) 各階機器配置図 (5) 主要設備組立平面図、断面図 (6) 計装・制御システム構成図 (7) 電気設備単線結線図 (8) 配管設備図 (9) 負荷設備一覧表 (10) 工事工程表 (11) 実施設計工程表 (12) 工事費内訳明細書 (13) 予備品、消耗品、工具リスト | （1）工事仕様書 （2）設計計算書 ①性能曲線図 ②物質収支 ③熱収支 ④用役収支 ⑤火格子燃焼率 ⑥燃焼室熱負荷 ⑦ボイラ関係計算書 ⑧煙突拡散計算書 ⑨容量計算、性能計算、構造計算 ⑩電気設備等負荷容量計算書 (3）施設全体配置図、全体動線計画図、主要平面図、断面図、立面図 (4) 各階機器配置図 (5) 主要設備組立平面図、断面図 (6) 計装・制御システム構成図 (7) 電気設備単線結線図 (8) 配管設備図 (9) 負荷設備一覧表 (10) 工事工程表 (11) 実施設計工程表 (12) 工事費内訳明細書 (13) 予備品、消耗品、工具リスト
|  |  | 2) マテリアルリサイクル推進施設プラント工事関係 | （1）工事仕様書 （2）設計計算書 ①物質収支 ②用役収支 ③容量計算、性能計算、構造計算 ④電気設備等負荷容量計算書 (3）施設全体配置図、全体動線計画図、主要平面図、断面図、立面図 (4) 各階機器配置図 (5) 主要設備組立平面図、断面図 (6) 計装・制御システム構成図 (7) 電気設備単線結線図 (8) 配管設備図 (9) 負荷設備一覧表 (10) 工事工程表 (11) 実施設計工程表 (12) 工事費内訳明細書 (13) 予備品、消耗品、工具リスト | （1）工事仕様書 （2）設計計算書 ①物質収支 ②用役収支 ③容量計算、性能計算、構造計算 ④電気設備等負荷容量計算書 (3）施設全体配置図、全体動線計画図、主要平面図、断面図、立面図 (4) 各階機器配置図 (5) 主要設備組立平面図、断面図 (6) 計装・制御システム構成図 (7) 電気設備単線結線図 (8) 配管設備図 (9) 負荷設備一覧表 (10) 工事工程表 (11) 実施設計工程表 (12) 工事費内訳明細書 (13) 予備品、消耗品、工具リスト
|  |  | 3) 建築工事関係 | （1）建築意匠設計図、サイン計画図、外構図、総合仮設計画図 （2）建築構造設計図 （3）建築機械設備設計図 （4）建築電気設備設計図 （5）計画通知図書 （6）各種設計計算書 （7）色彩計画図 （8）負荷設備一覧表 （9）建築設備機器一覧表 （10）工事工程表 （11）工事費内訳明細書 （12）その他指示する図書 | （1）建築意匠設計図、サイン計画図、外構図、総合仮設計画図 （2）建築構造設計図 （3）建築機械設備設計図 （4）建築電気設備設計図 （5）計画通知図書 （6）各種設計計算書 （7）色彩計画図 （8）負荷設備一覧表 （9）建築設備機器一覧表 （10）工事工程表 （11）工事費内訳明細書 （12）その他指示する図書
|  | 8.3 施工承諾申請図書 |  | (1) 承諾申請図書一覧表 (2）建築及び設備機器詳細図 (3) 施工計画書 (4) 試験検査要領書 (5) 計算書・検討書 (6) メーカー及び材料承認簿 (7) 打合せ議事録 (8) その他必要な図書 | (1) 承諾申請図書一覧表 (2）建築及び設備機器詳細図 (3) 施工計画書 (4) 試験検査要領書 (5) 計算書・検討書 (6) メーカー及び材料承認簿 (7) 打合せ議事録 (8) その他必要な図書
|  | 8.4 完成図書 |  | (1) 竣工図 (2) 承諾図書 (3) 取扱説明書 (4) 運転マニュアル (5) 試運転報告書 (6) 引渡性能試験報告書 (7) 単体機器試験成績書 (8) 設定値リスト (9）機器台帳 (10）予備品リスト、消耗品リスト、メーカリスト、給油リスト (11) 打合せ議事録 (12) 工事写真カラーアルバム製本 (13) 竣工写真カラーアルバム製本 (14) 竣工写真ネガフィルム等 (15) 完成図書電子データ (16) 物品引渡書 (17) 各官庁への届出書及び許可書等 (18) その他必要な図書 | (1) 竣工図 (2) 承諾図書 (3) 取扱説明書 (4) 運転マニュアル (5) 試運転報告書 (6) 引渡性能試験報告書 (7) 単体機器試験成績書 (8) 設定値リスト (9）機器台帳 (10）予備品リスト、消耗品リスト、メーカリスト、給油リスト (11) 打合せ議事録 (12) 工事写真カラーアルバム製本 (13) 竣工写真カラーアルバム製本 (14) 竣工写真ネガフィルム等 (15) 完成図書電子データ (16) 物品引渡書 (17) 各官庁への届出書及び許可書等 (18) その他必要な図書
|  | 8.5 その他提出書類 |  | (1) 月間工程表 (2) 週間工程表 (3) 工事日報 (4) 工事月報 (5) その他必要な図書 | (1) 月間工程表 (2) 週間工程表 (3) 工事日報 (4) 工事月報 (5) その他必要な図書
第９節 検査及び試験
|  | 9.1 試験検査の立会 |  | 本市が指定する材料、主要機器等の試験検査は、本市の立会のもとで行う。ただし、公的、又はこれに準ずる機関の発行した証明書等で成績が確認できる材料、主要機器等において、本市が特に認めた場合には、建設請負事業者が提出する試験検査成績表をもってこれに代えることができる。 | 本市が指定する材料、主要機器等の試験検査は、本市の立会のもとで行う。ただし、公的、又はこれに準ずる機関の発行した証明書等で成績が確認できる材料、主要機器等において、本市が特に認めた場合には、建設請負事業者が提出する試験検査成績表をもってこれに代えることができる。
|  | 9.2 試験検査の方法 |  | 試験検査は、あらかじめ本市の承諾を受けた試験検査要領書に基づいて行う。 | 試験検査は、あらかじめ本市の承諾を受けた試験検査要領書に基づいて行う。
|  | 9.3 経費の負担 |  | 工事に係る試験検査手続は、建設請負事業者において行い、これに要する経費は建設請負事業者の負担とする。 | 工事に係る試験検査手続は、建設請負事業者において行い、これに要する経費は建設請負事業者の負担とする。
|  | 9.4 工場試験検査の立会 |  | 工場で製作される機器のうち、本市が指定した機器については本市立会のもと、工場試験検査を行うこと。（各年度末の出来高検査対象となる機器を含む。）また、建設請負事業者は、あらかじめ工場試験検査要領書を本市に提出し、承諾を得る。 なお、検査立会については、国内において検査が実施できる。 | 工場で製作される機器のうち、本市が指定した機器については本市立会のもと、工場試験検査を行うこと。（各年度末の出来高検査対象となる機器を含む。）また、建設請負事業者は、あらかじめ工場試験検査要領書を本市に提出し、承諾を得る。 なお、検査立会については、国内において検査が実施できる。
第10節 正式引渡し
|  |  |  | 本施設の完成後、引渡しする。 なお、第２部第１章第３節に記載された工事範囲の工事が全て完了したのち、第２部第１章第６節による引渡性能試験により所定の性能を確認し、本市の行う完成検査に合格した時点を工事竣工であることに留意する。 | 本施設の完成後、引渡しする。 なお、第２部第１章第３節に記載された工事範囲の工事が全て完了したのち、第２部第１章第６節による引渡性能試験により所定の性能を確認し、本市の行う完成検査に合格した時点を工事竣工であることに留意する。
第11節 予備品及び消耗品等
|  |  |  | 予備品及び消耗品等として必要なものを納入する。（工事費内訳書で区分する。） 予備品は、破損・損傷・摩耗により、施設の運転継続に重大な支障をきたす部品、市販されておらず納入に時間のかかる部品、寿命が１年を超える消耗品であっても予備として置いておくことが望ましい部品等とする。 消耗品は、運転により確実に損耗し、寿命が短い部品、開放点検時に取り替えの必要な部品等とする。 | 予備品及び消耗品等として必要なものを納入する。（工事費内訳書で区分する。） 予備品は、破損・損傷・摩耗により、施設の運転継続に重大な支障をきたす部品、市販されておらず納入に時間のかかる部品、寿命が１年を超える消耗品であっても予備として置いておくことが望ましい部品等とする。 消耗品は、運転により確実に損耗し、寿命が短い部品、開放点検時に取り替えの必要な部品等とする。
|  |  | (1) 予備品の数量 | 予備品は、本施設正式引渡し後、２カ年間に必要とする数量以上とする。ただし、試運転期間は含まない。 その数量、リスト表（入手可能期間を明記）を作成し、承諾図書に添付する。原則として対象機器毎に専用工具と共に収容箱に入れ納入する。小口の予備品についても、系統毎にまとめ収容箱に入れ納入する。 | 予備品は、本施設正式引渡し後、２カ年間に必要とする数量以上とする。ただし、試運転期間は含まない。 その数量、リスト表（入手可能期間を明記）を作成し、承諾図書に添付する。原則として対象機器毎に専用工具と共に収容箱に入れ納入する。小口の予備品についても、系統毎にまとめ収容箱に入れ納入する。
|  |  | (2) 消耗品の数量 | 消耗品は、本施設正式引渡し後、１カ年間に必要とする数量以上とする。ただし、試運転期間は含まない。 その数量、リスト表（入手可能期間を明記）を作成し、承諾図書に添付する。 | 消耗品は、本施設正式引渡し後、１カ年間に必要とする数量以上とする。ただし、試運転期間は含まない。 その数量、リスト表（入手可能期間を明記）を作成し、承諾図書に添付する。
|  |  | (3) 油脂類、薬品類 | 油脂類及び薬品類は、引渡し時に、機器毎に必要数量納入する。 その数量、リスト表（入手可能期間を明記）を作成する。 | 油脂類及び薬品類は、引渡し時に、機器毎に必要数量納入する。 その数量、リスト表（入手可能期間を明記）を作成する。
|  |  | (4) 工具類 | 本施設正式引渡し時に各機器の専用工具、保安用品等を納入するものとし、その数量、リストを作成し承諾図書に添付する。 | 本施設正式引渡し時に各機器の専用工具、保安用品等を納入するものとし、その数量、リストを作成し承諾図書に添付する。
第12節 関係法令等の遵守
|  |  |  | (1) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 (2) ダイオキシン類対策特別措置法 (3) 環境基本法 (4) 循環型社会形成推進基本法 (5) 資源の有効な利用の促進に関する法律 (6) 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律 (7) 労働安全衛生法 (8) 消防法 (9) 都市計画法 (10) 建築基準法 (11) 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律 (12) 大気汚染防止法 (13) 水質汚濁防止法 (14) 騒音規制法 (15) 振動規制法 (16) 悪臭防止法 (17) 水道法 (18) 下水道法 (19) ガス事業法 (20) 電気事業法 (21) エネルギーの使用の合理化に関する法律 (22) 電気技術規程（JEAC） (23) 電気技術指針（JEAG） (24) 日本電気技術規格委員会（JESC） (25) 国際電気標準会議（IEC） (26) 電気用品安全法 (27) 高圧ガス保安法 (28) 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律 (29) 計量法 (30) 航空法 (31) 民法 (32) 国等による環境物品等の調達の推進に関する法律 (33) 労働基準法 (34) その他関係法令、規則、規格、基準、条例及び細則等 | (1) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 (2) ダイオキシン類対策特別措置法 (3) 環境基本法 (4) 循環型社会形成推進基本法 (5) 資源の有効な利用の促進に関する法律 (6) 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律 (7) 労働安全衛生法 (8) 消防法 (9) 都市計画法 (10) 建築基準法 (11) 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律 (12) 大気汚染防止法 (13) 水質汚濁防止法 (14) 騒音規制法 (15) 振動規制法 (16) 悪臭防止法 (17) 水道法 (18) 下水道法 (19) ガス事業法 (20) 電気事業法 (21) エネルギーの使用の合理化に関する法律 (22) 電気技術規程（JEAC） (23) 電気技術指針（JEAG） (24) 日本電気技術規格委員会（JESC） (25) 国際電気標準会議（IEC） (26) 電気用品安全法 (27) 高圧ガス保安法 (28) 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律 (29) 計量法 (30) 航空法 (31) 民法 (32) 国等による環境物品等の調達の推進に関する法律 (33) 労働基準法 (34) その他関係法令、規則、規格、基準、条例及び細則等
第２章 高効率ごみ発電施設に係る機械設備工事仕様
第１節 各設備共通仕様
|  | 1.1 歩廊、階段、点検床等 |  | (1) 歩廊、階段、点検床及び通路の構造は、床にはグレーチングを敷設し、安全に作業ができる構造とする。なお、点検口下等は、必要に応じてチェッカープレートを使用する。 (2) 通路は原則として主要通路の有効幅 【800】mm以上、その他通路の有効幅 【600】mm以上、有効高さ【2,000】mm以上とする。ただし、装置制約上等で通路幅、有効高さの確保が困難な箇所は別途協議とする。 (3) 歩廊は階高を統一し、保守、点検時の機器荷重にも十分安全な構造とする。また、トープレートを設置する。 (4) 主要通路については原則として行き止まりを設けない。(２方向避難の確保) (5) 階段の傾斜角は原則として 【45】度以下とし、階段の傾斜角、蹴上げ、踏面幅は極力統一を図る。また、主要通路において建築階段から乗り継ぎ部分については、両者の統一を図る。 (6) 階段の高さが4mを越える場合は、原則として高さ4m以内毎に踊り場を設ける。 (7) 高さ又は深さが1.5mを超える箇所への昇降設備の設置、高さ2m以上の箇所、作業床の端、開口部等への囲い、手すり、覆いの設置等の必要な措置を講じる。 (8) 梯子の使用はできる限り避けること。使用する場合は、安全な構造のものとする。 (9) 歩廊及び階段の両側に側壁又はこれに代わるものがない場合には、手摺り【階段部：高さ900mm以上、その他：高さ 1,100mm以上】を設ける。 (10) 手摺りの支柱間隔は1,100mm以内とすること。 (11)施設内の手摺、階段等の仕様は原則として、仕様を統一する。(プラント設備・建築) | (1) 歩廊、階段、点検床及び通路の構造は、床にはグレーチングを敷設し、安全に作業ができる構造とする。なお、点検口下等は、必要に応じてチェッカープレートを使用する。 (2) 通路は原則として主要通路の有効幅 〔800〕mm以上、その他通路の有効幅 〔600〕mm以上、有効高さ〔2,000〕mm以上とする。ただし、装置制約上等で通路幅、有効高さの確保が困難な箇所は別途協議とする。 (3) 歩廊は階高を統一し、保守、点検時の機器荷重にも十分安全な構造とする。また、トープレートを設置する。 (4) 主要通路については原則として行き止まりを設けない。(２方向避難の確保) (5) 階段の傾斜角は原則として 〔45〕度以下とし、階段の傾斜角、蹴上げ、踏面幅は極力統一を図る。また、主要通路において建築階段から乗り継ぎ部分については、両者の統一を図る。 (6) 階段の高さが4mを越える場合は、原則として高さ4m以内毎に踊り場を設ける。 (7) 高さ又は深さが1.5mを超える箇所への昇降設備の設置、高さ2m以上の箇所、作業床の端、開口部等への囲い、手すり、覆いの設置等の必要な措置を講じる。 (8) 梯子の使用はできる限り避けること。使用する場合は、安全な構造のものとする。 (9) 歩廊及び階段の両側に側壁又はこれに代わるものがない場合には、手摺り〔階段部：高さ900mm以上、その他：高さ 1,100mm以上〕を設ける。 (10) 手摺りの支柱間隔は1,100mm以内とすること。 (11)施設内の手摺、階段等の仕様は原則として、仕様を統一する。(プラント設備・建築)
|  | 1.2 保温及び防露 |  | (1) 炉本体、ボイラー等特に熱を放射するもの及び集じん器等低温腐食を生ずるおそれのあるものについては、必要に応じて保温施工し、夏季において機器の表面温度を室温＋40℃以下とする。ただし、機能上保温が適切でない機器等は除く。 (2) 人が触れ火傷するおそれのある箇所については、防熱施工を行う。 (3) 配管については、保温、火傷防止、防露を十分考慮する。 (4) 保温（冷）・防露の材質はロックウール、グラスウール又はポリスチレンフォーム等とする。ただし、湿度の多い場所は撥水性の製品とする。 (5) 保温材は目的に適合するものとし、原則として、外装材は、炉本体、ボイラ、集じん器等の機器は鋼板製、風道、煙道、配管等はカラー鉄板又はステンレス鋼板、アルミガラスクロスとする。蒸気系はケイ酸カルシウム又はロックウール、水、空気、排ガス系はグラスウール又はロックウールとする。 | (1) 炉本体、ボイラー等特に熱を放射するもの及び集じん器等低温腐食を生ずるおそれのあるものについては、必要に応じて保温施工し、夏季において機器の表面温度を室温＋40℃以下とする。ただし、機能上保温が適切でない機器等は除く。 (2) 人が触れ火傷するおそれのある箇所については、防熱施工を行う。 (3) 配管については、保温、火傷防止、防露を十分考慮する。 (4) 保温（冷）・防露の材質はロックウール、グラスウール又はポリスチレンフォーム等とする。ただし、湿度の多い場所は撥水性の製品とする。 (5) 保温材は目的に適合するものとし、原則として、外装材は、炉本体、ボイラ、集じん器等の機器は鋼板製、風道、煙道、配管等はカラー鉄板又はステンレス鋼板、アルミガラスクロスとする。蒸気系はケイ酸カルシウム又はロックウール、水、空気、排ガス系はグラスウール又はロックウールとする。
|  | 1.3 塗装 |  | 耐熱、耐薬品、防食、配色等を考慮する。 | 耐熱、耐薬品、防食、配色等を考慮する。
1) 施工方法（参考）
|  |  | ① 製作品 | （工場） 素地調整 錆止め２回、 中塗り１回、 上塗り１回以上 | （工場） 素地調整 錆止め２回、 中塗り１回、 上塗り１回以上
|  |  | ② 汎用品 | （工場） 仕上げ塗装まで行う （据付後）補修 | （工場） 仕上げ塗装まで行う （据付後）補修
|  |  | ③ 配管ダクト | （据付後）素地調整 錆止め２回以上、中塗り１回、上塗り１回以上 | （据付後）素地調整 錆止め２回以上、中塗り１回、上塗り１回以上
|  |  | ④ 保温施工部 | （保温前）素地調整 錆止め１回 （保温後）カラー鉄板等での仕上げ。 | （保温前）素地調整 錆止め１回 （保温後）カラー鉄板等での仕上げ。
|  |  | ⑤ 接液部 | （ステンレス鋼板及び塩ビ等の樹脂製品部） 塗装なし （その他の鋼材） 素地調整、エポキシ塗装２回以上 | （ステンレス鋼板及び塩ビ等の樹脂製品部） 塗装なし （その他の鋼材） 素地調整、エポキシ塗装２回以上
|  | 2) 塗装色等 |  | ガス、空気、水、助燃油等のダクト、配管はその系統毎に識別できるようにし、必要に応じ、流体表示と流れ方向を明記する。 なお、配管の識別は、塗装ではなく、表示テープ等により内部流体と流れ方向を明示する方法でもよい。 | ガス、空気、水、助燃油等のダクト、配管はその系統毎に識別できるようにし、必要に応じ、流体表示と流れ方向を明記する。 なお、配管の識別は、塗装ではなく、表示テープ等により内部流体と流れ方向を明示する方法でもよい。
|  | 3) 塗装材質等 | (1) 一般 | 調合ペイント | 調合ペイント
|  |  | (2) 腐食塗装 | エポキシ樹脂 | エポキシ樹脂
|  |  | (3) その他 | カラーテープ等 | カラーテープ等
|  | 1.4 配管 |  | (1) プラント設備と建築工事との取り合いを十分検討し勾配、保温、火傷防止、防露、防振、耐圧、耐食を考慮した材質、管径を使用する。 (2) 配管には水勾配を取り、必要により水抜きができる構造とする。また、適切な箇所にフレキシブル継手、耐震性を考慮した固定・振れ止めを設ける等円滑な流れが保てるように施工する。 (3) 土中埋設の配管については外面被覆管を使用し、やむを得ず外面被覆管が使用できない場合は、外面腐食防止の処理を行い、土被りは600mm以上（道路横断部 1,200 mm以上）とし、良質土による埋戻しとする。地中埋設表示を必要箇所に行い、必要に応じ電気防食対策を行う。 また、コンクリート貫通部の鋼管については、外面腐食防止の処理を行う。 (4) プラント用配管は原則として露出配管とするが、居室部については点検が容易なよう配慮した隠蔽配管とする。（適宜点検口を設置する。） (5) 配管材料 水槽内及びスラブ上【 150 】mmまではSUS、VP、HIVP等の耐食材料とし、必要によりコンクリート等による防護を行う。 配管材料は使用目的に適合した容量、最適な材質及び口径のものを使用する。配管の材料は以下を標準とする。 (6) 配管継手、支持金物 ねじ込み又は溶接継手とし、必要により伸縮継手、フランジ継手等とする。異種管及び地中の接続については電食防止の施工を行う。 支持金物、ボルトナットは水中部、水槽内部は全てをSUS製（気相部で塩素ガスの影響のある部分は樹脂被覆ボルトなどとする。）とし、他は必要によりボルトナットをSUS製とする。 支持間隔と振動等に配慮のうえ、管径、材料等を考慮し、決定する。 (7) 弁類材料 使用目的に適合した容量、最適な材質及び口径のものを使用する。 (8) その他 ①配管には必要によりサンプリングコック、ドレン、バルブ及び洗浄配管を設ける。 ②薬品配管の注入点付近には原則として背圧弁を設置する。 ③床洗浄を行う水栓付近にはホース掛け等を設ける。 ④配管支持は吊りボルト及び形鋼等で支持する。 ⑤ドレン配管は直接排水溝まで配管し、水のハネを防止する。 ⑥薬品配管等は、原則として洗浄できるようにする。 | (1) プラント設備と建築工事との取り合いを十分検討し勾配、保温、火傷防止、防露、防振、耐圧、耐食を考慮した材質、管径を使用する。 (2) 配管には水勾配を取り、必要により水抜きができる構造とする。また、適切な箇所にフレキシブル継手、耐震性を考慮した固定・振れ止めを設ける等円滑な流れが保てるように施工する。 (3) 土中埋設の配管については外面被覆管を使用し、やむを得ず外面被覆管が使用できない場合は、外面腐食防止の処理を行い、土被りは600mm以上（道路横断部 1,200 mm以上）とし、良質土による埋戻しとする。地中埋設表示を必要箇所に行い、必要に応じ電気防食対策を行う。 また、コンクリート貫通部の鋼管については、外面腐食防止の処理を行う。 (4) プラント用配管は原則として露出配管とするが、居室部については点検が容易なよう配慮した隠蔽配管とする。（適宜点検口を設置する。） (5) 配管材料 水槽内及びスラブ上〔 150 〕mmまではSUS、VP、HIVP等の耐食材料とし、必要によりコンクリート等による防護を行う。 配管材料は使用目的に適合した容量、最適な材質及び口径のものを使用する。配管の材料は以下を標準とする。 (6) 配管継手、支持金物 ねじ込み又は溶接継手とし、必要により伸縮継手、フランジ継手等とする。異種管及び地中の接続については電食防止の施工を行う。 支持金物、ボルトナットは水中部、水槽内部は全てをSUS製（気相部で塩素ガスの影響のある部分は樹脂被覆ボルトなどとする。）とし、他は必要によりボルトナットをSUS製とする。 支持間隔と振動等に配慮のうえ、管径、材料等を考慮し、決定する。 (7) 弁類材料 使用目的に適合した容量、最適な材質及び口径のものを使用する。 (8) その他 ①配管には必要によりサンプリングコック、ドレン、バルブ及び洗浄配管を設ける。 ②薬品配管の注入点付近には原則として背圧弁を設置する。 ③床洗浄を行う水栓付近にはホース掛け等を設ける。 ④配管支持は吊りボルト及び形鋼等で支持する。 ⑤ドレン配管は直接排水溝まで配管し、水のハネを防止する。 ⑥薬品配管等は、原則として洗浄できるようにする。
|  | 管材料選定表（参考） | 規格、名称 | 材質記号、適用流体名、備考 | 材質記号、適用流体名、備考
|  |  | JIS G 3454 圧力配管用炭素鋼鋼管 | 材質記号：STPG370S(Sch40) 適用：高圧蒸気系統、高圧ボイラ給水系統、ボイラ薬液注入系統、高圧復水系統 備考：圧力980kPa 以上の中・高圧配管に使用する｡ | 材質記号：STPG370S(Sch40) 適用：高圧蒸気系統、高圧ボイラ給水系統、ボイラ薬液注入系統、高圧復水系統 備考：圧力980kPa 以上の中・高圧配管に使用する｡
|  |  | JIS G 3454 圧力配管用炭素鋼鋼管 | 材質記号：STPG370S STS(Sch80) 適用：高圧油系統 備考：圧力4.9～ 13.7MPa の高圧配管に使用する。 | 材質記号：STPG370S STS(Sch80) 適用：高圧油系統 備考：圧力4.9～ 13.7MPa の高圧配管に使用する。
|  |  | JIS G 3455 高圧配管用炭素鋼鋼管 | 材質記号：STPG370S(Sch140) 適用：高圧油系統 備考：圧力20.6MPa 以下の高圧配管に使用する。 | 材質記号：STPG370S(Sch140) 適用：高圧油系統 備考：圧力20.6MPa 以下の高圧配管に使用する。
|  |  | JOHS 102 油圧配管用精密炭素鋼鋼管 | 材質記号：OST-2 適用：高圧油系統 備考：圧力34.3MPa 以下の高圧配管に使用する。 | 材質記号：OST-2 適用：高圧油系統 備考：圧力34.3MPa 以下の高圧配管に使用する。
|  |  | JIS G 3452 配管用炭素鋼鋼管 | 材質記号：SGP-E、SGP-B 適用：低圧蒸気系統、低圧復水系統、雑用空気系統、燃料油系統、排水・汚水系統 備考：圧力980kPa 未満の一般配管に使用する。 | 材質記号：SGP-E、SGP-B 適用：低圧蒸気系統、低圧復水系統、雑用空気系統、燃料油系統、排水・汚水系統 備考：圧力980kPa 未満の一般配管に使用する。
|  |  | JIS G 3459 配管用ステンレス鋼鋼管 | 材質記号：SUS304TP-A 適用：温水系統、純水系統 | 材質記号：SUS304TP-A 適用：温水系統、純水系統
|  |  | JIS G 3457 配管用アーク溶接炭素鋼鋼管 | 材質記号：STPY 400 適用：低圧蒸気系統、排気系統 備考：圧力980kPa 未満の大口径配管に使用する。 | 材質記号：STPY 400 適用：低圧蒸気系統、排気系統 備考：圧力980kPa 未満の大口径配管に使用する。
|  |  | JIS G 3452 配管用炭素鋼鋼管 | 材質記号：SGP、SGP-ZN 適用：工業用水系統、冷却水系統、計装用空気系統 備考：圧力980kPa 未満の一般配管で亜鉛メッキ施工の必要なものに使用する。 | 材質記号：SGP、SGP-ZN 適用：工業用水系統、冷却水系統、計装用空気系統 備考：圧力980kPa 未満の一般配管で亜鉛メッキ施工の必要なものに使用する。
|  |  | JIS K 6741 硬質塩化ビニル管 | 材質記号：HIVP、VP、VU 適用：酸・アルカリ薬液系統、水道用上水系統 備考：圧力980kPa 未満の左記系統の配管に使用する。 | 材質記号：HIVP、VP、VU 適用：酸・アルカリ薬液系統、水道用上水系統 備考：圧力980kPa 未満の左記系統の配管に使用する。
|  |  | － 樹脂ライニング鋼管 | 材質記号：SGP＋樹脂ﾗｲﾆﾝｸﾞ、SGP-VA、VB、SGP-PA、PB 適用：酸・アルカリ薬液系統、上水設備 備考：使用流体に適したライニングを使用する。（ｺﾞﾑ・ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ・塩化ﾋﾞﾆﾙ等） | 材質記号：SGP＋樹脂ﾗｲﾆﾝｸﾞ、SGP-VA、VB、SGP-PA、PB 適用：酸・アルカリ薬液系統、上水設備 備考：使用流体に適したライニングを使用する。（ｺﾞﾑ・ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ・塩化ﾋﾞﾆﾙ等）
|  |  | JIS G 3442 水道用亜鉛メッキ鋼管 | 材質記号：SGPW 適用：排水系統 備考：静水頭100m 以下の水道で主として給水に用いる。 | 材質記号：SGPW 適用：排水系統 備考：静水頭100m 以下の水道で主として給水に用いる。
|  | 1.5 機器構成 |  | (1) 主要な機器の運転操作は、必要に応じて切換方式により操作室から遠隔操作と現場操作が可能な方式とする。 (2) 振動・騒音の発生する機器には、防振・防音対策に十分配慮する。 (3) 粉じんが発生する箇所には集じん装置や散水装置を設ける等適切な防じん対策を講じ、作業環境の保全に配慮する。 (4) 臭気が発生する箇所は負圧として臭気の漏出を防止し、密閉化等適切な臭気対策を講じる。 (5) 可燃性ガスが発生する恐れがある箇所にはガス溜りが生じないように工夫したうえで、防爆対策を十分に行うとともに、爆発に対しては、爆風を逃がせるよう配慮し、二次災害を防止する。 (6) ベルトコンベヤを採用する場合、機側には緊急停止装置（引き綱式等）等安全対策を講じる。 (7) 機械の原動機、回転軸、歯車、プーリー、ベルト等の労働者に危険を及ぼすおそれのある部分には覆い、囲い、スリーブ、踏切橋等を設ける。 (8) 機器をメンテナンスのために停止し、作業を行っている時に誤って運転をしないよう、作業中の機器にはパトライト表示を行うなど安全対策を行う。 | (1) 主要な機器の運転操作は、必要に応じて切換方式により操作室から遠隔操作と現場操作が可能な方式とする。 (2) 振動・騒音の発生する機器には、防振・防音対策に十分配慮する。 (3) 粉じんが発生する箇所には集じん装置や散水装置を設ける等適切な防じん対策を講じ、作業環境の保全に配慮する。 (4) 臭気が発生する箇所は負圧として臭気の漏出を防止し、密閉化等適切な臭気対策を講じる。 (5) 可燃性ガスが発生する恐れがある箇所にはガス溜りが生じないように工夫したうえで、防爆対策を十分に行うとともに、爆発に対しては、爆風を逃がせるよう配慮し、二次災害を防止する。 (6) ベルトコンベヤを採用する場合、機側には緊急停止装置（引き綱式等）等安全対策を講じる。 (7) 機械の原動機、回転軸、歯車、プーリー、ベルト等の労働者に危険を及ぼすおそれのある部分には覆い、囲い、スリーブ、踏切橋等を設ける。 (8) 機器をメンテナンスのために停止し、作業を行っている時に誤って運転をしないよう、作業中の機器にはパトライト表示を行うなど安全対策を行う。
|  | 1.6 地震及び災害対策 |  | (1) 本施設において、地震動対応レベルは個別建築物で設定せず、敷地内全ての建築物で統一する。 (2) 耐震設計及び計画に当たって適用する基準類は、法体系及び他地区での採用事例等から最新版を適用することを基本とし、必要な基準類は積極的に適用する。 ①建築基準法・同施行令 ②官庁施設の総合耐震計画基準及び同解説（主に建築物） ③建築物の構造関係技術基準解説書（主に建築物） ④火力発電所の耐震設計規程（指針）（主にプラント設備） ⑤その他使用部品により参考とすべき基準類他 (3) 地域別地震係数は、0.8とすること。 (4) 耐震安全性の分類は、構造体Ⅱ類（重要度係数を1.25）、建築非構造部材Ａ類、建築設備甲類とする。ただし、建築非構造部材及び建築設備については、設計用水平震度を要件とし、商用電力対策、電力設備信頼性及び通信途絶対策の規定は該当しない。なお、プラント設備等は建築の分類と同等のレベルを確保する。 (5) 震度５強（250ガル）以上 を感知した場合には、ごみ処理を自動的に安全停止できるシステムを構築する。 (6) 建築基準法、消防法、労働安全衛生法等の関係法令に準拠した設計とする。 (7) 指定数量以上の燃料等の危険物は、危険物貯蔵所を設置し、格納する。 (8) 燃料等の貯蔵タンク等には、必要な容量の防液堤を設ける。また、タンクからの移送配管は、地震等により配管とタンク及び配管同士の結合部分に損傷を与えないようフレキシブルジョイント等を設置する。 (9) 塩酸、苛性ソーダ、アンモニア水等の薬品タンクの設置については、必要な容量の防液堤を薬品毎に設ける。（酸性・アルカリ性などの薬品同士が反応しないよう考慮する。）また、タンクからの移送配管は、地震等により配管とタンク及び配管同士の結合部分に損傷を与えないようフレキシブルジョイント等を設置する。 (10) 電源あるいは計装制御用空気源が断たれた時は、各バルブ、ダンパ等の動作方向はプロセスの安全サイドに働くようにする。 (11) 貯蔵タンク室、非常用発電機室等の扉は気密性を有する。 | (1) 本施設において、地震動対応レベルは個別建築物で設定せず、敷地内全ての建築物で統一する。 (2) 耐震設計及び計画に当たって適用する基準類は、法体系及び他地区での採用事例等から最新版を適用することを基本とし、必要な基準類は積極的に適用する。 ①建築基準法・同施行令 ②官庁施設の総合耐震計画基準及び同解説（主に建築物） ③建築物の構造関係技術基準解説書（主に建築物） ④火力発電所の耐震設計規程（指針）（主にプラント設備） ⑤その他使用部品により参考とすべき基準類他 (3) 地域別地震係数は、0.8とすること。 (4) 耐震安全性の分類は、構造体Ⅱ類（重要度係数を1.25）、建築非構造部材Ａ類、建築設備甲類とする。ただし、建築非構造部材及び建築設備については、設計用水平震度を要件とし、商用電力対策、電力設備信頼性及び通信途絶対策の規定は該当しない。なお、プラント設備等は建築の分類と同等のレベルを確保する。 (5) 震度５強（250ガル）以上 を感知した場合には、ごみ処理を自動的に安全停止できるシステムを構築する。 (6) 建築基準法、消防法、労働安全衛生法等の関係法令に準拠した設計とする。 (7) 指定数量以上の燃料等の危険物は、危険物貯蔵所を設置し、格納する。 (8) 燃料等の貯蔵タンク等には、必要な容量の防液堤を設ける。また、タンクからの移送配管は、地震等により配管とタンク及び配管同士の結合部分に損傷を与えないようフレキシブルジョイント等を設置する。 (9) 塩酸、苛性ソーダ、アンモニア水等の薬品タンクの設置については、必要な容量の防液堤を薬品毎に設ける。（酸性・アルカリ性などの薬品同士が反応しないよう考慮する。）また、タンクからの移送配管は、地震等により配管とタンク及び配管同士の結合部分に損傷を与えないようフレキシブルジョイント等を設置する。 (10) 電源あるいは計装制御用空気源が断たれた時は、各バルブ、ダンパ等の動作方向はプロセスの安全サイドに働くようにする。 (11) 貯蔵タンク室、非常用発電機室等の扉は気密性を有する。
|  | 1.7 その他 |  | (1) クーリングタワー（建築設備も含む。）は、白煙が見えにくいように配慮する。 (2) 各機器及び工作物の据え付けについては、保全、点検、修繕、取り替えが容易に行えるようにし、防音、防臭、防熱、防振、防衝撃、防じん、防錆、防食等を十分に考慮して配置及び施工する。また、安全カバー等の安全対策についても十分配慮する。 (3) 主要機器の機械基礎はできるだけ躯体工事と分離し、独立基礎とする。なお、騒音、振動の発生する機器は、低騒音型を使用するものとし、特に振動の大きい機器については原則、独立基礎とする。 (4) 停電時の安全対策として、異常加温等が生じないように配慮する。 (5) 消耗、摩耗の大きい材料は、原則として使用しない。 (6) メンテナンス用設備としてホイスト、チェーンブロック、ビーム、フック等を必要な箇所に設ける。 (7) 炉から煙突までの飛灰の発生及び付着のある機器については、改造・解体時を考慮し、周囲に余裕あるスペースを確保する。 (8) 燃料貯留槽等を屋外に設置する場合は、周囲に柵を設けるなど不審者対策を講じる。 (9) 水中ポンプは着脱式とし、ガイドレールを設置するとともに、重量のあるポンプには電動巻き上げ装置を設置する。 (10) 各設備共通仕様は、機械設備、電気計装設備、建築設備、付帯設備等の各工事に適用する。 (11) 直撃雷及び誘導雷に対する雷害対策を施す。 (12) インバータ機器については、高調波の影響を十分検討して採用するとともに、他の機器や送電系統に影響を与えないよう対策を講じる。また、瞬時停電対策品を採用する。 | (1) クーリングタワー（建築設備も含む。）は、白煙が見えにくいように配慮する。 (2) 各機器及び工作物の据え付けについては、保全、点検、修繕、取り替えが容易に行えるようにし、防音、防臭、防熱、防振、防衝撃、防じん、防錆、防食等を十分に考慮して配置及び施工する。また、安全カバー等の安全対策についても十分配慮する。 (3) 主要機器の機械基礎はできるだけ躯体工事と分離し、独立基礎とする。なお、騒音、振動の発生する機器は、低騒音型を使用するものとし、特に振動の大きい機器については原則、独立基礎とする。 (4) 停電時の安全対策として、異常加温等が生じないように配慮する。 (5) 消耗、摩耗の大きい材料は、原則として使用しない。 (6) メンテナンス用設備としてホイスト、チェーンブロック、ビーム、フック等を必要な箇所に設ける。 (7) 炉から煙突までの飛灰の発生及び付着のある機器については、改造・解体時を考慮し、周囲に余裕あるスペースを確保する。 (8) 燃料貯留槽等を屋外に設置する場合は、周囲に柵を設けるなど不審者対策を講じる。 (9) 水中ポンプは着脱式とし、ガイドレールを設置するとともに、重量のあるポンプには電動巻き上げ装置を設置する。 (10) 各設備共通仕様は、機械設備、電気計装設備、建築設備、付帯設備等の各工事に適用する。 (11) 直撃雷及び誘導雷に対する雷害対策を施す。 (12) インバータ機器については、高調波の影響を十分検討して採用するとともに、他の機器や送電系統に影響を与えないよう対策を講じる。また、瞬時停電対策品を採用する。
第２節 受入供給設備
2.1 計量機
|  | 1) 形式 |  | ロードセル式（４点支持式） | ロードセル式（４点支持式）
|  | 2) 数量 |  | ２基（搬入専用1基、搬出専用1基） | ２基（搬入専用1基、搬出専用1基）
3) 主要項目
|  | (1) 容量 |  | デジタル表示・最大秤量30t、最小目盛り10kg（精度1/2000以上） | デジタル表示・最大秤量30t、最小目盛り10kg（精度1/2000以上）
|  | (2) 操作方式 |  | 自動計量方式 | 自動計量方式
|  | (3) 主要寸法 |  | 積載台寸法 W：3.0m×L：10.0m | 積載台寸法 W：3.0m×L：10.0m
|  | (4) 付帯機器 |  | 操作ポスト、ICカードリーダ・ライタ、ゲート、進入可否灯、無停 電電源装置、信号灯操作器、ゲート操作器、自動現金収受装置、重量表示灯、料金・重量表示灯、行き先表示灯、伝票発行プリンタ、専用机・椅子、ロッカー、書棚、排水ポンプ、排水ピット | 操作ポスト、ICカードリーダ・ライタ、ゲート、進入可否灯、無停 電電源装置、信号灯操作器、ゲート操作器、自動現金収受装置、重量表示灯、料金・重量表示灯、行き先表示灯、伝票発行プリンタ、専用机・椅子、ロッカー、書棚、排水ポンプ、排水ピット
4) 特記事項
|  | ・本体 |  | (1) ピット枠はSUS製とする。 (2) 積載台の表面は、車両の滑り止め対策（剥がれないもの）を講じ、ボルトの頭が出ないこと。また、積載台の振動を抑制する。 (3) 積載台の高さは、搬入出路のレベルに合わせる。 (4) ピット排水は、本施設の排水処理施設に搬送し、処理する。 (5) カード（非接触式ICカード等）システムとする。カードリーダーは、車上から操作可能な位置に設置する。 (6) 計量機進入用信号機等を計量機出入口両側に設け、車両の通行制御を行う。 | (1) ピット枠はSUS製とする。 (2) 積載台の表面は、車両の滑り止め対策（剥がれないもの）を講じ、ボルトの頭が出ないこと。また、積載台の振動を抑制する。 (3) 積載台の高さは、搬入出路のレベルに合わせる。 (4) ピット排水は、本施設の排水処理施設に搬送し、処理する。 (5) カード（非接触式ICカード等）システムとする。カードリーダーは、車上から操作可能な位置に設置する。 (6) 計量機進入用信号機等を計量機出入口両側に設け、車両の通行制御を行う。
|  | ・デジタル表示 |  | (1) 計量法に基づく検定合格品を使用すること。 (2) 外部へデータを出力する機能を有すること。 (3) 商業電源の停止時は非常用電源で作動できること。 (4) 無停電電源装置と接続すること。 | (1) 計量法に基づく検定合格品を使用すること。 (2) 外部へデータを出力する機能を有すること。 (3) 商業電源の停止時は非常用電源で作動できること。 (4) 無停電電源装置と接続すること。
|  | ・データ処理 |  | (1) 日報及び月報は、ごみ種、所属（事業所、業者名など）、指定袋の有無（事業系ごみ）、車番、搬入回数、累計重量等を印字する。記録については年月日、時刻、総重量、空車重量、ごみ重量、収集区域、ごみ分類、料金その他についても印字する。表形式は本市との協議により決定する。（ごみ種毎、所属毎、指定袋の有無・合計毎などにまとめる。） (2) 施設が全停電した場合でも搬入ごみ等の受入れが可能なように計画する。 (3) データ処理装置は２重化とするなどバックアップを考慮する。 (4) 計量伝票が発行できること。 (5) 事前登録できる車両数は、2,000台以上とする。 (6) 搬入不適物等監視のため、監視カメラ、モニター、録画装置を設置する。 (7) 電気品等の保護のため、瞬時停電、停電対策を講じる。 | (1) 日報及び月報は、ごみ種、所属（事業所、業者名など）、指定袋の有無（事業系ごみ）、車番、搬入回数、累計重量等を印字する。記録については年月日、時刻、総重量、空車重量、ごみ重量、収集区域、ごみ分類、料金その他についても印字する。表形式は本市との協議により決定する。（ごみ種毎、所属毎、指定袋の有無・合計毎などにまとめる。） (2) 施設が全停電した場合でも搬入ごみ等の受入れが可能なように計画する。 (3) データ処理装置は２重化とするなどバックアップを考慮する。 (4) 計量伝票が発行できること。 (5) 事前登録できる車両数は、2,000台以上とする。 (6) 搬入不適物等監視のため、監視カメラ、モニター、録画装置を設置する。 (7) 電気品等の保護のため、瞬時停電、停電対策を講じる。
2.2 搬入設備
2.2.1 プラットホーム
|  | 1) 形式 |  | ごみピット直接投入方式（屋内） | ごみピット直接投入方式（屋内）
|  | 2) 構造 | 路面 | コンクリート舗装（滑り止め加工） | コンクリート舗装（滑り止め加工）
|  |  | 上屋 | 【Ｓ造】 | 〔Ｓ造〕
|  | 3) 主要寸法 |  | W(有効幅)：【18】m以上×L：【 】m以上×H：【 】m以上 | W(有効幅)：〔18〕m以上×L：〔 〕m以上×H：〔 〕m以上
|  | 4) 交通方式 |  | 一方通行 | 一方通行
|  | 5) 特記事項 |  | (1) 臭気が外部に洩れないような構造とすること。 (2) 排水溝、グレーチング蓋及び排水桝を設けること。 (3) 床面はコンクリート舗装とし、耐磨耗性に十分配慮するとともに、1.0％程度の水勾配をもたせること。 (4) 作業環境及び省エネルギーの観点から自然採光と照明及び排気ガスと粉じんに対する換気等について、十分配慮して計画すること。また、残響音対策を施すこと。 (5) 水廻りに取り付ける金物は原則SUS製とする。 (6) 夜間等、出入り口を全て閉鎖しても、ごみピット内に外部空気を取り込めるようガラリやダンパを設けるなど適切に計画すること。なお、騒音防止対策を施すこと。 (7) 各ごみ投入扉間にはごみ投入作業時の安全区域（白線、マーク等）を設けること。（ごみ収集車からダンプしてもごみの排出ができない時の安全位置までの移動線を含む。） (8) 本プラットホームには洗浄栓、手洗栓、便所を設けること。 (9) 本プラットホーム内にプラットホーム監視室を設けること。 (10) 詳細については建築工事仕様参照のこと。（防災設備を含む。） (11) 見学者窓を清掃できるように配慮すること。 (12) 処理困難物の一時保管スペースとして【10】ｍ2程度を確保すること。 | (1) 臭気が外部に洩れないような構造とすること。 (2) 排水溝、グレーチング蓋及び排水桝を設けること。 (3) 床面はコンクリート舗装とし、耐磨耗性に十分配慮するとともに、1.0％程度の水勾配をもたせること。 (4) 作業環境及び省エネルギーの観点から自然採光と照明及び排気ガスと粉じんに対する換気等について、十分配慮して計画すること。また、残響音対策を施すこと。 (5) 水廻りに取り付ける金物は原則SUS製とする。 (6) 夜間等、出入り口を全て閉鎖しても、ごみピット内に外部空気を取り込めるようガラリやダンパを設けるなど適切に計画すること。なお、騒音防止対策を施すこと。 (7) 各ごみ投入扉間にはごみ投入作業時の安全区域（白線、マーク等）を設けること。（ごみ収集車からダンプしてもごみの排出ができない時の安全位置までの移動線を含む。） (8) 本プラットホームには洗浄栓、手洗栓、便所を設けること。 (9) 本プラットホーム内にプラットホーム監視室を設けること。 (10) 詳細については建築工事仕様参照のこと。（防災設備を含む。） (11) 見学者窓を清掃できるように配慮すること。 (12) 処理困難物の一時保管スペースとして〔10〕ｍ2程度を確保すること。
2.2.2 搬入扉（プラットホーム出入口扉）
|  | 1) 形式 |  | 【鋼板製引き戸】 | 〔鋼板製引き戸〕
|  | 2) 数量 |  | ２ 基（入口１基、出口１基） | ２ 基（入口１基、出口１基）
|  | 3) 主要項目（1基につき） | 能力 | 開時間【 】秒以内 | 開時間〔 〕秒以内
|  |  |  | 閉時間【 】秒以内 | 閉時間〔 〕秒以内
|  |  | 主要材質 | 【 】 | 〔 〕
|  |  | 主要寸法 | W：【6.0】m以上×H：【4.5】m以上 | W：〔6.0〕m以上×H：〔4.5〕m以上
|  |  | 操作方式 | 自動、手動 | 自動、手動
|  |  | 駆動方式 | 電動式 | 電動式
|  | 4）付帯機器（1基につき） | 信号灯（赤、緑） | 1式 | 1式
|  |  | 開閉装置 | 【 】式 | 〔 〕式
|  |  | 赤外線センサー | 1式（入口・出口車両検知用） | 1式（入口・出口車両検知用）
|  |  | 車両通過報知設備 | 1式 | 1式
|  |  | エアカーテン | 1式 | 1式
|  |  | その他必要なもの | 1式 | 1式
|  | 5) 特記事項 |  | (1) 扉は緊急時、手動でも開閉できること。 (2) 埋込金物はSUS製とする。 (3) 進入部にプラットホーム案内板を設けること。 (4) 車両通過時は、扉が閉まらない安全対応を取ること。 (5) プラットホームの出入口にエアカーテンを設置する。 (6) 出入時に扉開閉する場合は、信号機と車両通過との連動制御を行うこと。 また、信号機は計量機での計量処理と連動して制御すること。 | (1) 扉は緊急時、手動でも開閉できること。 (2) 埋込金物はSUS製とする。 (3) 進入部にプラットホーム案内板を設けること。 (4) 車両通過時は、扉が閉まらない安全対応を取ること。 (5) プラットホームの出入口にエアカーテンを設置する。 (6) 出入時に扉開閉する場合は、信号機と車両通過との連動制御を行うこと。 また、信号機は計量機での計量処理と連動して制御すること。
2.2.3 ごみ投入扉
|  | 1）搬入車両 |  | 2～4ｔパッカー車、10ｔ車など | 2～4ｔパッカー車、10ｔ車など
|  | 2) 1日当たりの搬入台数 |  | 可燃ごみ及び粗大可燃ごみ等 1日平均303台（最大1,537台）程度 | 可燃ごみ及び粗大可燃ごみ等 1日平均303台（最大1,537台）程度
|  | 3) 形式 | ごみ投入用 | 観音開き式 | 観音開き式
|  |  | ダンピング（手降ろし）用 | 【 】 | 〔 〕
|  | 4) 数量 | ごみ投入用 | 3基以上 | 3基以上
|  |  | ダンピング用 | 1基 | 1基
5) 主要項目（ごみ投入用、1基につき）
|  |  | 構造 | 【 】 | 〔 〕
|  |  | 主要材質 | 【 】 | 〔 〕
|  |  | 板厚 | 4.5mm以上 | 4.5mm以上
|  |  | 有効開口寸法 | 【１基のみ：W3.5m×H 7.0m、その他：W3.5m×H5.0m 】 | 〔１基のみ：W3.5m×H 7.0m、その他：W3.5m×H5.0m 〕
|  |  | 駆動方式 | 【 】 | 〔 〕
|  |  | 操作方式 | 現場手動、自動 | 現場手動、自動
|  |  | 開閉時間 | 10秒以内 | 10秒以内
|  |  | その他必要なもの | 1式 | 1式
6) 主要項目（ダンピング用）
|  |  | 構造 | 【 】 | 〔 〕
|  |  | 主要材質 | 【 】 | 〔 〕
|  |  | 板厚 | 4.5mm以上 | 4.5mm以上
|  |  | 有効開口寸法 | W：【 】m×H：【 】m | W：〔 〕m×H：〔 〕m
|  |  | 駆動方式 | 【 】 | 〔 〕
|  |  | 操作方式 | 現場手動、自動（ダンピングボックス連動） | 現場手動、自動（ダンピングボックス連動）
|  |  | 開閉時間 | 【10】秒以内 | 〔10〕秒以内
|  |  | その他必要なもの | 1式 | 1式
|  | 7）付帯設備 | 開閉駆動装置 | 1式 | 1式
|  |  | 手動開閉装置 | 1式 | 1式
|  |  | 投入指示灯 | 1式 | 1式
|  |  | 信号灯（赤、緑） | 1式 | 1式
|  |  | 車両検知センサー | 1式（床面ループコイル＋他の検知形式との組み合わせとする。） | 1式（床面ループコイル＋他の検知形式との組み合わせとする。）
|  | 8) 特記事項 |  | (1) 扉番号表示板、信号灯等の表示装置を設けること。 (2) クレーン操作盤に扉の開閉状態表示灯及び開禁止ボタンを設置し、クレーン側から扉の開動作を禁止（インターロック機能）できること。 (3) クレーン自動運転時、バケットが扉前付近に進入する時は、当該扉が開動作しないようにし、信号灯は赤色表示とすること。ただし、扉前で車両を検知している時は、車両による扉開動作を優先する。 (4) クレーン手動運転時、バケットを扉前付近に進入させた時も (3) と同様の機能を有するものとするが、開禁止ボタンの機能は任意に入切できるようにすること。 (5) 停電時も非常用電源で開閉できること。 (6) 扉は臭気の漏洩を考慮し、密閉度の高い構造とすること。 (7) 全開時に扉がごみピットへ突き出さない構造とし、ごみクレーンバケットと接触しな いこと。 (8) ごみピットへの空気取入口は、投入扉を全て閉じた時でも燃焼用空気を吸引できるように差圧ダンパ等を併設すること。 (9) ごみピットにホッパレベル位までごみを積上げた場合でも、十分耐え得る扉強度を有すること。 (10) ごみピット内に転落者を発見した場合、転落通報装置などにより警報を発し、クレーン操作も自動停止すること。（クレーン操作盤に警報表示） (11) ごみ投入時、各車両が建築躯体（床、壁、上階床・梁など）に衝突しないよう余裕を持った配置とすること。また、各車両の後部がごみピット内側へ張り出した際に、ごみクレーンバケットに衝突しないよう余裕を持った配置とすること。 (12) ごみ投入時に車両が後退進入しやすいよう、各投入扉横には、ロードミラーを設置すること。 (13) 扉駆動装置は省エネに配慮し、メンテナンス性を考慮して設置すること。 (14）転落防止装置を設置すること。 | (1) 扉番号表示板、信号灯等の表示装置を設けること。 (2) クレーン操作盤に扉の開閉状態表示灯及び開禁止ボタンを設置し、クレーン側から扉の開動作を禁止（インターロック機能）できること。 (3) クレーン自動運転時、バケットが扉前付近に進入する時は、当該扉が開動作しないようにし、信号灯は赤色表示とすること。ただし、扉前で車両を検知している時は、車両による扉開動作を優先する。 (4) クレーン手動運転時、バケットを扉前付近に進入させた時も (3) と同様の機能を有するものとするが、開禁止ボタンの機能は任意に入切できるようにすること。 (5) 停電時も非常用電源で開閉できること。 (6) 扉は臭気の漏洩を考慮し、密閉度の高い構造とすること。 (7) 全開時に扉がごみピットへ突き出さない構造とし、ごみクレーンバケットと接触しな いこと。 (8) ごみピットへの空気取入口は、投入扉を全て閉じた時でも燃焼用空気を吸引できるように差圧ダンパ等を併設すること。 (9) ごみピットにホッパレベル位までごみを積上げた場合でも、十分耐え得る扉強度を有すること。 (10) ごみピット内に転落者を発見した場合、転落通報装置などにより警報を発し、クレーン操作も自動停止すること。（クレーン操作盤に警報表示） (11) ごみ投入時、各車両が建築躯体（床、壁、上階床・梁など）に衝突しないよう余裕を持った配置とすること。また、各車両の後部がごみピット内側へ張り出した際に、ごみクレーンバケットに衝突しないよう余裕を持った配置とすること。 (12) ごみ投入時に車両が後退進入しやすいよう、各投入扉横には、ロードミラーを設置すること。 (13) 扉駆動装置は省エネに配慮し、メンテナンス性を考慮して設置すること。 (14）転落防止装置を設置すること。
2.2.4 ダンピングボックス
|  | 1) 形式 |  | 【傾胴式】 | 〔傾胴式〕
|  | 2) 数量 |  | 1基 | 1基
|  | 3) 主要項目 | 作動時間 | 20秒以内 | 20秒以内
|  |  | 主要材質 | SS400、板厚 底部【9】mm以上 | SS400、板厚 底部〔9〕mm以上
|  |  | 主要寸法 | W：【 】m×L：【 】m×H：【 】m | W：〔 〕m×L：〔 〕m×H：〔 〕m
|  |  | 駆動方式 | 【 】 | 〔 〕
|  |  | 操作方式 | 現場手動 | 現場手動
|  |  | その他必要なもの | 1式 | 1式
|  | 4) 特記事項 |  | (1) ４ｔパッカー車からのダンピングによる展開検査が可能となる構造とし、搬入ごみの手降ろし等が安全にでき、不適物のチェックとピットへの投入が容易にできる配置及び構造とすること。（プラットホームでの安全な場所、位置を考慮すること。） (2) 搬入車や作業員に、機器の運転が判別できるように動作表示灯を計画すること。 (3) ダンピングボックスの積載面とプラットホーム床面とは同一の高さレベルとし、詰まり、かみ込みが発生しないこと及び支持材が露出しないこと。 (4) 必要に応じて下部点検用のピットを設けること。 (5) 非常停止ボタンを設置のこと。 (6) ピット床の防水対策も行うこと。 (7) 作動時における投入扉とのインターロックをとること。 | (1) ４ｔパッカー車からのダンピングによる展開検査が可能となる構造とし、搬入ごみの手降ろし等が安全にでき、不適物のチェックとピットへの投入が容易にできる配置及び構造とすること。（プラットホームでの安全な場所、位置を考慮すること。） (2) 搬入車や作業員に、機器の運転が判別できるように動作表示灯を計画すること。 (3) ダンピングボックスの積載面とプラットホーム床面とは同一の高さレベルとし、詰まり、かみ込みが発生しないこと及び支持材が露出しないこと。 (4) 必要に応じて下部点検用のピットを設けること。 (5) 非常停止ボタンを設置のこと。 (6) ピット床の防水対策も行うこと。 (7) 作動時における投入扉とのインターロックをとること。
2.2.5 ごみピット（建築工事仕様参照。）
|  | 1) 形式 |  | 水密性鉄筋コンクリート造 | 水密性鉄筋コンクリート造
|  | 2) 数量 |  | 1基 | 1基
|  | 3) 主要項目 | 容量 | 4,100m3以上（処理能力の7日分以上） | 4,100m3以上（処理能力の7日分以上）
|  |  | ごみ単位体積重量 | 0.3t/m3 | 0.3t/m3
|  |  | 寸法 | W：【 】m×L：【 】m×H：【 】m | W：〔 〕m×L：〔 〕m×H：〔 〕m
|  | 4）付帯機器 | 目盛板 | コンクリート掘込み＋塗装 1式 | コンクリート掘込み＋塗装 1式
|  |  | 散水装置 | 1式 | 1式
|  |  | 殺虫装置 | 1式 | 1式
|  |  | 消臭装置 | 1式 | 1式
|  |  | その他必要なもの | 1式 | 1式
|  | 5) 特記事項 |  | (1) ごみピットの容量は、定期整備時のごみ貯留量を考慮して計画すること。なお、ごみピット容量の算定は、投入扉下面の水平線（プラットホームレベル）以下の容量とし、奥行は、クレーンバケット開寸法の2.5倍以上とし、深度目盛りを設けること。 (2) ごみクレーンの運転時にごみの切取り、撹拌及び積上げが容易にできる形状とすること。また、投入口にはシュートを設け、投入扉直下部にごみが堆積しにくい構造とする。 (3) ピット内の空気を燃焼用に用いるため、ごみピットの上部空間に吸気口を設けること。 (4) ピット内は負圧を保つこと。夜間等、プラットホームの扉を全て閉鎖してもプラットホームよりピット内に空気を取り込めるよう計画すること。 (5) ピット底部には水勾配を設け、ピット壁のスクリーンを通して、ごみ汚水が容易にごみ汚水貯留槽へ排水できること。（スクリーンは詰まりにくい構造とすること。） (6) ごみピットからの汚水の漏れ出しや外部からの漏水がないよう、コンクリート躯体には十分厚みを持たせるとともに、クラック防止に配慮した適切なコンクリート打設を行えるよう施工時に配慮すること。また、バケットの衝突に備えて鉄筋のかぶり厚を十分に確保すること。 (7) 投入口のシュートには鋼板を貼ること。 (8) 安全対策としてピット内転落防止を図ること。 (9) ピット内照度はピット底部で200ルクス以上を確保すること。 (10) ごみピット内の火災を未然に防ぐため、ピット内における火災の監視のため赤外線式自動火災検知装置を設けるとともに、初期消火として遠隔手動放水銃を設置すること。 (11) 非常用排気ハッチを設けること。トップライトと非常用排気ハッチとの兼用も可とする。 (12) ごみクレーン操作室の窓、見学者用の窓は、自動清掃できる装置を設けること。 (13) ごみピット転落者の救出装置を設置すること。 | (1) ごみピットの容量は、定期整備時のごみ貯留量を考慮して計画すること。なお、ごみピット容量の算定は、投入扉下面の水平線（プラットホームレベル）以下の容量とし、奥行は、クレーンバケット開寸法の2.5倍以上とし、深度目盛りを設けること。 (2) ごみクレーンの運転時にごみの切取り、撹拌及び積上げが容易にできる形状とすること。また、投入口にはシュートを設け、投入扉直下部にごみが堆積しにくい構造とする。 (3) ピット内の空気を燃焼用に用いるため、ごみピットの上部空間に吸気口を設けること。 (4) ピット内は負圧を保つこと。夜間等、プラットホームの扉を全て閉鎖してもプラットホームよりピット内に空気を取り込めるよう計画すること。 (5) ピット底部には水勾配を設け、ピット壁のスクリーンを通して、ごみ汚水が容易にごみ汚水貯留槽へ排水できること。（スクリーンは詰まりにくい構造とすること。） (6) ごみピットからの汚水の漏れ出しや外部からの漏水がないよう、コンクリート躯体には十分厚みを持たせるとともに、クラック防止に配慮した適切なコンクリート打設を行えるよう施工時に配慮すること。また、バケットの衝突に備えて鉄筋のかぶり厚を十分に確保すること。 (7) 投入口のシュートには鋼板を貼ること。 (8) 安全対策としてピット内転落防止を図ること。 (9) ピット内照度はピット底部で200ルクス以上を確保すること。 (10) ごみピット内の火災を未然に防ぐため、ピット内における火災の監視のため赤外線式自動火災検知装置を設けるとともに、初期消火として遠隔手動放水銃を設置すること。 (11) 非常用排気ハッチを設けること。トップライトと非常用排気ハッチとの兼用も可とする。 (12) ごみクレーン操作室の窓、見学者用の窓は、自動清掃できる装置を設けること。 (13) ごみピット転落者の救出装置を設置すること。
2.2.6 ごみクレーン
|  | 1) 形式 |  | クラブバケット付天井クレーン | クラブバケット付天井クレーン
|  | 2) 数量 |  | 2基（同時手動運転可） | 2基（同時手動運転可）
3) 主要項目
|  |  | バケット形式 | フォーク式又はポリップ式バケット | フォーク式又はポリップ式バケット
|  |  | バケット容量（切取り） | 【 】ｍ3 | 〔 〕ｍ3
|  |  | バケット数量 | 2基 | 2基
|  |  | 主要材質 | 本体 SS400 | 本体 SS400
|  |  |  | 巻上ドラム 【 】 | 巻上ドラム 〔 〕
|  |  |  | 車輪 【 】 | 車輪 〔 〕
|  |  |  | バケット 【 】 | バケット 〔 〕
|  |  |  | ツメ 【 】 | ツメ 〔 〕
|  |  |  | レール 【 】 | レール 〔 〕
|  |  |  | その他【 】 | その他〔 〕
|  |  | 定格荷重 | 【 】ｔ | 〔 〕ｔ
|  |  | 吊上げ荷重 | 【 】ｔ | 〔 〕ｔ
|  |  | ごみの単位体積重量 | 定格荷重計算用 【 0.50 】t/m3 | 定格荷重計算用 〔 0.50 〕t/m3
|  |  |  | 稼働率計算用【 0.25 】t/m3 | 稼働率計算用〔 0.25 〕t/m3
|  |  | 径間 | 【 】m | 〔 〕m
|  |  | 揚程 | 【 】m | 〔 〕m
|  |  | 走行距離 | 【 】m | 〔 〕m
|  |  | 横行距離 | 【 】m | 〔 〕m
|  |  | 稼働率 | 自動時 【 】 | 自動時 〔 〕
|  |  |  | 手動時66％以下（投入、撹拌、積替え） | 手動時66％以下（投入、撹拌、積替え）
|  |  | 操作方式 | 自動、半自動及び手動 | 自動、半自動及び手動
|  |  | 給電方式 | キャブタイヤケーブル給電（ｶｰﾃﾝﾊﾝｶﾞｰ）方式 | キャブタイヤケーブル給電（ｶｰﾃﾝﾊﾝｶﾞｰ）方式
各部速度及び電動機
|  |  | ①走行用 | 速度 【 】m/min | 速度 〔 〕m/min
|  |  |  | 出力 【 】kW | 出力 〔 〕kW
|  |  |  | ED 連続 | ED 連続
|  |  | ②横行用 | 速度 【 】m/min | 速度 〔 〕m/min
|  |  |  | 出力 【 】kW | 出力 〔 〕kW
|  |  |  | ED 連続 | ED 連続
|  |  | ③巻上用 | 速度 【 】m/min | 速度 〔 〕m/min
|  |  |  | 出力 【 】kW | 出力 〔 〕kW
|  |  |  | ED 連続 | ED 連続
|  |  | ④開閉用 | 速度 開【 】sec | 速度 開〔 〕sec
|  |  |  | 速度 閉【 】sec | 速度 閉〔 〕sec
|  |  |  | 出力 【 】kW | 出力 〔 〕kW
|  |  |  | ED 連続 | ED 連続
|  |  | ブレーキ仕様 | マグネットディスクブレーキ | マグネットディスクブレーキ
|  |  | 計量装置 | ロードセル方式デジタル表示（自動印字） | ロードセル方式デジタル表示（自動印字）
|  |  | 電源 | 主回路 440V、60Hz | 主回路 440V、60Hz
|  |  |  | 操作回路 【100V、60Hz】 | 操作回路 〔100V、60Hz〕
|  |  | バケット吊下 | ４本吊り | ４本吊り
|  |  | 速度制御 | （走行、横行、巻上） 自動回転数制御 | （走行、横行、巻上） 自動回転数制御
|  |  | 投入量表示方式 | 液晶ディスプレイ付 | 液晶ディスプレイ付
付帯機器
|  |  | 定位置表示装置 | 1式 | 1式
|  |  | 操作機器 | 1式 | 1式
|  |  | 荷重計及び伝送装置 | 1式 | 1式
|  |  | 各種リミットスイッチ | 1式 | 1式
|  |  | 電源表示装置 | 1式 | 1式
|  |  | 集中給油装置 | 1式 | 1式
|  |  | 現場操作装置 | 1式 | 1式
|  |  | バケット格納台 | 1式 | 1式
|  |  | 安全ネット | 1式 | 1式
|  |  | その他必要なもの | 1式 | 1式
|  | 4) 特記事項 |  | (1) 焼却炉全炉運転時においても、クレーン１基の運転で安定した焼却処理ができること。 (2) クレーン及びバケットは、24時間連続運転が可能とすること。 (3) クレーンガーダのランウェイ両端には退避スペースを設けるものとし、１基が退避した状態で他の１基が接近してもバケットを振り下ろすことなく、壁面に接したごみが掴めること。 (4) 安全に配慮し、保護装置として、過巻上、過巻下防止、走行端・横行端制限装置、クレーン相互衝突防止装置、ピット壁衝突防止装置、ホッパ定位置表示装置、クレーン退避位置表示装置、バケット転倒検知装置、バケット油温検知装置等を設けること。 (5) 走行レールに沿って、両側に幅600mm以上の安全通路を設けること。クレーンの走行ガーダ上は、機器部を除いた全てを歩廊とし、天井梁下より２m以上のスペースを有すること。 (6) メンテナンス用コンセント（AC100V）をクレーン上に設けること。 (7) メンテナンス用ホイスト（2t以上、1基）をガーダ階に設けること。 (8) クレーンガーダ上の電動機及び電気品は、防じん、防滴型とすること。 (9) クレーン制御用電気品は専用室に収容し、騒音、発熱に対し十分配慮を行うこと。 (10) クレーン及びバケットは、投入扉及び搬入車両と接触しないこと。 (11) 配管、配線用貫通孔はごみピットの臭気が漏れないように対策すること。 (12) クレーン操作室には、ごみの投入計量装置（年月日、投入時刻、投入回数、重量、炉番号、クレーン番号）を付けること。 (13) 投入ホッパのブリッジ除去装置は、ごみクレーン操作室と中央制御室から遠方操作できるようにすること。 (14) 投入ホッパのブリッジ検知により、自動運転時の当該焼却炉へのごみ投入を停止すること。ただし、他の焼却炉から投入要求がある場合は、それを優先すること。 (15) ごみクレーン現場側で手動操作を行うための切替スイッチと現場操作用ペンダントスイッチを具備すること。 (16) クレーン自動運転時には、ごみ投入扉とインターロックをとり、バケットが扉前にある時は開禁止とすること。（収集車両の進行方向、バケット位置、扉開閉状況により開禁止できない場合があることも十分考慮すること。） (17) クレーン手動運転時にも、バケット位置により、手動でごみ投入扉の開禁止ができるようにし、この機能が任意に入切できるようにすること。また、開閉状況をクレーン操作盤近辺に表示すること。 (18) ブリッジ除去、クレーン操作が中央制御室から行えるようにするため、ごみクレーン操作室に設置する監視操作盤（パソコン）を中央制御室にも設置すること。両方とも同じ機能を持たせ、日報・月報出力用プリンタも双方に設置すること。ただし、ごみクレーン操作室が中央制御室と同室とした場合には、パソコン、プリンタは１台で計画してよい。 (19) ごみクレーン操作室及び見学者通路のごみピット側の窓には、自動窓清掃装置を設置すること。 (20) 警報装置、緊急停止装置を設置のこと。 | (1) 焼却炉全炉運転時においても、クレーン１基の運転で安定した焼却処理ができること。 (2) クレーン及びバケットは、24時間連続運転が可能とすること。 (3) クレーンガーダのランウェイ両端には退避スペースを設けるものとし、１基が退避した状態で他の１基が接近してもバケットを振り下ろすことなく、壁面に接したごみが掴めること。 (4) 安全に配慮し、保護装置として、過巻上、過巻下防止、走行端・横行端制限装置、クレーン相互衝突防止装置、ピット壁衝突防止装置、ホッパ定位置表示装置、クレーン退避位置表示装置、バケット転倒検知装置、バケット油温検知装置等を設けること。 (5) 走行レールに沿って、両側に幅600mm以上の安全通路を設けること。クレーンの走行ガーダ上は、機器部を除いた全てを歩廊とし、天井梁下より２m以上のスペースを有すること。 (6) メンテナンス用コンセント（AC100V）をクレーン上に設けること。 (7) メンテナンス用ホイスト（2t以上、1基）をガーダ階に設けること。 (8) クレーンガーダ上の電動機及び電気品は、防じん、防滴型とすること。 (9) クレーン制御用電気品は専用室に収容し、騒音、発熱に対し十分配慮を行うこと。 (10) クレーン及びバケットは、投入扉及び搬入車両と接触しないこと。 (11) 配管、配線用貫通孔はごみピットの臭気が漏れないように対策すること。 (12) クレーン操作室には、ごみの投入計量装置（年月日、投入時刻、投入回数、重量、炉番号、クレーン番号）を付けること。 (13) 投入ホッパのブリッジ除去装置は、ごみクレーン操作室と中央制御室から遠方操作できるようにすること。 (14) 投入ホッパのブリッジ検知により、自動運転時の当該焼却炉へのごみ投入を停止すること。ただし、他の焼却炉から投入要求がある場合は、それを優先すること。 (15) ごみクレーン現場側で手動操作を行うための切替スイッチと現場操作用ペンダントスイッチを具備すること。 (16) クレーン自動運転時には、ごみ投入扉とインターロックをとり、バケットが扉前にある時は開禁止とすること。（収集車両の進行方向、バケット位置、扉開閉状況により開禁止できない場合があることも十分考慮すること。） (17) クレーン手動運転時にも、バケット位置により、手動でごみ投入扉の開禁止ができるようにし、この機能が任意に入切できるようにすること。また、開閉状況をクレーン操作盤近辺に表示すること。 (18) ブリッジ除去、クレーン操作が中央制御室から行えるようにするため、ごみクレーン操作室に設置する監視操作盤（パソコン）を中央制御室にも設置すること。両方とも同じ機能を持たせ、日報・月報出力用プリンタも双方に設置すること。ただし、ごみクレーン操作室が中央制御室と同室とした場合には、パソコン、プリンタは１台で計画してよい。 (19) ごみクレーン操作室及び見学者通路のごみピット側の窓には、自動窓清掃装置を設置すること。 (20) 警報装置、緊急停止装置を設置のこと。
2.2.7 薬剤噴霧装置
|  | 1) 形式 |  | 【 圧力噴霧式 】 | 〔 圧力噴霧式 〕
|  | 2) 数量 |  | 1式 | 1式
|  | 3) 噴霧場所 | 防虫用 ごみピット | 4ヶ所以上 | 4ヶ所以上
|  |  | 消臭用 プラットホーム | 6ヶ所 | 6ヶ所
|  |  | 消臭用 ごみピット | 4ヶ所以上 | 4ヶ所以上
|  |  | 消臭用 その他 | 臭気発生箇所に必要数 | 臭気発生箇所に必要数
|  | 4) 主要機器 | 薬剤タンク（防虫用） | 【 】L | 〔 〕L
|  |  | 薬剤タンク（消臭用） | 【 】L | 〔 〕L
|  |  | 薬剤噴霧ポンプ（防虫用） | 【 】L/min 【 】MPa×【 】kW×【 】基 | 〔 〕L/min 〔 〕MPa×〔 〕kW×〔 〕基
|  |  | 薬剤噴霧ポンプ（消臭用） | 【 】L/min 【 】MPa×【 】kW×【 】基 | 〔 〕L/min 〔 〕MPa×〔 〕kW×〔 〕基
|  |  | 制御装置 | 1式 | 1式
|  | 5) 操作方法 |  | タイマ制御による自動、手動（プラットホーム監視室） | タイマ制御による自動、手動（プラットホーム監視室）
|  | 6) 付帯機器 |  | 1式 | 1式
2.2.8 床洗浄装置
|  | 1) 形式 |  | 高圧水噴射式 | 高圧水噴射式
|  | 2) 数量 |  | 1式 | 1式
|  | 3) 噴霧場所 | プラットホーム | ２ヶ所 | ２ヶ所
|  |  | 灰出室 | １ヶ所 | １ヶ所
|  |  | その他必要箇所 | 【 】ヶ所 | 〔 〕ヶ所
|  | 4) 操作方法 |  | 現場手動 | 現場手動
|  | 5) 付帯機器 | 洗浄ノズル | 1式 | 1式
|  |  | 高圧ホース | 1式 | 1式
|  |  | ホース巻取器 | 1式 | 1式
|  |  | その他必要な機器 | 1式 | 1式
|  | 6) 特記事項 |  | (1) プラットホームや灰出室全域が洗浄できるようにすること。 (2) ノズル側で流量調整、閉操作ができるようにすること。 (3) 高圧ホースは破れにくく耐久性のあるものとすること。 (4) 一人で操作ができるよう、流量、圧力を設定すること。 (5) 洗浄水が外部に流出しない構造とすること。 | (1) プラットホームや灰出室全域が洗浄できるようにすること。 (2) ノズル側で流量調整、閉操作ができるようにすること。 (3) 高圧ホースは破れにくく耐久性のあるものとすること。 (4) 一人で操作ができるよう、流量、圧力を設定すること。 (5) 洗浄水が外部に流出しない構造とすること。
2.2.9 脱臭装置
|  | 1) 形式 |  | 活性炭吸着式（プラズマ脱臭方式を併用してもよい。） | 活性炭吸着式（プラズマ脱臭方式を併用してもよい。）
|  | 2) 数量 |  | 1基 | 1基
|  | 3) 主要項目 | 処理風量 | 【 】m3/min | 〔 〕m3/min
|  |  | 電動機 | 【 】kW×【 】V | 〔 〕kW×〔 〕V
|  | 4) 付帯機器 | 吸引ファン | 1式 | 1式
|  |  | ダクト類 | 1式 | 1式
|  | 5) 特記事項 |  | (1) 共通停止時及び１炉運転時において、ピット内の臭気が外部に拡散しないように、負圧に保つとともに脱臭を行う装置とすること。 (2) 容量は、ごみピット室の換気回数2回/h以上とすること。 (3) 吸引ファン、ダクト類の材質は耐食性を考慮すること。 (4) 風量測定口や臭気測定用検体採取のための点検口などを設置すること（入口、出口）。 (5) 活性炭の取替頻度は【１ヶ月以上】とし、取替作業が容易な構造とすること。（必要に応じてホイスト等を設置すること。） (6) 悪臭防止法の排出口規制に適合すること。 | (1) 共通停止時及び１炉運転時において、ピット内の臭気が外部に拡散しないように、負圧に保つとともに脱臭を行う装置とすること。 (2) 容量は、ごみピット室の換気回数2回/h以上とすること。 (3) 吸引ファン、ダクト類の材質は耐食性を考慮すること。 (4) 風量測定口や臭気測定用検体採取のための点検口などを設置すること（入口、出口）。 (5) 活性炭の取替頻度は〔１ヶ月以上〕とし、取替作業が容易な構造とすること。（必要に応じてホイスト等を設置すること。） (6) 悪臭防止法の排出口規制に適合すること。
第３節 燃焼設備
3.1 ごみ投入ホッパ
|  | 1）形式 |  | 鋼板溶接製 | 鋼板溶接製
|  | 2）数量 |  | ２基（１炉１基） | ２基（１炉１基）
|  | 3）主要項目（１基につき） | ホッパ容量 （シュート部を含む。） | 【 】m3以上 （ごみ比重【 】t/m3） | 〔 〕m3以上 （ごみ比重〔 〕t/m3）
|  |  | 主要材質 | 鋼板製及び鋳鉄製 | 鋼板製及び鋳鉄製
|  |  | 主要部厚さ | 底面 12mm以上 | 底面 12mm以上
|  |  |  | その他 9mm以上 | その他 9mm以上
|  | 4) 主要寸法 | 開口部寸法 | W：【 】m ×L：【 】m | W：〔 〕m ×L：〔 〕m
|  |  | シュート部寸法 | W：【 】m ×L：【 】m | W：〔 〕m ×L：〔 〕m
|  | 5) ゲート操作方法 |  | 遠隔（クレーン操作台）、現場手動 | 遠隔（クレーン操作台）、現場手動
|  | 6) 付帯機器 | ホッパゲート及び駆動装置 (油圧式) | １式 | １式
|  |  | ブリッジ検出及び解消装置 (油圧式) | １式 | １式
|  |  | ホッパレベル検出装置 | １式 | １式
|  |  | 掃除口他 | １式 | １式
|  | 7）特記事項 |  | (1) ホッパゲートの開閉は、操作場所を選択のうえ、ごみクレーン操作室、中央制御室、機側にて行えること。 (2) ホッパ内のごみの減量警報及びブリッジ発生警報をごみクレーン操作室及び中央制御室に表示すること。 (3) ホッパ内に投入されたごみは、ＩＴＶ装置により監視すること（ごみクレーン操作室、中央制御室）。 (4) ごみ焼却時の熱によりホッパシュートが加熱される部分には、水冷ジャケットなどにより冷却すること。（シュートの磨耗により水漏れしないよう配慮すること。） (5) ホッパ周辺を水洗いできる構造とすること。 (6) ホッパ上部の高さは床面から1.1m以上とすること。 (7) ホッパが空になった時も外気を遮断できるゲート（開閉蓋）を設置すること。 | (1) ホッパゲートの開閉は、操作場所を選択のうえ、ごみクレーン操作室、中央制御室、機側にて行えること。 (2) ホッパ内のごみの減量警報及びブリッジ発生警報をごみクレーン操作室及び中央制御室に表示すること。 (3) ホッパ内に投入されたごみは、ＩＴＶ装置により監視すること（ごみクレーン操作室、中央制御室）。 (4) ごみ焼却時の熱によりホッパシュートが加熱される部分には、水冷ジャケットなどにより冷却すること。（シュートの磨耗により水漏れしないよう配慮すること。） (5) ホッパ周辺を水洗いできる構造とすること。 (6) ホッパ上部の高さは床面から1.1m以上とすること。 (7) ホッパが空になった時も外気を遮断できるゲート（開閉蓋）を設置すること。
3.2 給じん装置
|  | 1）形式 |  | プッシャ式 | プッシャ式
|  | 2）数量 |  | ２基（１基/炉） | ２基（１基/炉）
|  | 3）主要項目 | 駆動方法 | 油圧式 | 油圧式
|  |  | 主要材質 | 本 体【 SS400 】 | 本 体〔 SS400 〕
|  |  |  | 先端部【 耐熱耐摩耗鋳鋼相当品以上 】 | 先端部〔 耐熱耐摩耗鋳鋼相当品以上 〕
|  |  | 主要寸法 | W：【 】m×【 】m/ストローク | W：〔 〕m×〔 〕m/ストローク
|  | 4) 操作方法 |  | 自動、遠隔及び現場手動 | 自動、遠隔及び現場手動
|  | 5) 付帯機器 | 点検歩廊、階段 | １式 | １式
|  |  | 集中給油装置 | １式 | １式
|  |  | 油圧駆動装置 | １式 | １式
|  |  | その他必要機器 | １式 | １式
|  | 6) 特記事項 |  | (1) 給じん装置は、ごみを円滑に炉内に送入できる形状、構造とすること。 (2) 落じんのない構造とすること。 (3) 耐熱、耐磨耗性の高い材料を使用すること。 (4) 油圧駆動装置の負荷は給じん装置のほか、ホッパゲート、ブリッジ除去装置とし、省エネに配慮すること。 | (1) 給じん装置は、ごみを円滑に炉内に送入できる形状、構造とすること。 (2) 落じんのない構造とすること。 (3) 耐熱、耐磨耗性の高い材料を使用すること。 (4) 油圧駆動装置の負荷は給じん装置のほか、ホッパゲート、ブリッジ除去装置とし、省エネに配慮すること。
3.3 焼却炉
3.3.1 燃焼装置
|  | 1）形式 |  | ストーカ式 | ストーカ式
|  | 2）数量 |  | ２炉 | ２炉
|  | 3）主要項目（１炉につき） | 能力 | 【 】kg/h 以上 | 〔 〕kg/h 以上
|  |  | 材質 | 火格子【 】 | 火格子〔 〕
|  |  | 火格子寸法 | W：【 】m×L：【 】m | W：〔 〕m×L：〔 〕m
|  |  | 火格子面積 | 【 】㎡ | 〔 〕㎡
|  |  | 傾斜角度 | 【 】° | 〔 〕°
|  |  | 火格子燃焼率 | 【150】kg/㎡･h以上 | 〔150〕kg/㎡･h以上
|  |  | 駆動方式 | 【 】 | 〔 〕
|  |  | 速度制御方式 | 自動、遠隔手動、現場手動 | 自動、遠隔手動、現場手動
|  |  | 操作方式 | 自動 (ACC) 、遠隔手動、現場手動 | 自動 (ACC) 、遠隔手動、現場手動
|  | 4) 特記事項 |  | (1) 指定するごみ質の全範囲において、ごみの円滑な移送が行えるとともに、乾燥、攪拌、完全燃焼ができるものとすること。また、クリンカや吹き抜けの生じない構造とすること。 (2) ストーカの破損に際しては、容易にしかも部分的な交換ですむ構造とすること。 (3) 燃焼技術の向上に伴う燃焼温度領域の高温化が想定されるものは、燃焼装置を構成する材料、部品、機器等の冷却を含む耐久性、耐熱性について、十分検討を行うこと。特にストーカの冷却について十分検討を行うこと。 (4) 自動燃焼制御装置を設け、給じん装置、火格子の速度制御等の自動化を図るとともに、極力落じん物（アルミ等）が少ない構造とすること。 (5) 立上げ、立下げを含めて全自動による運転が可能とすること。 (6) 燃焼ガスの再燃室容量での滞留時間を850℃以上で、2 秒以上とすること。 | (1) 指定するごみ質の全範囲において、ごみの円滑な移送が行えるとともに、乾燥、攪拌、完全燃焼ができるものとすること。また、クリンカや吹き抜けの生じない構造とすること。 (2) ストーカの破損に際しては、容易にしかも部分的な交換ですむ構造とすること。 (3) 燃焼技術の向上に伴う燃焼温度領域の高温化が想定されるものは、燃焼装置を構成する材料、部品、機器等の冷却を含む耐久性、耐熱性について、十分検討を行うこと。特にストーカの冷却について十分検討を行うこと。 (4) 自動燃焼制御装置を設け、給じん装置、火格子の速度制御等の自動化を図るとともに、極力落じん物（アルミ等）が少ない構造とすること。 (5) 立上げ、立下げを含めて全自動による運転が可能とすること。 (6) 燃焼ガスの再燃室容量での滞留時間を850℃以上で、2 秒以上とすること。
3.3.2 油圧駆動装置
|  | 1) 形式 |  | 油圧式 | 油圧式
|  | 2) 数量 |  | １式 | １式
|  | 3) 主要項目（１ユニットにつき） | 油圧ポンプ | 【 】L/min×【 】MPa×【 】kW×【2】台 | 〔 〕L/min×〔 〕MPa×〔 〕kW×〔2〕台
|  |  | 油タンク | 【 】L×【1】基 | 〔 〕L×〔1〕基
|  | 4) 主要材質 | ポンプ | 【 】 | 〔 〕
|  |  | タンク | 【 】 | 〔 〕
|  | 5) 操作方法 |  | 遠隔、現場手動／自動燃焼装置による自動 | 遠隔、現場手動／自動燃焼装置による自動
|  | 6) 付帯機器 |  | １式 | １式
|  | 7) 特記事項 |  | (1) ポンプは省エネに配慮し、待機予備を設けること。 (2) 油タンクは消防検査合格基準適合品とすること。（油タンクは共通可） (3) 本装置周辺には油交換、点検スペース、防油堤を設けること。 (4) 炉立ち上げ時は、空気の噛み込みを起こすことなく、駆動力不足にならないよう留意すること。 | (1) ポンプは省エネに配慮し、待機予備を設けること。 (2) 油タンクは消防検査合格基準適合品とすること。（油タンクは共通可） (3) 本装置周辺には油交換、点検スペース、防油堤を設けること。 (4) 炉立ち上げ時は、空気の噛み込みを起こすことなく、駆動力不足にならないよう留意すること。
3.3.3 給油装置（必要に応じて設置する。）
|  | 1) 形式 |  | グリス潤滑式 | グリス潤滑式
|  | 2) 数量 |  | 【 】組 | 〔 〕組
|  | 3) 主要項目 | グリスポンプ
|  |  | ① 吐出量 | 【 】cc/min | 〔 〕cc/min
|  |  | ② 全揚程 | 【 】m | 〔 〕m
|  |  | ③ 電動機 | 【 】V×【 】P ×【 】kW | 〔 〕V×〔 〕P ×〔 〕kW
|  |  | 油の種類 | 耐熱グリス | 耐熱グリス
|  |  | 操作方式 | 自動、現場手動 | 自動、現場手動
|  |  | 潤滑箇所 | 火格子駆動装置軸受､灰押出機軸受､その他必要箇所 | 火格子駆動装置軸受､灰押出機軸受､その他必要箇所
|  | 4) 付属品 |  | グリス充填用具 | グリス充填用具
|  | 5) 特記事項 |  | (1) 給油は原則として集中給油方式とすること。 | (1) 給油は原則として集中給油方式とすること。
3.3.4 焼却炉本体
|  | 1) 形式 |  | 鉄骨支持自立耐震型 | 鉄骨支持自立耐震型
|  | 2) 数量 |  | ２炉 | ２炉
|  | 3) 主要項目（１炉につき） | 構造
|  |  | 炉内天井 | 【 】 | 〔 〕
|  |  | 炉内側壁 | （耐火レンガ、不定形耐火物） | （耐火レンガ、不定形耐火物）
|  |  | 炉内側壁 第１層 | 材質【 】、寸法【 】mm | 材質〔 〕、寸法〔 〕mm
|  |  | 炉内側壁 第２層 | 材質【 】、寸法【 】mm | 材質〔 〕、寸法〔 〕mm
|  |  | 炉内側壁 第３層 | 材質【 】、寸法【 】mm | 材質〔 〕、寸法〔 〕mm
|  |  | 炉内側壁 第４層 | 材質【 】、寸法【 】mm | 材質〔 〕、寸法〔 〕mm
|  |  | ケーシング | SS400，厚さ【 】mm 以上 | SS400，厚さ〔 〕mm 以上
|  |  | 燃焼室容積 | 【 】m3 | 〔 〕m3
|  |  | 再燃焼室容積 | 【 】m3 | 〔 〕m3
|  |  | 燃焼室熱負荷 | 【63×104】kJ/ m3･h 以下（高質ごみ） | 〔63×104〕kJ/ m3･h 以下（高質ごみ）
|  | 4) 付属品 |  | 【覗窓、計測口、カメラ用監視窓、点検口、点検扉等】 | 〔覗窓、計測口、カメラ用監視窓、点検口、点検扉等〕
|  | 5) 特記事項 |  | (1) 焼却炉内を直接目視できるよう、主要な箇所に覗窓を設けること。覗窓は強化耐熱ガラスとし、通常は鋼板にて熱シールを行うこと。また、覗窓周辺における灰の堆積対応、清掃等に考慮すること。 (2) 耐火物はSK34以上とし、ごみとの接触部には耐摩擦性耐火物を使用すること。耐火物の引張金物、支持金物はステンレス鋼同等品以上とすること。 (3) クリンカが生じやすい炉側壁には、空冷壁、水冷壁等のクリンカ付着防止対策を施すこと。 (4) 燃焼ガスの撹拌、混合が十分にできる炉形状とすること。 (5) 燃焼ガスは完全燃焼させ、ダイオキシン類発生抑制を十分に配慮すること。 (6) ケーシング表面温度は、室温＋40℃以下とすること。 (7) 自動燃焼装置による焼却炉運転に必要なセンサー類の設置においては、必要に応じて台座等を設け、密閉性を損なうことなく、その取付け、取り外しが容易な構造とすること。 | (1) 焼却炉内を直接目視できるよう、主要な箇所に覗窓を設けること。覗窓は強化耐熱ガラスとし、通常は鋼板にて熱シールを行うこと。また、覗窓周辺における灰の堆積対応、清掃等に考慮すること。 (2) 耐火物はSK34以上とし、ごみとの接触部には耐摩擦性耐火物を使用すること。耐火物の引張金物、支持金物はステンレス鋼同等品以上とすること。 (3) クリンカが生じやすい炉側壁には、空冷壁、水冷壁等のクリンカ付着防止対策を施すこと。 (4) 燃焼ガスの撹拌、混合が十分にできる炉形状とすること。 (5) 燃焼ガスは完全燃焼させ、ダイオキシン類発生抑制を十分に配慮すること。 (6) ケーシング表面温度は、室温＋40℃以下とすること。 (7) 自動燃焼装置による焼却炉運転に必要なセンサー類の設置においては、必要に応じて台座等を設け、密閉性を損なうことなく、その取付け、取り外しが容易な構造とすること。
3.3.5 落じんホッパシュート
|  | 1) 形式 |  | 【 】 | 〔 〕
|  | 2) 数量 |  | ２基分（１基/炉） | ２基分（１基/炉）
|  | 3) 主要項目（１炉につき） | 材質 | 【 】 | 〔 〕
|  |  | 厚さ | 【 】mm 以上 | 〔 〕mm 以上
|  | 4) 付帯機器 | 点検口 | １式 | １式
|  |  | ダンパ類 | １式 | １式
|  | 5) 特記事項 |  | (1) 本装置には点検口を設け、点検口は落じん、汚水の漏出を防ぐよう密閉構造とすること。 (2) 溶融アルミの付着、堆積に対する除去清掃が実施しやすいよう配慮すること。 (3) 乾燥帯ではタールの付着、堆積防止を図ること。 | (1) 本装置には点検口を設け、点検口は落じん、汚水の漏出を防ぐよう密閉構造とすること。 (2) 溶融アルミの付着、堆積に対する除去清掃が実施しやすいよう配慮すること。 (3) 乾燥帯ではタールの付着、堆積防止を図ること。
3.4 助燃装置
3.4.1 助燃バーナ
|  | 1) 形式 |  | 【 】 | 〔 〕
|  | 2) 数量 |  | 【 】基/炉 | 〔 〕基/炉
|  | 3) 主要項目（１基につき） | 容量 | 【 】MJ/h | 〔 〕MJ/h
|  |  | 燃料使用量 | 【 】l/h | 〔 〕l/h
|  |  | 電動機 | 【 】kW×【 】V | 〔 〕kW×〔 〕V
|  |  | 使用燃料 | 【 】 | 〔 〕
|  |  | 着火方式 | 電気式 | 電気式
|  | 4) 操作方法 | 着火 | 現場手動 | 現場手動
|  |  | 流量調整 | 自動、現場手動、遠隔手動 | 自動、現場手動、遠隔手動
|  |  | 緊急しゃ断 | 現場手動、遠隔手動 | 現場手動、遠隔手動
|  | 5) 付帯機器 | パイロットバーナ | １式 | １式
|  |  | 流量計メータ | １式 | １式
|  |  | 緊急遮断弁 | １式 | １式
|  |  | 感震装置 | １式 | １式
|  |  | 漏洩検知装置 | １式 | １式
|  |  | 必要な付属品 | １式 | １式
|  | 6) 特記事項 |  | (1) 使用燃料の流量は、データロガに取り込むこと。 (2) 低NOxバーナを採用すること。 (3) 地下タンク貯留槽を設置する場合は、流電陽極方式による電気防食を行うこと。 (4) バーナ口の下部には油受け等を設け油漏れにより周辺が汚れないようにすること。 (5) 失火監視のため炎監視装置を設置すること。 | (1) 使用燃料の流量は、データロガに取り込むこと。 (2) 低NOxバーナを採用すること。 (3) 地下タンク貯留槽を設置する場合は、流電陽極方式による電気防食を行うこと。 (4) バーナ口の下部には油受け等を設け油漏れにより周辺が汚れないようにすること。 (5) 失火監視のため炎監視装置を設置すること。
3.4.2 再燃バーナ（必要に応じて）
|  | 1) 形式 |  | 【 】 | 〔 〕
|  | 2) 数量 |  | 【 】基/炉 | 〔 〕基/炉
|  | 3) 主要項目（１基につき） | 容量 | 【 】MJ/h | 〔 〕MJ/h
|  |  | 燃料使用量 | 【 】l/h | 〔 〕l/h
|  |  | 電動機 | 【 】kW×【 】V | 〔 〕kW×〔 〕V
|  |  | 使用燃料 | 【 】 | 〔 〕
|  |  | 着火方式 | 電気式 | 電気式
|  | 4) 操作方法 | 着火 | 現場手動 | 現場手動
|  |  | 流量調整 | 自動、現場手動、遠隔手動 | 自動、現場手動、遠隔手動
|  |  | 緊急しゃ断 | 現場手動、遠隔手動 | 現場手動、遠隔手動
|  | 5) 付帯機器 | パイロットバーナ | １式 | １式
|  |  | 流量計メータ | １式 | １式
|  |  | 緊急遮断弁 | １式 | １式
|  |  | 感震装置 | １式 | １式
|  |  | 漏洩検知装置 | １式 | １式
|  |  | 必要な付属品 | １式 | １式
|  | 6) 特記事項 |  | (1) 使用燃料の流量は、データロガに取り込むこと。 (2) 低NOxバーナを採用すること。 (3) 地下タンク貯留槽を設置する場合は、流電陽極方式による電気防食を行うこと。 (4) バーナ口の下部には油受け等を設け油漏れにより周辺が汚れないようにすること。 (5) 失火監視のため炎監視装置を設置すること。 | (1) 使用燃料の流量は、データロガに取り込むこと。 (2) 低NOxバーナを採用すること。 (3) 地下タンク貯留槽を設置する場合は、流電陽極方式による電気防食を行うこと。 (4) バーナ口の下部には油受け等を設け油漏れにより周辺が汚れないようにすること。 (5) 失火監視のため炎監視装置を設置すること。
第４節 燃焼ガス冷却設備
4.1 廃熱ボイラ設備
4.1.1 ボイラ本体
|  | 1) 形式 |  | 水管式ボイラ | 水管式ボイラ
|  | 2) 循環方式 |  | 自然循環式 | 自然循環式
|  | 3) 数量 |  | ２基（１缶/炉） | ２基（１缶/炉）
|  | 4) 主要項目（１基につき） | 最高使用圧力 | 【 】Mpa | 〔 〕Mpa
|  |  | 常用圧力 過熱器出口 | 【 】Mpa | 〔 〕Mpa
|  |  | 常用圧力 ドラム出口 | 【 】Mpa | 〔 〕Mpa
|  |  | 蒸気温度（過熱器出口） | 【 】℃ | 〔 〕℃
|  |  | 蒸気発生量 低質ごみ | 【 】t/h | 〔 〕t/h
|  |  | 蒸気発生量 基準ごみ | 【 】t/h | 〔 〕t/h
|  |  | 蒸気発生量 高質ごみ | 【 】t/h | 〔 〕t/h
|  |  | 給水温度 | 【 】℃ | 〔 〕℃
|  |  | 燃焼ガス温度 ボイラ入口 | 【 】℃ | 〔 〕℃
|  |  | 燃焼ガス温度 エコノマイザ出口 | 【 】℃ | 〔 〕℃
|  |  | 排ガス量 | 最大【 】m3N/h | 最大〔 〕m3N/h
|  |  | 伝熱面積 放射部 | 【 】m2 | 〔 〕m2
|  |  | 伝熱面積 接触部 | 【 】m2 | 〔 〕m2
|  |  | 伝熱面積 過熱部 | 【 】m2 | 〔 〕m2
|  |  | 伝熱面積 エコノマイザ | 【 】m2 | 〔 〕m2
|  |  | 伝熱面積 合計 | 【 】m2 | 〔 〕m2
|  |  | 主要寸法 ボイラドラム | φ：【 】m×L:【 】m | φ：〔 〕m×L:〔 〕m
|  |  | 主要寸法 ボイラー全体 | W：【 】m×L：【 】m×H：【 】m | W：〔 〕m×L：〔 〕m×H：〔 〕m
|  |  | 主要材質 ボイラドラム | 【 】 | 〔 〕
|  |  | 主要材質 水管及び管寄 | 【 】 | 〔 〕
|  |  | 主要材質 水冷壁 | 【 】 | 〔 〕
|  |  | 付帯機器 安全弁 | １式 | １式
|  |  | 付帯機器 圧力計 | １式 | １式
|  |  | 付帯機器 水面計 | １式 | １式
|  |  | 付帯機器 ボイラ付属弁類 | １式 | １式
|  |  | 付帯機器 蒸気ドラム内部装置 | １式 | １式
|  |  | 付帯機器 連続ブロー装置 | １式 | １式
|  | 5) 特記事項 |  | (1) ボイラ各部の設計は、発電用火力設備に関する技術基準（通商産業省令51号平成9年3月27日）に適合すること。 (2) ボイラ本体は、自立型とする。また、ガスのリーク対策を十分に行ったものとし、密閉構造とすること。 (3) 焼却炉の側壁、天井等にボイラ水管を配置し、水冷壁とした合理的な設計を行うとともに、高温による損傷及び過剰冷却を防止するため、耐火煉瓦、キャスタブル耐火材などの耐火物で必要箇所を保護すること。また、ボイラ水管のうち、耐火物で保護されていない部分（燃焼室出口及び第１パス入口等）は腐食や管厚の減肉、長寿命化に考慮して、プロテクタ保護や金属溶射などにより対策を講じること。 (4) 高温ガスに対して放射面積を大きく取り、飛灰が付着しないように、伝熱面を配置構成すること。 (5) 付着した飛灰は容易に除去できるように、適切な位置に飛灰払い落とし設備を設けること。スートブロワ式の場合は、蒸気噴射によるボイラチューブの減肉対策を行うこと。 (6) 飛灰の通過により、ボイラ水管が局部的に摩耗しないように配慮すること。 (7) 内部の点検清掃及び修理等のために、適切な位置にマンホール、ハンドホール等を設けること。 (8) ボイラの飛灰を円滑に排出する装置を設置すること。 (9) ボイラ鉄骨及びケーシングは、熱膨張を考慮した構造とすること。 (10) ボイラドラムの水位を常時中央制御室で監視できるようＩＴＶ監視装置を設けること。 (11) ボトムブロー弁は電動式とすること。 (12) 蒸発量を安定化させるための制御ができるようにすること。 | (1) ボイラ各部の設計は、発電用火力設備に関する技術基準（通商産業省令51号平成9年3月27日）に適合すること。 (2) ボイラ本体は、自立型とする。また、ガスのリーク対策を十分に行ったものとし、密閉構造とすること。 (3) 焼却炉の側壁、天井等にボイラ水管を配置し、水冷壁とした合理的な設計を行うとともに、高温による損傷及び過剰冷却を防止するため、耐火煉瓦、キャスタブル耐火材などの耐火物で必要箇所を保護すること。また、ボイラ水管のうち、耐火物で保護されていない部分（燃焼室出口及び第１パス入口等）は腐食や管厚の減肉、長寿命化に考慮して、プロテクタ保護や金属溶射などにより対策を講じること。 (4) 高温ガスに対して放射面積を大きく取り、飛灰が付着しないように、伝熱面を配置構成すること。 (5) 付着した飛灰は容易に除去できるように、適切な位置に飛灰払い落とし設備を設けること。スートブロワ式の場合は、蒸気噴射によるボイラチューブの減肉対策を行うこと。 (6) 飛灰の通過により、ボイラ水管が局部的に摩耗しないように配慮すること。 (7) 内部の点検清掃及び修理等のために、適切な位置にマンホール、ハンドホール等を設けること。 (8) ボイラの飛灰を円滑に排出する装置を設置すること。 (9) ボイラ鉄骨及びケーシングは、熱膨張を考慮した構造とすること。 (10) ボイラドラムの水位を常時中央制御室で監視できるようＩＴＶ監視装置を設けること。 (11) ボトムブロー弁は電動式とすること。 (12) 蒸発量を安定化させるための制御ができるようにすること。
4.1.2 過熱器
|  | 1) 形式 |  | 【 】 | 〔 〕
|  | 2) 数量 |  | ２基 | ２基
|  | 3) 主要項目（１基につき） | 最高使用圧力 | 【 】MPa | 〔 〕MPa
|  |  | 常用圧力 | 【 】MPa | 〔 〕MPa
|  |  | 伝熱面積 | 【 】m2 | 〔 〕m2
|  |  | 主要材質 １次S/H | 【 】 | 〔 〕
|  |  | 主要材質 ２次S/H | 【 】 | 〔 〕
|  |  | 主要材質 ３次S/H | 【 】 | 〔 〕
|  |  | ガス温度 入口 | 【 】℃以下 | 〔 〕℃以下
|  |  | ガス温度 出口 | 【 】℃ | 〔 〕℃
|  |  | 蒸気温度 入口 | 【 】℃ | 〔 〕℃
|  |  | 蒸気温度 出口 | 【 】℃以上 | 〔 〕℃以上
|  |  | 出口蒸気量 | 【 】t/h | 〔 〕t/h
|  |  | 付帯機器 圧力計 | １式 | １式
|  |  | 付帯機器 温度計 | １式 | １式
|  |  | 付帯機器 付属弁類 | １式 | １式
|  |  | 付帯機器 点検口 | １式 | １式
|  |  | 付帯機器 過熱低減装置 | １式 | １式
|  | 4) 特記事項 |  | (1) 過熱器は高温腐食の影響に十分耐える材質を選定するとともに、腐食の起こりにくい配置とすること。 (2) 管の腐食や減肉状況が点検、把握できる構造とし、将来、管束等部分的に引き抜き更新できるよう配慮すること。 (3) 長寿命化に考慮し、プロテクタ保護、金属溶射など対策を講じること。 | (1) 過熱器は高温腐食の影響に十分耐える材質を選定するとともに、腐食の起こりにくい配置とすること。 (2) 管の腐食や減肉状況が点検、把握できる構造とし、将来、管束等部分的に引き抜き更新できるよう配慮すること。 (3) 長寿命化に考慮し、プロテクタ保護、金属溶射など対策を講じること。
4.1.3 節炭器（エコノマイザ）
|  | 1) 形式 |  | 【 】 | 〔 〕
|  | 2) 数量 |  | ２基 | ２基
|  | 3) 主要項目（１基につき） | ガス温度 入口 | 【 】℃（高質ごみ） | 〔 〕℃（高質ごみ）
|  |  | ガス温度 出口 | 【 】℃（高質ごみ） | 〔 〕℃（高質ごみ）
|  |  | 最高使用圧力 | 【 】Mpa | 〔 〕Mpa
|  |  | 伝熱面積 | 【 】m2 | 〔 〕m2
|  |  | 給水量（最大） | 【 】㎏/h（高質ごみ） | 〔 〕㎏/h（高質ごみ）
|  |  | 給水温度 入口 | 【 】℃ | 〔 〕℃
|  |  | 給水温度 出口 | 【 】℃ | 〔 〕℃
|  |  | 主要材質 | 伝熱管【 】 | 伝熱管〔 〕
|  |  | 付帯機器 圧力計 | １式 | １式
|  |  | 付帯機器 付属弁類 | １式 | １式
|  |  | 付帯機器 点検口 | １式 | １式
|  | 4) 特記事項 |  | (1) 付着した飛灰を容易に除去できるような設備を設けること。 (2) 配管列は、飛灰閉塞を生じないよう十分考慮すること。 (3) 低温腐食対策を施すこと。 | (1) 付着した飛灰を容易に除去できるような設備を設けること。 (2) 配管列は、飛灰閉塞を生じないよう十分考慮すること。 (3) 低温腐食対策を施すこと。
4.1.4 ボイラ鉄骨・ケーシング・落下灰ホッパシュート
|  | 1) 形式 |  | 【自立耐震式】 | 〔自立耐震式〕
|  | 2) 数量 |  | ２基 | ２基
|  | 3) 主要材質 | ボイラー鉄骨 | 【 】 | 〔 〕
|  |  | ケーシング | 【 】 | 〔 〕
|  |  | 落下灰ホッパシュート | 【 】 | 〔 〕
|  | 4) 特記事項 |  | (1) シュートは十分傾斜角度をつけて、常に飛灰が堆積しないようにすること。 (2) 十分な気密性を有すること。 (3) 点検に際し作業が安全で容易な位置に点検口を設けること。 (4) シュート高温部は熱分散、火傷防止に努めること。 (5) 表面温度は、室温＋40℃以下とすること。 | (1) シュートは十分傾斜角度をつけて、常に飛灰が堆積しないようにすること。 (2) 十分な気密性を有すること。 (3) 点検に際し作業が安全で容易な位置に点検口を設けること。 (4) シュート高温部は熱分散、火傷防止に努めること。 (5) 表面温度は、室温＋40℃以下とすること。
4.1.5 ボイラ飛灰排出装置
|  | 1) 形式 |  | 【 】 | 〔 〕
|  | 2) 数量 |  | 【 】基 | 〔 〕基
|  | 3) 主要項目（１基につき） | 搬送量 | 【 】t/h | 〔 〕t/h
|  |  | 電動機 | 【 】kW×【 】V | 〔 〕kW×〔 〕V
|  |  | 主要材質 | 【 】 | 〔 〕
|  | 4) 特記事項 |  | (1) ケーシングは密閉構造とすること。 (2) シュート部、コンベヤ部及び点検口は十分な気密性を有すること。 (3) メンテナンス部は熱分散、火傷防止対策を計画すること。 (4) ボイラ飛灰は炉内搬送又は飛灰として処理すること。 | (1) ケーシングは密閉構造とすること。 (2) シュート部、コンベヤ部及び点検口は十分な気密性を有すること。 (3) メンテナンス部は熱分散、火傷防止対策を計画すること。 (4) ボイラ飛灰は炉内搬送又は飛灰として処理すること。
4.2 スートブロワ・ハンマリング装置
|  | 1) 形式 |  | 【長抜差し式及び定置回転式】 | 〔長抜差し式及び定置回転式〕
|  | 2) 数量 | 長抜差し式 | 【 】基/缶 | 〔 〕基/缶
|  |  | 定置回転式 | 【 】基/缶 | 〔 〕基/缶
|  | 3) 主要項目 | 蒸気量 | 【 】kg/min/基 | 〔 〕kg/min/基
|  |  | 電動機 | 【 】kW×【 】V | 〔 〕kW×〔 〕V
|  |  | 操作方式 | 遠隔、現場手動 | 遠隔、現場手動
|  |  | 主要材質 | 【 】 | 〔 〕
|  |  | 付帯機器 圧力計 | １式 | １式
|  |  | 付帯機器 温度計 | １式 | １式
|  |  | 付帯機器 アキュームレーター | 容量【 】m3×【 】基 | 容量〔 〕m3×〔 〕基
|  |  | 付帯機器 その他必要な機器 | １式 | １式
|  | 4) 特記事項 |  | (1) 十分な耐熱性、耐食性を有すること。 (2) 中央制御室から遠隔操作により自動的にドレンを切り、順次スートブロワを行う構造とすること。 (3) 自動運転中の緊急引抜が可能な構造とすること。 (4) ドレン及び潤滑油等により、歩廊部が汚れない対策を行うこと。 (5) 作動後は、圧縮空気を送入するなど内部腐食を防止できる構造とすること。 (6) 飛灰除去時に炉内圧力が変動しないよう配慮すること。 (7) スートブロワを基本とするが、ハンマリング装置を併用してもよい。 | (1) 十分な耐熱性、耐食性を有すること。 (2) 中央制御室から遠隔操作により自動的にドレンを切り、順次スートブロワを行う構造とすること。 (3) 自動運転中の緊急引抜が可能な構造とすること。 (4) ドレン及び潤滑油等により、歩廊部が汚れない対策を行うこと。 (5) 作動後は、圧縮空気を送入するなど内部腐食を防止できる構造とすること。 (6) 飛灰除去時に炉内圧力が変動しないよう配慮すること。 (7) スートブロワを基本とするが、ハンマリング装置を併用してもよい。
4.3 ボイラ給水ポンプ
|  | 1) 形式 |  | 【 】 | 〔 〕
|  | 2) 数量 |  | 【 】 | 〔 〕
|  | 3) 主要項目（１台につき） | 容量 | 【 】m3/min | 〔 〕m3/min
|  |  | 全揚程 | 【 】m（脱気器バイパス時を考慮したもの。） | 〔 〕m（脱気器バイパス時を考慮したもの。）
|  |  | 流体 | 脱気純水 | 脱気純水
|  |  | 流体圧力 | 【 】MPa | 〔 〕MPa
|  |  | 流体温度 | 【 】℃ | 〔 〕℃
|  |  | 主要材質 ケーシング | 【 】 | 〔 〕
|  |  | 主要材質 インペラ | 【 】 | 〔 〕
|  |  | 主要材質 シャフト | 【 】 | 〔 〕
|  |  | 電動機 | 【 】kW×【 】V | 〔 〕kW×〔 〕V
|  | 4) 特記事項 |  | (1) ケーシング、インペラ、シャフトは耐食、耐摩耗対策を十分に考慮すること。 (2) ポンプ容量は最大蒸発量に対して20％以上の余裕を見込むこと。（ただし、過熱防止用のミニマムフロー水量は含まない。) (3) 高温耐振型の圧力計を入口側、出口側に各１個設けること。 (4) 本ポンプには過熱防止装置を設け、余剰水は脱気器に戻すこと。 (5) 軸封部より漏水の少ない機種を選定すること。 (6) グランド部はメカニカルシールを使用すること。 (7) 復水タンクからも直接給水するラインを設けること。純水移送ポンプによる水張り方式を代替手段として提案してもよい。 (8) 故障時に自動切換えが可能なものとすること。 | (1) ケーシング、インペラ、シャフトは耐食、耐摩耗対策を十分に考慮すること。 (2) ポンプ容量は最大蒸発量に対して20％以上の余裕を見込むこと。（ただし、過熱防止用のミニマムフロー水量は含まない。) (3) 高温耐振型の圧力計を入口側、出口側に各１個設けること。 (4) 本ポンプには過熱防止装置を設け、余剰水は脱気器に戻すこと。 (5) 軸封部より漏水の少ない機種を選定すること。 (6) グランド部はメカニカルシールを使用すること。 (7) 復水タンクからも直接給水するラインを設けること。純水移送ポンプによる水張り方式を代替手段として提案してもよい。 (8) 故障時に自動切換えが可能なものとすること。
4.4 脱気器
|  | 1) 形式 |  | 蒸気加熱スプレー式 | 蒸気加熱スプレー式
|  | 2) 数量 |  | 【 】基 | 〔 〕基
|  | 3) 主要項目（１基につき） | 容量 | 【 】m3/h（脱気器出口最大給水量） | 〔 〕m3/h（脱気器出口最大給水量）
|  |  | 最高使用圧力 | 【 】MPa | 〔 〕MPa
|  |  | 常用圧力 | 【 】MPa | 〔 〕MPa
|  |  | 蒸気条件 圧力 | 【 】MPa | 〔 〕MPa
|  |  | 蒸気条件 温度 | 【 】℃ | 〔 〕℃
|  |  | 給水温度 脱気器入口 | 【 】℃ | 〔 〕℃
|  |  | 給水温度 脱気器出口 | 【 】℃ | 〔 〕℃
|  |  | 脱気度（溶存酸素） | 【0.03】mgO2/L以下 | 〔0.03〕mgO2/L以下
|  |  | 貯水容量（有効） | 【 】m3 | 〔 〕m3
|  |  | 主要材質 本体 | 【 】 | 〔 〕
|  |  | 主要材質 スプレーノズル | 【 】 | 〔 〕
|  |  | 付帯機器 安全弁 | １式 | １式
|  |  | 付帯機器 安全弁消音器 | １式（他の安全弁消音器との兼用可） | １式（他の安全弁消音器との兼用可）
|  |  | 付帯機器 温度計・圧力計 | １式 | １式
|  |  | 付帯機器 弁・配管及び保温 | １式 | １式
|  | 4) 特記事項 |  | (1) 脱気能力は、ボイラー給水能力及び復水の全量に対して、十分な余裕【20分以上】を見込むこと。 (2) 加熱蒸気制御弁は、小流量に対しても確実に制御できる性能を有すること。 (3) 保温施工すること。 | (1) 脱気能力は、ボイラー給水能力及び復水の全量に対して、十分な余裕〔20分以上〕を見込むこと。 (2) 加熱蒸気制御弁は、小流量に対しても確実に制御できる性能を有すること。 (3) 保温施工すること。
4.5 脱気器給水ポンプ
|  | 1) 形式 |  | 【多段渦巻ポンプ】 | 〔多段渦巻ポンプ〕
|  | 2) 数量 |  | ２台（交互運転） | ２台（交互運転）
|  | 3) 主要項目（１台につき） | 容量 | 【 】m3/h | 〔 〕m3/h
|  |  | 全揚程 | 【 】m | 〔 〕m
|  |  | 流体 | 純水・復水 | 純水・復水
|  |  | 流体圧力 | 【 】MPa | 〔 〕MPa
|  |  | 流体温度 | 【 】℃ | 〔 〕℃
|  |  | 主要材質 ケーシング | 【 】 | 〔 〕
|  |  | 主要材質 インペラ | 【 】 | 〔 〕
|  |  | 主要材質 シャフト | 【 】 | 〔 〕
|  |  | 電動機 | 【 】kW×【 】V | 〔 〕kW×〔 〕V
|  | 4) 特記事項 |  | (1) 過昇温防止装置を設け、復水タンクへ戻すこと。 (2) ポンプ容量は最大蒸発量に対して20％以上の余裕を見込むこと。 | (1) 過昇温防止装置を設け、復水タンクへ戻すこと。 (2) ポンプ容量は最大蒸発量に対して20％以上の余裕を見込むこと。
4.6 ボイラ用薬液注入装置
|  | 1) 形式 |  | 可変容量型連続ポンプ注入式 | 可変容量型連続ポンプ注入式
|  | 2) 数量 |  | １式 | １式
|  | 3) 主要項目（２缶分） | タンク 復水 復水処理剤 | 薬品名【 】、主要材質【 】、数量【 】台、容量【 】L、備考【 】 | 薬品名〔 〕、主要材質〔 〕、数量〔 〕台、容量〔 〕L、備考〔 〕
|  |  | タンク 復水 脱酸剤 | 薬品名【 】、主要材質【 】、数量【 】台、容量【 】L、備考【 】 | 薬品名〔 〕、主要材質〔 〕、数量〔 〕台、容量〔 〕L、備考〔 〕
|  |  | タンク 給水 清缶剤 | 薬品名【 】、主要材質【 】、数量【 】台、容量【 】L、備考【 】 | 薬品名〔 〕、主要材質〔 〕、数量〔 〕台、容量〔 〕L、備考〔 〕
|  |  | タンク 給水 保缶剤 | 薬品名【 】、主要材質【 】、数量【 】台、容量【 】L、備考【 】 | 薬品名〔 〕、主要材質〔 〕、数量〔 〕台、容量〔 〕L、備考〔 〕
|  |  | ポンプ 復水 復水処理剤 | 数量(交互運転)【 】台、仕様【 】 | 数量(交互運転)〔 〕台、仕様〔 〕
|  |  | ポンプ 復水 脱酸剤 | 数量(交互運転)【 】台、仕様【 】 | 数量(交互運転)〔 〕台、仕様〔 〕
|  |  | ポンプ 給水 清缶剤 | 数量(交互運転)【 】台、仕様【 】 | 数量(交互運転)〔 〕台、仕様〔 〕
|  |  | ポンプ 給水 保缶剤 | 数量(交互運転)【 】台、仕様【 】 | 数量(交互運転)〔 〕台、仕様〔 〕
|  |  | その他必要なもの | 1式 | 1式
|  | 4) 特記事項 |  | (1) ボイラの起動・停止時の水質管理も含めて計画すること。 (2) 用途及び管理値の維持に十分対応できる能力・容量とすること。 (3) タンクの容量は、最大使用量の７日分以上とし、材質はSUS304同等品以上とすること。 (4) 希釈水は純水を使用すること。 (5) ポンプ接液部はステンレス鋼同等品以上とすること。 (6) 薬液溶解槽には透視形液面計を設けること。また、中央制御室に液面及び液面上下限警報を表示すること。 (7) 薬液溶解槽に撹拌機を設けること。 (8) 注入量を短時間で計測できる構造を考慮すること。 (9) 清缶剤、脱酸剤及び復水処理剤の効用を併せ持つ一液タイプの使用も可とする。 | (1) ボイラの起動・停止時の水質管理も含めて計画すること。 (2) 用途及び管理値の維持に十分対応できる能力・容量とすること。 (3) タンクの容量は、最大使用量の７日分以上とし、材質はSUS304同等品以上とすること。 (4) 希釈水は純水を使用すること。 (5) ポンプ接液部はステンレス鋼同等品以上とすること。 (6) 薬液溶解槽には透視形液面計を設けること。また、中央制御室に液面及び液面上下限警報を表示すること。 (7) 薬液溶解槽に撹拌機を設けること。 (8) 注入量を短時間で計測できる構造を考慮すること。 (9) 清缶剤、脱酸剤及び復水処理剤の効用を併せ持つ一液タイプの使用も可とする。
4.7 連続ブロー装置
4.7.1 缶水連続ブロー装置及び缶水連続測定装置
|  | 1) 形式 |  | 連続式 | 連続式
|  | 2) 数量 |  | ２缶分 | ２缶分
|  | 3) 流量調整方式 |  | 遠隔・現場手動 | 遠隔・現場手動
|  | 4) 主要項目（１基につき） | ブロー量 | 【 】kg/h | 〔 〕kg/h
|  |  | ブロー水温度 | 【 】℃ | 〔 〕℃
|  |  | ドラム圧 | 【 】MPa | 〔 〕MPa
|  |  | 連続ブロー弁 | １式 | １式
|  |  | 流量指示計 | １台 | １台
|  |  | その他必要なもの | １式 | １式
4.7.2 サンプリングクーラ
|  | 1) 形式 |  | 水冷却式 | 水冷却式
|  | 2) 数量 | 缶水用 | 【 】組 (１基/炉) | 〔 〕組 (１基/炉)
|  |  | 給水用 | 【 】組 (１基/炉) | 〔 〕組 (１基/炉)
|  | 3) 主要項目 (1基につき) | サンプル水入口温度 | 缶水用：【 】℃、給水用：【 】℃ | 缶水用：〔 〕℃、給水用：〔 〕℃
|  |  | サンプル水出口温度 | 缶水用：【 】℃、給水用：【 】℃ | 缶水用：〔 〕℃、給水用：〔 〕℃
|  |  | 冷却水量 | 缶水用：【 】m3/h、給水用：【 】m3/h | 缶水用：〔 〕m3/h、給水用：〔 〕m3/h
|  | 4) 特記事項 |  | (1) 本クーラは、ボイラ水測定検出部に熱による影響を与えないよう充分冷却する能力を有すること。 | (1) 本クーラは、ボイラ水測定検出部に熱による影響を与えないよう充分冷却する能力を有すること。
4.7.3 水素イオン濃度計
|  | 1) 形式 |  | 【 】 | 〔 〕
|  | 2) 数量 |  | 【 】組 | 〔 〕組
|  | 3) 主要項目 | 指示範囲 | 0～14 | 0～14
|  | 4) 特記事項 |  | (1) 自動校正機能を有すること。 (2) 鉄粉などの異物が混じったボイラ水を直接測定検出部に取り込むことがないよう、サンプリング系統を検討すること。 | (1) 自動校正機能を有すること。 (2) 鉄粉などの異物が混じったボイラ水を直接測定検出部に取り込むことがないよう、サンプリング系統を検討すること。
4.7.4 電導率計
|  | 1) 形式 |  | 【 】 | 〔 〕
|  | 2) 数量 |  | 【 】組 | 〔 〕組
|  | 3) 主要項目 | 指示範囲 | 【 】～【 】mS/m | 〔 〕～〔 〕mS/m
|  | 4) 特記事項 |  | (1) 校正機能を有すること。 (2) 鉄粉などの異物が混じったボイラ水を直接測定検出部に取り込むことがないよう、サンプリング系統を検討すること。 | (1) 校正機能を有すること。 (2) 鉄粉などの異物が混じったボイラ水を直接測定検出部に取り込むことがないよう、サンプリング系統を検討すること。
4.7.5 ブロータンク
|  | 1) 形式 |  | 円筒竪型 | 円筒竪型
|  | 2) 数量 |  | 【 】基 | 〔 〕基
|  | 3) 主要項目（１基につき） | 容量 | 【 】m3 | 〔 〕m3
|  |  | 主要材質 本体 | 【 】 | 〔 〕
|  |  | 主要材質 ドレン管 | 【 】 | 〔 〕
|  | 4) 付帯機器 | ブロー水冷却装置 | １式 | １式
|  |  | その他必要なもの | １式 | １式
|  | 5) 特記事項 |  | (1) ブロータンクまでの配管は配管途中で逆流及び滞留しないよう考慮すること。 (2) 本タンクは十分な容量を有し、蒸気は排気筒を通して屋上に放散させること。 (3) ブロータンクは保温施工すること。 (4) 各吹出し管は、それぞれ単独にブロータンクに接続すること。 (5) ブロータンクから排水処理設備への送水時、排水処理設備への負荷が極端に増大しないように配慮すること。 | (1) ブロータンクまでの配管は配管途中で逆流及び滞留しないよう考慮すること。 (2) 本タンクは十分な容量を有し、蒸気は排気筒を通して屋上に放散させること。 (3) ブロータンクは保温施工すること。 (4) 各吹出し管は、それぞれ単独にブロータンクに接続すること。 (5) ブロータンクから排水処理設備への送水時、排水処理設備への負荷が極端に増大しないように配慮すること。
4.8 蒸気だめ
4.8.1 高圧蒸気だめ
|  | 1) 形式 |  | 円筒横置型 | 円筒横置型
|  | 2) 数量 |  | 【 】基 | 〔 〕基
|  | 3) 主要項目 | 蒸気圧力 最高 | 【 】MPa | 〔 〕MPa
|  |  | 蒸気圧力 常用 | 【 】MPa | 〔 〕MPa
|  |  | 使用温度 | 【 】℃ | 〔 〕℃
|  |  | 主要材質 | 【 】 | 〔 〕
|  |  | 付帯機器 圧力計 | １式 | １式
|  |  | 付帯機器 温度計 | １式 | １式
|  |  | 付帯機器 その他必要な機器 | １式 | １式
|  | 4) 特記事項 |  | (1) 予備管座を設けること。 (2) 本装置は、ドレン抜きを設け、定期点検、清掃が容易な構造とすること。 (3) 本装置架台は、熱膨張を考慮した構造とすること。 | (1) 予備管座を設けること。 (2) 本装置は、ドレン抜きを設け、定期点検、清掃が容易な構造とすること。 (3) 本装置架台は、熱膨張を考慮した構造とすること。
4.8.2 低圧蒸気だめ
|  | 1) 形式 |  | 円筒横置型 | 円筒横置型
|  | 2) 数量 |  | １基 | １基
|  | 3) 主要項目 | 蒸気圧力 最高 | 【 】MPa | 〔 〕MPa
|  |  | 蒸気圧力 常用 | 【 】MPa | 〔 〕MPa
|  |  | 使用温度 | 【 】℃ | 〔 〕℃
|  |  | 主要材質 | 【 】 | 〔 〕
|  |  | 付帯機器 圧力計 | １式 | １式
|  |  | 付帯機器 温度計 | １式 | １式
|  |  | 付帯機器 減圧減温装置 | １式 | １式
|  |  | 付帯機器 その他必要な機器 | １式 | １式
|  | 4) 特記事項 |  | (1) 高圧蒸気だめに準ずること。 | (1) 高圧蒸気だめに準ずること。
4.9 蒸気復水器
|  | 1) 形式 |  | 強制空冷式 | 強制空冷式
|  | 2) 数量 |  | 【 】基 | 〔 〕基
|  | 3) 主要項目（１基につき） | 蒸気復水量 | 【 】t/h | 〔 〕t/h
|  |  | 交換熱量 | 【 】MJ/h（【 】kcal/h） | 〔 〕MJ/h（〔 〕kcal/h）
|  |  | 入口蒸気圧力 最高使用圧力 | 【 】MPa | 〔 〕MPa
|  |  | 入口蒸気圧力 常用 | 【 】MPa | 〔 〕MPa
|  |  | 入口蒸気温度 | 【 】℃ | 〔 〕℃
|  |  | 排気圧（タービン排気） | 【 】kPa | 〔 〕kPa
|  |  | 復水温度 | 【 】℃ | 〔 〕℃
|  |  | 空気温度 | 入口 35℃、出口【 】℃ | 入口 35℃、出口〔 〕℃
|  |  | ファン 形式 | 低騒音ファン | 低騒音ファン
|  |  | ファン 数量 | 【 】基 | 〔 〕基
|  |  | ファン 電動機 | 【 】kW×【 】V | 〔 〕kW×〔 〕V
|  |  | ファン 空気流量 | 【 】m3N/h | 〔 〕m3N/h
|  |  | ファン 制御方式 | 回転数制御及び台数制御 | 回転数制御及び台数制御
|  |  | 主要材質 フィン | 【 】 | 〔 〕
|  |  | 主要材質 チューブ | 【 】 | 〔 〕
|  |  | 主要材質 ブレード | 【 】 | 〔 〕
|  | 4) 周辺関連機器 |  | １式 | １式
|  | 5) 特記事項 |  | (1) 本装置は、蒸気タービンの排気を復水にするもので、常に安定した発電が確保できるようにすること。 (2) 本装置の運転制御はタービン排気圧力を検出し、ファンの回転数制御によって排気圧力の一定化を図ること。 (3) 蒸気タービントリップ時には、高圧蒸気系統よりタービンバイパスを経た蒸気も復水できること。 (4) 復水器は点検補修及び更新が容易にできるようにすること。 (5) 屋外設置となるため、架台や鉄骨等は溶融亜鉛めっきを施すこと。 (6) ハト等鳥類の寄り付きや糞等による汚損を予防できる措置を施すこと。 (7) 空気取り込み口は、騒音対策を十分考慮のうえ、配置すること。（必要に応じ、二重壁構造とし、内部吸音材貼付などを行う。） (8) ファンは設置当初に最高回転数時の風量を調整・設定するため、ピッチの変更が可能とすること。 (9) 寒冷時期の制御用機器及び配管の凍結防止を考慮すること。 | (1) 本装置は、蒸気タービンの排気を復水にするもので、常に安定した発電が確保できるようにすること。 (2) 本装置の運転制御はタービン排気圧力を検出し、ファンの回転数制御によって排気圧力の一定化を図ること。 (3) 蒸気タービントリップ時には、高圧蒸気系統よりタービンバイパスを経た蒸気も復水できること。 (4) 復水器は点検補修及び更新が容易にできるようにすること。 (5) 屋外設置となるため、架台や鉄骨等は溶融亜鉛めっきを施すこと。 (6) ハト等鳥類の寄り付きや糞等による汚損を予防できる措置を施すこと。 (7) 空気取り込み口は、騒音対策を十分考慮のうえ、配置すること。（必要に応じ、二重壁構造とし、内部吸音材貼付などを行う。） (8) ファンは設置当初に最高回転数時の風量を調整・設定するため、ピッチの変更が可能とすること。 (9) 寒冷時期の制御用機器及び配管の凍結防止を考慮すること。
4.10 復水タンク
|  | 1) 形式 |  | 【 】 | 〔 〕
|  | 2) 数量 |  | 【 】基 | 〔 〕基
|  | 3) 主要項目（１基につき） | 構造 | 【 】 | 〔 〕
|  |  | 主要部材質 | SUS304同等品以上 | SUS304同等品以上
|  |  | 主要部厚さ | 4mm以上 | 4mm以上
|  |  | 主要寸法 | φ：【 】m×H:【 】m | φ：〔 〕m×H:〔 〕m
|  |  | 容量 | 【 】m3（ボイラの最大蒸発量(２炉分)の30分以上） | 〔 〕m3（ボイラの最大蒸発量(２炉分)の30分以上）
|  |  | 取扱液 | 純水及び復水 | 純水及び復水
|  | 4) 特記事項 |  | (1) 復水配管は、復水が逆流、滞留しない構造とすること。 (2) 温度計、水位計、水面計を設置すること。 (3) 寒冷時期の制御用機器及び配管の凍結防止を考慮すること。 | (1) 復水配管は、復水が逆流、滞留しない構造とすること。 (2) 温度計、水位計、水面計を設置すること。 (3) 寒冷時期の制御用機器及び配管の凍結防止を考慮すること。
4.11 純水装置
|  | 1) 形式 |  | 【 】 | 〔 〕
|  | 2) 数量 |  | 【 】系列 | 〔 〕系列
|  | 3) 主要項目 | 能力 | 【 】ｍ3/h、【 】ｍ3/day | 〔 〕ｍ3/h、〔 〕ｍ3/day
|  |  | 処理水水質 電気伝導度 | 50μS/cm 以下（25℃） | 50μS/cm 以下（25℃）
|  |  | 処理水水質 イオン状シリカ | 0.2mg/L 以下（SiO２として） | 0.2mg/L 以下（SiO２として）
|  |  | 再生周期 | 約【20】時間通水、約【4】時間再生 | 約〔20〕時間通水、約〔4〕時間再生
|  |  | 操作方式 | 自動、遠隔手動、現場手動 | 自動、遠隔手動、現場手動
|  |  | 原水 | 上水 | 上水
|  |  | 原水水質 ｐＨ | 【 】 | 〔 〕
|  |  | 原水水質 導電率 | 【 】μS/cm | 〔 〕μS/cm
|  |  | 原水水質 総硬度 | 【 】mg/L | 〔 〕mg/L
|  |  | 原水水質 溶解性鉄 | 【 】mg/L | 〔 〕mg/L
|  |  | 原水水質 総アルカリ度 | 【 】度 | 〔 〕度
|  |  | 原水水質 蒸発残留物 | 【 】g/L | 〔 〕g/L
|  | 4) 主要機器 | イオン交換塔 | １式 | １式
|  |  | イオン再生装置 | １式 | １式
|  |  |  | 【塩酸貯槽、塩酸計量槽、塩酸ガス吸収装置、塩酸注入装置、苛性ソーダ貯槽、苛性ソーダ計量槽、苛性ソーダ注入装置、純水排液移送ポンプ、純水排液糟等】 | 〔塩酸貯槽、塩酸計量槽、塩酸ガス吸収装置、塩酸注入装置、苛性ソーダ貯槽、苛性ソーダ計量槽、苛性ソーダ注入装置、純水排液移送ポンプ、純水排液糟等〕
|  | 5) 特記事項 |  | (1) １日当たりの純水製造量は、ボイラ1 基分に対して24 時間以内に満水保管できる容量とする。 (2) 水質は中央制御室に表示するものとすること。 (3) 耐薬品性に優れた材質を用いること。 | (1) １日当たりの純水製造量は、ボイラ1 基分に対して24 時間以内に満水保管できる容量とする。 (2) 水質は中央制御室に表示するものとすること。 (3) 耐薬品性に優れた材質を用いること。
4.12 純水タンク
|  | 1) 形式 |  | パネルタンク | パネルタンク
|  | 2) 数量 |  | １基 | １基
|  | 3) 主要項目 | 主要部材質 | SUS304 | SUS304
|  |  | 容量 | 【 】㎥ | 〔 〕㎥
|  | 4) 特記事項 |  | (1) 本タンクの容量は、純水再生中のボイラ補給水量を確保するとともにボイラ水張り容量も考慮すること。 (2) 液面計を設けること。 (3) 液面上下限警報を中央制御室に表示すること。 | (1) 本タンクの容量は、純水再生中のボイラ補給水量を確保するとともにボイラ水張り容量も考慮すること。 (2) 液面計を設けること。 (3) 液面上下限警報を中央制御室に表示すること。
4.13 純水移送ポンプ
|  | 1) 形式 |  | 【 】 | 〔 〕
|  | 2) 数量 |  | ２基(交互運転) | ２基(交互運転)
|  | 3) 主要項目 (1基につき) | 容量 | 【 】㎥/ｈ | 〔 〕㎥/ｈ
|  |  | 全揚程 | 【 】ｍ | 〔 〕ｍ
|  |  | 主要部材質 ケーシング | 【 】 | 〔 〕
|  |  | 主要部材質 インペラ | 【 】 | 〔 〕
|  |  | 主要部材質 シャフト | 【 】 | 〔 〕
|  |  | 電動機 | 【 】kW×【 】V | 〔 〕kW×〔 〕V
|  |  | 操作方式 | 自動、遠隔手動、現場手動 | 自動、遠隔手動、現場手動
|  |  | 流量制御方式 | 復水タンク液位による自動制御 | 復水タンク液位による自動制御
4.14 安全弁用消音器
|  | 1) 形式 |  | 膨張吸音型 | 膨張吸音型
|  | 2) 数量 |  | 【 】基 | 〔 〕基
|  | 3) 主要項目（１基につき） | 防音対象 | ドラム安全弁、SH出口安全弁 | ドラム安全弁、SH出口安全弁
|  |  | 防音減衰量 | 30dB(A)以上 | 30dB(A)以上
|  |  | 容量 | 【 】t/h | 〔 〕t/h
|  |  | 吹出圧力 | 【 】MPa | 〔 〕MPa
|  |  | 主要材質 本体 | 【SS400】 | 〔SS400〕
|  |  | 主要材質 吸音材 | 【ロックウール又はグラスウール】 | 〔ロックウール又はグラスウール〕
|  | 4) 特記事項 |  | (1) 吸音材は飛散しないように表面保護層を設け確実に取り付けること。 (2) ドレン抜きを十分に考慮すること。 (3) 吹出蒸気の放出先は屋外 (屋上) とすること。 | (1) 吸音材は飛散しないように表面保護層を設け確実に取り付けること。 (2) ドレン抜きを十分に考慮すること。 (3) 吹出蒸気の放出先は屋外 (屋上) とすること。
第５節 排ガス処理設備
5.1 排ガス減温装置（必要に応じて設置すること。）
5.1.1 減温塔
|  | 1) 形式 |  | 水噴射式 | 水噴射式
|  | 2) 数量 |  | ２基 | ２基
|  | 3) 主要項目（１基につき） | 容量 | 【 】m3 | 〔 〕m3
|  |  | ガス温度 入口温度 | 【 】℃ | 〔 〕℃
|  |  | ガス温度 出口温度 | 【 】℃以下 | 〔 〕℃以下
|  |  | 蒸発熱負荷 低質ごみ | 【 】MJ/m3・h | 〔 〕MJ/m3・h
|  |  | 蒸発熱負荷 基準ごみ | 【 】MJ/m3・h | 〔 〕MJ/m3・h
|  |  | 蒸発熱負荷 高質ごみ | 【 】MJ/m3・h | 〔 〕MJ/m3・h
|  |  | 主要材質 | SS400（ｔ=4.5mm以上） | SS400（ｔ=4.5mm以上）
|  |  | 主要寸法 | φ:【 】m×H:【 】m | φ:〔 〕m×H:〔 〕m
|  | 4) 付帯機器 | 温度測定孔 | １式 | １式
|  |  | 圧力測定孔 | １式 | １式
|  |  | マンホール | １式 | １式
|  |  | 予備ノズル用台 | １式 | １式
|  |  | 点検口 | １式 | １式
|  |  | 減温塔飛灰排出装置 | １式 | １式
|  |  | 点検歩廊、階段 他 | １式 | １式
|  | 5) 特記事項 |  | (1) 均等に水噴霧できる機能を有し、本体は完全気化構造とすること。 (2) ノズルの交換及び点検が容易かつ安全に行えるようにスペースを確保すること。 (3) 逆洗式ストレーナを1 炉につき2 基(交互切り替え)設置すること。（SUS 同等品以上） (4) 減温塔底部での灰の堆積及び塔内壁への灰の大量付着堆積が生じない構造とするとともに、飛灰が詰まることなく自動搬出できる構造とすること（完全蒸発型）。 (5) 点検歩廊、階段を設けること。 (6) 鉄皮温度を十分に考慮した保温施工を行うこと。 (7) 減温塔底部に堆積した灰については、サンプリング採取できるよう採取口を設けること。 | (1) 均等に水噴霧できる機能を有し、本体は完全気化構造とすること。 (2) ノズルの交換及び点検が容易かつ安全に行えるようにスペースを確保すること。 (3) 逆洗式ストレーナを1 炉につき2 基(交互切り替え)設置すること。（SUS 同等品以上） (4) 減温塔底部での灰の堆積及び塔内壁への灰の大量付着堆積が生じない構造とするとともに、飛灰が詰まることなく自動搬出できる構造とすること（完全蒸発型）。 (5) 点検歩廊、階段を設けること。 (6) 鉄皮温度を十分に考慮した保温施工を行うこと。 (7) 減温塔底部に堆積した灰については、サンプリング採取できるよう採取口を設けること。
5.1.2 噴霧ノズル
|  | 1) 形式 |  | 二流体噴霧式 | 二流体噴霧式
|  | 2) 数量 |  | 【 】本（２炉分） | 〔 〕本（２炉分）
|  | 3) 主要項目（１本につき） | 噴射水量 | 【 】m3/h（１本につき） | 〔 〕m3/h（１本につき）
|  |  | 噴射圧力 | 【 】MPa以上 | 〔 〕MPa以上
|  |  | 主要材質 ノズル | 【 SUS 316】 | 〔 SUS 316〕
|  |  | 主要材質 チップ | 【 SUS 316】 | 〔 SUS 316〕
|  |  | 主要材質 キャップ | 【 SUS 316】 | 〔 SUS 316〕
|  |  | 主要材質 内筒 | 【 】 | 〔 〕
|  |  | 主要材質 外筒 | 【 】 | 〔 〕
|  |  | 主要材質 保護筒 | 【 】 | 〔 〕
|  | 4) 特記事項 |  | (1) 内壁に当たらない角度、噴射形状とすること。 (2) ノズルは軽量化に配慮し、交換が容易な取付構造とすること。 (3) ノズル冷却用ファンを設置する場合は騒音防止に配慮し設置すること。 (4) 点検歩廊、階段を設けること。 | (1) 内壁に当たらない角度、噴射形状とすること。 (2) ノズルは軽量化に配慮し、交換が容易な取付構造とすること。 (3) ノズル冷却用ファンを設置する場合は騒音防止に配慮し設置すること。 (4) 点検歩廊、階段を設けること。
5.1.3 噴霧水加圧ポンプ
|  | 1) 形式 |  | 【 】 | 〔 〕
|  | 2) 数量 |  | 【 】台（交互運転） | 〔 〕台（交互運転）
|  | 3) 主要項目（１台につき） | 口径 | 【 】mm | 〔 〕mm
|  |  | 吐出量 | 【 】m3/h | 〔 〕m3/h
|  |  | 全揚程 | 【 】m | 〔 〕m
|  |  | 電動機 | 【 】kW×【 】V | 〔 〕kW×〔 〕V
|  | 4) 主要材質 | ケージング | 【 】 | 〔 〕
|  |  | インペラ | 【 】 | 〔 〕
|  |  | シャフト | 【 】 | 〔 〕
|  | 5) 操作方法 |  | 遠隔、現場手動 | 遠隔、現場手動
|  | 6) 付帯機器 | 圧力計もしくは連成計 | １式 | １式
|  |  | ストレーナ | １式 | １式
|  | 7) 特記事項 |  | (1) シール水はコモンヘッドよりパイプで直接排水溝へ排除すること。 (2) ノズルの噴射量にかかわらず噴射圧力を一定に保つことが可能な吐出量、吐出圧とすること。 | (1) シール水はコモンヘッドよりパイプで直接排水溝へ排除すること。 (2) ノズルの噴射量にかかわらず噴射圧力を一定に保つことが可能な吐出量、吐出圧とすること。
5.1.4 噴射水槽（必要に応じて設置）
|  | 1) 形式 |  | 【 】 | 〔 〕
|  | 2) 数量 |  | 【 】基 | 〔 〕基
|  | 3) 有効容量 |  | 【 】ｍ3 | 〔 〕ｍ3
|  | 4) 付属品 |  | 【 】 | 〔 〕
5.2 有害ガス除去装置
5.2.1 HCl、SOx 除去設備
|  | 1) 形式 |  | 【 】 | 〔 〕
|  | 2) 数量 |  | ２炉分 | ２炉分
|  | 3) 主要項目 | 排ガス量 | 【 】ｍ3N/h | 〔 〕ｍ3N/h
|  |  | 排ガス温度 | 入口【 】℃ 出口【 】℃ | 入口〔 〕℃ 出口〔 〕℃
|  |  | HCl 濃度（乾きガス、O212％換算値） | 入口【 】ppm 出口 50ppm 以下 | 入口〔 〕ppm 出口 50ppm 以下
|  |  | SOx 濃度（乾きガス、O212％換算値） | 入口【 】ppm 出口 20ppm 以下 | 入口〔 〕ppm 出口 20ppm 以下
|  |  | 使用薬剤 | 【 】 | 〔 〕
|  | 4) 主要機器（必要な機器について、形式・数量・主要項目等について記入する。） |  | 【 】 薬品貯留装置 容量【 】m3 （容量は、基準ごみ時使用量の有効７日分） 切出し装置、ブロワ、レベル計他 | 〔 〕 薬品貯留装置 容量〔 〕m3 （容量は、基準ごみ時使用量の有効７日分） 切出し装置、ブロワ、レベル計他
|  |  |  | 【 】 薬品貯留装置 容量【 】m3 （容量は、基準ごみ時使用量の有効７日分） 切出し装置、ブロワ、レベル計他 | 〔 〕 薬品貯留装置 容量〔 〕m3 （容量は、基準ごみ時使用量の有効７日分） 切出し装置、ブロワ、レベル計他
|  |  |  | 【 】 薬品貯留装置 容量【 】m3 （容量は、基準ごみ時使用量の有効７日分） 切出し装置、ブロワ、レベル計他 | 〔 〕 薬品貯留装置 容量〔 〕m3 （容量は、基準ごみ時使用量の有効７日分） 切出し装置、ブロワ、レベル計他
|  |  |  | 【 】 薬品貯留装置 容量【 】m3 （容量は、基準ごみ時使用量の有効７日分） 切出し装置、ブロワ、レベル計他 | 〔 〕 薬品貯留装置 容量〔 〕m3 （容量は、基準ごみ時使用量の有効７日分） 切出し装置、ブロワ、レベル計他
|  |  |  | 【 】 薬品貯留装置 容量【 】m3 （容量は、基準ごみ時使用量の有効７日分） 切出し装置、ブロワ、レベル計他 | 〔 〕 薬品貯留装置 容量〔 〕m3 （容量は、基準ごみ時使用量の有効７日分） 切出し装置、ブロワ、レベル計他
|  | 5) 特記事項 |  | (1) 貯留槽は薬品搬入車の受入が容易な位置に設け、受入口付近に上限警報、バグフィルタ起動スイッチを設置すること。 (2) 薬品輸送管について閉塞しないように考慮すること。 (3) 貯留槽本体は、炉室内に設置し、その周辺には清掃設備を考慮すること。 (4) 貯留槽には、エアレーション装置、バイブレーター等ブリッジ防止装置を設けること。 また、エアレーションに使用する空気は除湿空気とする。 | (1) 貯留槽は薬品搬入車の受入が容易な位置に設け、受入口付近に上限警報、バグフィルタ起動スイッチを設置すること。 (2) 薬品輸送管について閉塞しないように考慮すること。 (3) 貯留槽本体は、炉室内に設置し、その周辺には清掃設備を考慮すること。 (4) 貯留槽には、エアレーション装置、バイブレーター等ブリッジ防止装置を設けること。 また、エアレーションに使用する空気は除湿空気とする。
5.3 集じん設備
5.3.1 ろ過式集じん器
|  | 1) 形式 |  | ろ過式集じん器 | ろ過式集じん器
|  | 2) 数量 |  | ２基（１基/炉） | ２基（１基/炉）
|  | 3) 主要項目（１基につき） | 排ガス量 | 【 】m3N/h | 〔 〕m3N/h
|  |  | 排ガス温度 | 【200】℃以下 | 〔200〕℃以下
|  |  | ろ過面積 | 【 】m2 | 〔 〕m2
|  |  | ろ過速度 | 【1.0】m/min以下 | 〔1.0〕m/min以下
|  |  | ろ布種類（材質） | 【テフロン製（ＰＴＦＥ）】 | 〔テフロン製（ＰＴＦＥ）〕
|  |  | 飛灰払落し形式 | 【 】 | 〔 〕
|  |  | 制御方式（払落し） | 【 】 | 〔 〕
|  |  | 耐熱温度 | 【 】℃以上 | 〔 〕℃以上
|  |  | 含じん量（乾きガス、 O212%換算値） | 入口含じん量【 】g/m3N以下 | 入口含じん量〔 〕g/m3N以下
|  |  |  | 出口含じん量 管理基準 0.01g/m3N以下 | 出口含じん量 管理基準 0.01g/m3N以下
|  |  | 主要材質 本体外壁 | 【耐硫酸露点腐食鋼（ｔ=4.5mm以上）】 | 〔耐硫酸露点腐食鋼（ｔ=4.5mm以上）〕
|  |  | 主要材質 他部材 | 【 】 | 〔 〕
|  |  | 主要材質 保温材 | 【 】×厚【 】mm | 〔 〕×厚〔 〕mm
|  |  | 主要材質 リテーナ | SUS304 | SUS304
|  |  | 主要材質 エアパージ配管 | SUS304（本体内部）、SGP（その他） | SUS304（本体内部）、SGP（その他）
|  |  | 主要寸法 | W：【 】m×L：【 】m×H：【 】 | W：〔 〕m×L：〔 〕m×H：〔 〕
|  | 4) 付帯機器 | 飛灰排出装置 | １式 | １式
|  |  | 加熱装置 | １式 | １式
|  |  | 出入口ダンパ | １式 | １式
|  |  | マンホール | １式 | １式
|  |  | 支持架台 | １式 | １式
|  |  | 点検歩廊、階段 | １式 | １式
|  |  | 温度及び風圧測定孔 | １式 | １式
|  |  | 差圧測定孔 | １式 | １式
|  |  | 飛灰払い落とし装置 | １式 | １式
|  |  | その他必要なもの | １式 | １式
|  | 5) 特記事項 |  | (1) 集じん器本体の内部は、排ガスが極力均等に分散するよう考慮すること。 (2) ろ布は使用条件に応じて、耐熱（約250℃）、耐酸、耐薬品に配慮すること。 (3) 払い落とした飛灰は、下部に設けた排出装置によって排出すること。 また、払い落とした飛灰については、サンプリング採取できるよう採取口を設けること。 (4) 休炉時等、集じん器内部の温度低下時は、結露防止及び飛灰の吸湿防止のため加熱装置を設置すること。 (5) 内部の点検ができるように、点検口を設置すること。 (6) ろ布取替え時のスペースを充分に確保するとともに、取替え時の飛灰飛散防止対策を行うこと。また、ホイストなど取替え作業の補助装置を設けること。 (6) ケーシング、鉄骨等は熱膨張を十分に考慮すること。 (7) バイパス煙道は設置しないこと。なお、その場合においても維持管理機能、メンテナンス上問題のないものとすること。 (8) ろ布の破損等を速やかに検知し、中央監視設備に表示できること。 (9) ろ布の破損等の不測の事態においても、適正な運転が継続できるよう配慮すること。 (10) 装置の入口出口の適当な位置に排ガス測定口を設けること。 | (1) 集じん器本体の内部は、排ガスが極力均等に分散するよう考慮すること。 (2) ろ布は使用条件に応じて、耐熱（約250℃）、耐酸、耐薬品に配慮すること。 (3) 払い落とした飛灰は、下部に設けた排出装置によって排出すること。 また、払い落とした飛灰については、サンプリング採取できるよう採取口を設けること。 (4) 休炉時等、集じん器内部の温度低下時は、結露防止及び飛灰の吸湿防止のため加熱装置を設置すること。 (5) 内部の点検ができるように、点検口を設置すること。 (6) ろ布取替え時のスペースを充分に確保するとともに、取替え時の飛灰飛散防止対策を行うこと。また、ホイストなど取替え作業の補助装置を設けること。 (6) ケーシング、鉄骨等は熱膨張を十分に考慮すること。 (7) バイパス煙道は設置しないこと。なお、その場合においても維持管理機能、メンテナンス上問題のないものとすること。 (8) ろ布の破損等を速やかに検知し、中央監視設備に表示できること。 (9) ろ布の破損等の不測の事態においても、適正な運転が継続できるよう配慮すること。 (10) 装置の入口出口の適当な位置に排ガス測定口を設けること。
5.4 ダイオキシン類除去設備（必要に応じて設置すること。）
5.4.1 活性炭吹込方式
|  | 1) 形式 |  | 【 】 | 〔 〕
|  | 2) 数量 |  | ２炉分 | ２炉分
|  | 3) 主要項目 | 排ガス量 | 【 】ｍ3N/h | 〔 〕ｍ3N/h
|  |  | 排ガス温度 | 【 】℃ | 〔 〕℃
|  |  | 入口ダイオキシン類濃度 | 【 】ng-TEQ/ｍ3N | 〔 〕ng-TEQ/ｍ3N
|  |  | 出口ダイオキシン類濃度 | 0.1ng-TEQ/ｍ3N 以下 | 0.1ng-TEQ/ｍ3N 以下
|  |  | ダイオキシン類除去率 | 【 】％ | 〔 〕％
|  |  | 使用薬剤 | 【 】 | 〔 〕
|  | 4) 主要機器 | 薬品貯留装置 | 容量【 】m3（容量は、基準ごみ時使用量の有効７日分） | 容量〔 〕m3（容量は、基準ごみ時使用量の有効７日分）
|  |  |  | 切出し装置、ブロワ、レベル計他 | 切出し装置、ブロワ、レベル計他
|  | 5）特記事項 |  | (1) 消石灰等と活性炭とは別貯留槽とし、ろ過式集じん装置等に吹き込むこと。 (2) 第3部第2章第2節2.9のダイオキシン類の要監視基準を達成できるよう計画すること。 | (1) 消石灰等と活性炭とは別貯留槽とし、ろ過式集じん装置等に吹き込むこと。 (2) 第3部第2章第2節2.9のダイオキシン類の要監視基準を達成できるよう計画すること。
5.5 窒素酸化物除去設備
5.5.1 無触媒脱硝設備（必要に応じて）
|  | 1) 形式 |  | 無触媒還元法 | 無触媒還元法
|  | 2) 数量 |  | ２炉分 | ２炉分
|  | 3) 主要項目 | 使用薬剤 | 【 】 | 〔 〕
|  |  | 薬剤使用量 | 【 】kg/h | 〔 〕kg/h
|  |  | 薬剤注入位置 | 【 】 | 〔 〕
|  |  | 薬剤注入燃焼ガス温度域 | 【 】 | 〔 〕
|  |  | NOx 発生濃度（乾きガス、O212％換算値） | 入口【 】ppm 、 出口 100ppm 以下 | 入口〔 〕ppm 、 出口 100ppm 以下
|  | 4) 主要機器（必要な機器について、形式・数量・主要項目等について記入する。） |  | 【 】 薬品貯留装置 容量【 】m3 （容量は、基準ごみ時使用量の有効７日分） 薬品供給装置 | 〔 〕 薬品貯留装置 容量〔 〕m3 （容量は、基準ごみ時使用量の有効７日分） 薬品供給装置
|  |  |  | 【 】 薬品貯留装置 容量【 】m3 （容量は、基準ごみ時使用量の有効７日分） 薬品供給装置 | 〔 〕 薬品貯留装置 容量〔 〕m3 （容量は、基準ごみ時使用量の有効７日分） 薬品供給装置
|  |  |  | 【 】 薬品貯留装置 容量【 】m3 （容量は、基準ごみ時使用量の有効７日分） 薬品供給装置 | 〔 〕 薬品貯留装置 容量〔 〕m3 （容量は、基準ごみ時使用量の有効７日分） 薬品供給装置
|  |  |  | 【 】 薬品貯留装置 容量【 】m3 （容量は、基準ごみ時使用量の有効７日分） 薬品供給装置 | 〔 〕 薬品貯留装置 容量〔 〕m3 （容量は、基準ごみ時使用量の有効７日分） 薬品供給装置
|  |  |  | 【 】 薬品貯留装置 容量【 】m3 （容量は、基準ごみ時使用量の有効７日分） 薬品供給装置 | 〔 〕 薬品貯留装置 容量〔 〕m3 （容量は、基準ごみ時使用量の有効７日分） 薬品供給装置
5.5.2 触媒脱硝設備（必要に応じて）
|  | 1) 形式 |  | 触媒脱硝法 | 触媒脱硝法
|  | 2) 数量 |  | ２炉分 | ２炉分
|  | 3) 主要項目 | 脱硝触媒 | 【 】 | 〔 〕
|  |  | 形状 | 【ハニカム形状】 | 〔ハニカム形状〕
|  |  | 触媒剤質 | 【 】 | 〔 〕
|  |  | 噴霧薬剤 | 【 】 | 〔 〕
|  |  | 薬剤使用量 | 【 】kg/h | 〔 〕kg/h
|  |  | 運転温度 | 【 】℃ | 〔 〕℃
|  |  | NOx 発生濃度（乾きガス、O212％換算値） | 入口【 】ppm 、 出口 100ppm 以下 | 入口〔 〕ppm 、 出口 100ppm 以下
|  | 4) 主要機器（必要な機器について、形式・数量・主要項目等について記入する。） |  | 【 】 薬品貯留装置 容量【 】m3 （容量は、基準ごみ時使用量の有効７日分） 薬品供給装置 | 〔 〕 薬品貯留装置 容量〔 〕m3 （容量は、基準ごみ時使用量の有効７日分） 薬品供給装置
|  |  |  | 【 】 薬品貯留装置 容量【 】m3 （容量は、基準ごみ時使用量の有効７日分） 薬品供給装置 | 〔 〕 薬品貯留装置 容量〔 〕m3 （容量は、基準ごみ時使用量の有効７日分） 薬品供給装置
|  |  |  | 【 】 薬品貯留装置 容量【 】m3 （容量は、基準ごみ時使用量の有効７日分） 薬品供給装置 | 〔 〕 薬品貯留装置 容量〔 〕m3 （容量は、基準ごみ時使用量の有効７日分） 薬品供給装置
|  |  |  | 【 】 薬品貯留装置 容量【 】m3 （容量は、基準ごみ時使用量の有効７日分） 薬品供給装置 | 〔 〕 薬品貯留装置 容量〔 〕m3 （容量は、基準ごみ時使用量の有効７日分） 薬品供給装置
|  |  |  | 【 】 薬品貯留装置 容量【 】m3 （容量は、基準ごみ時使用量の有効７日分） 薬品供給装置 | 〔 〕 薬品貯留装置 容量〔 〕m3 （容量は、基準ごみ時使用量の有効７日分） 薬品供給装置
第６節 余熱利用設備
6.1 蒸気タービン発電設備
6.1.1 蒸気タービン
|  | 1) 形式 |  | 【 抽気復水型 】 | 〔 抽気復水型 〕
|  | 2) 数量 |  | １基 | １基
|  | 3) 主要項目 | 定格出力 | 【 】kW（発電機端） | 〔 〕kW（発電機端）
|  |  | タービン回転数 | 【 】min-1 | 〔 〕min-1
|  |  | 発電機回転数 | 【 】min-1 | 〔 〕min-1
|  |  | 回転方向 | 【 】 | 〔 〕
|  | 蒸気条件 | 入口蒸気圧力（主蒸気止弁入口） | 【 】MPa | 〔 〕MPa
|  |  | 入口蒸気温度（主蒸気止弁入口） | 【 】℃ | 〔 〕℃
|  |  | 排気蒸気圧力（タービン排気口） | 【 】kPa | 〔 〕kPa
|  |  | 排気蒸気温度（タービン排気口） | 【 】℃ | 〔 〕℃
|  |  | 蒸気消費量 | 【 】t/h（最大出力時） | 〔 〕t/h（最大出力時）
|  |  | 段数 | 【 】段 | 〔 〕段
|  |  | 翼車数 | 【 】 | 〔 〕
|  |  | シール形式 | ラビリンス式 | ラビリンス式
|  |  | カップリング形式 | 【 】 | 〔 〕
|  |  | 瞬間最大速度変動率 | 定格速度の110％以下（加速度トリップをしない範囲） | 定格速度の110％以下（加速度トリップをしない範囲）
|  |  | 整定速度調整率 | 定格速度の105％以下 | 定格速度の105％以下
|  |  | 加速度トリップ | 定格速度の111％以下 | 定格速度の111％以下
|  |  | 制御方式 | 【 主蒸気圧力制御及び調速機制御 】 | 〔 主蒸気圧力制御及び調速機制御 〕
|  | 4) 操作方法 |  | 暖気、起動昇速、並列、負荷運転の工程を機側手動及び遠隔自動で操作できること。 | 暖気、起動昇速、並列、負荷運転の工程を機側手動及び遠隔自動で操作できること。
|  | 5) 運転方法 | 逆送電の可否 | 【 可 】 | 〔 可 〕
|  |  | 常用運転方式 | 【 外部電源との並列運転 】 | 〔 外部電源との並列運転 〕
|  |  | 自立運転の可否 | 【 可 】 | 〔 可 〕
|  |  | 受電量制御の可否 | 【 可 】 | 〔 可 〕
|  |  | 主圧制御（前圧制御の可否） | 【 可 】 | 〔 可 〕
|  | 6) 付帯機器 | 主蒸気止弁（緊急遮断弁 | １式 | １式
|  |  | 蒸気加減弁 | １式 | １式
|  |  | 調速装置 | １式 | １式
|  |  | 台盤 | １式 | １式
|  |  | 潤滑装置（強制潤滑方式） | １式（タービン・発電機共用） | １式（タービン・発電機共用）
|  |  | ドレン回収装置 | １式 | １式
|  |  | ターニング装置 | １式 | １式
|  |  | グランドコンデンサ | １式 | １式
|  |  | 本体カバー | １式 | １式
|  |  | 保安装置 | １式 | １式
|  |  | 各種計測装置 | １式 | １式
|  |  | タービン起動盤 | １面 | １面
|  |  | バイパス用、排気ダクト用消音器 | １式 | １式
|  | 7) 特記事項 |  | (1) 本装置の設備は、電気事業法に準拠して設計、施工すること。 (2) 蒸気圧、温度、衝撃、振動及びドレン等を考慮した材質を用いること。 (3) 保守点検性を考慮した機器配置とすること。 (4) 車室は上下２つ割りとすること。 (5) 本装置は独立基礎とすること。 (6) 発電用火力設備の技術基準に準拠し、安全及び機器の保護のため必要な保護装置、警報装置等を設置すること。 (7) ごみ質による蒸気発生量の変動に対して、効率良く安定した運転ができるものとすること。また、自立運転となった場合でも、安定した運転が可能とすること。 (8) タービンがトリップしても焼却炉及びタービンに支障を及ぼさないようにタービンバイパスにより、自動的に減圧した後、蒸気復水器にて処理すること。 (9) 非常調速装置は、電気式と機械式の二重化とすること。 (10) 主要なポンプ類は100％の予備を設けること。 (11) 本体材質については、温度、衝撃、遠心力、振動、腐食等に支障のない材質とすること。 | (1) 本装置の設備は、電気事業法に準拠して設計、施工すること。 (2) 蒸気圧、温度、衝撃、振動及びドレン等を考慮した材質を用いること。 (3) 保守点検性を考慮した機器配置とすること。 (4) 車室は上下２つ割りとすること。 (5) 本装置は独立基礎とすること。 (6) 発電用火力設備の技術基準に準拠し、安全及び機器の保護のため必要な保護装置、警報装置等を設置すること。 (7) ごみ質による蒸気発生量の変動に対して、効率良く安定した運転ができるものとすること。また、自立運転となった場合でも、安定した運転が可能とすること。 (8) タービンがトリップしても焼却炉及びタービンに支障を及ぼさないようにタービンバイパスにより、自動的に減圧した後、蒸気復水器にて処理すること。 (9) 非常調速装置は、電気式と機械式の二重化とすること。 (10) 主要なポンプ類は100％の予備を設けること。 (11) 本体材質については、温度、衝撃、遠心力、振動、腐食等に支障のない材質とすること。
6.1.2 蒸気タービン制御盤
|  | 1) 形式 |  | 鋼板製垂直自立閉鎖型（盤の構造は、第3章1.8 盤の構造に準ずる。） | 鋼板製垂直自立閉鎖型（盤の構造は、第3章1.8 盤の構造に準ずる。）
|  | 2) 数量 |  | 1式 | 1式
|  | 3) 主要機器 | 各種温度計 | 1式 | 1式
|  |  | 各種圧力計 | 1式 | 1式
|  |  | 各種電流計 | 1式 | 1式
|  |  | 回転計、振動計、軸位置計 | 1式 | 1式
|  |  | 集合故障表示、警報表示 | 1式 | 1式
|  |  | 操作スイッチ | 1式 | 1式
|  |  | 表示灯 | 1式 | 1式
|  |  | その他必要なもの | 1式 | 1式
|  | 4) 特記事項 |  | (1) 運転監視制御は、中央制御室及び蒸気タービン発電機室側で行うものとし、定常運転時には蒸気量に応じてタービン出力を最適状態に保持するように自動制御すること。 (2) 発電機の立ち上げ及び立ち下げは通常自動で行うが、手動での操作も可能とすること。 | (1) 運転監視制御は、中央制御室及び蒸気タービン発電機室側で行うものとし、定常運転時には蒸気量に応じてタービン出力を最適状態に保持するように自動制御すること。 (2) 発電機の立ち上げ及び立ち下げは通常自動で行うが、手動での操作も可能とすること。
6.1.3 蒸気タービン発電機
1) 発電機
|  | (1) 形式 |  | 三相交流同期発電機 | 三相交流同期発電機
|  | (2) 数量 |  | 1基 | 1基
|  | (3) 主要項目 | 力率 | 80％（遅れ）以上 | 80％（遅れ）以上
|  |  | 絶縁種別 | F種以上 | F種以上
|  |  | 励磁方式 | ブラシレス励磁方式 | ブラシレス励磁方式
|  |  | 冷却方式 | 空気冷却器付全閉内冷式 | 空気冷却器付全閉内冷式
|  |  | 潤滑方式 | 潤滑油強制循環方式 | 潤滑油強制循環方式
|  | (4) 主要機器 | 本体 | 1式 | 1式
|  |  | 保護装置 | 1式 | 1式
|  |  | 計測器 | 1式 | 1式
|  |  | その他必要なもの | 1式 | 1式
2) 発電機遮断機盤、励磁装置盤
|  | (1) 形式 |  | 鋼板製垂直自立閉鎖型（盤の構造は、第3章1.8 盤の構造に準ずる。） | 鋼板製垂直自立閉鎖型（盤の構造は、第3章1.8 盤の構造に準ずる。）
|  | (2) 数量 |  | 1面 | 1面
|  | (3)主要機器 | 主遮断器 | 1式 | 1式
|  |  | 励磁装置 | 1式 | 1式
|  |  | サージアブソーバー | 1式 | 1式
|  |  | 自動電圧調整装置 | 1式 | 1式
|  |  | 自動力率調整装置 | 1式 | 1式
|  |  | 自動無効電力調整装置 | 1式 | 1式
|  |  | 自動同期投入装置 | 1式 | 1式
|  |  | 同期検定装置 | 1式 | 1式
|  |  | 保護継電器類、電圧電流計、電力計等必要な計器 | 1式 | 1式
|  | (4) 特記事項 |  | ① 電圧、力率、同期投入等の設定及び監視操作は、現場及び中央制御室にて行う。 ② 蒸気タービン発電機は電力会社と並列運転とするが、発電機出力は所内負荷、ボイラ発生蒸気量及び入口圧力等に応じ最適出力を発生できるように自動制御を行うこと。 ③ 電力会社の送配電系統の異状等により、系統連系が遮断された場合でも、安定した自立運転が可能なこと。 ④ 電圧調整は、自動電圧調整装置（力率調整）を設け、負荷電流に応じ電圧を自動調整すること。 ⑤ 負荷調整は、調圧制御及び調速制御とすること。なお、切替及び調整は、中央制御室から遠隔信号操作又は現場制御盤にての操作による。 | ① 電圧、力率、同期投入等の設定及び監視操作は、現場及び中央制御室にて行う。 ② 蒸気タービン発電機は電力会社と並列運転とするが、発電機出力は所内負荷、ボイラ発生蒸気量及び入口圧力等に応じ最適出力を発生できるように自動制御を行うこと。 ③ 電力会社の送配電系統の異状等により、系統連系が遮断された場合でも、安定した自立運転が可能なこと。 ④ 電圧調整は、自動電圧調整装置（力率調整）を設け、負荷電流に応じ電圧を自動調整すること。 ⑤ 負荷調整は、調圧制御及び調速制御とすること。なお、切替及び調整は、中央制御室から遠隔信号操作又は現場制御盤にての操作による。
6.1.4 タービンバイパス装置
|  | 1) 形式 |  | 減圧減温式 | 減圧減温式
|  | 2) 数量 |  | １基 | １基
|  | 3) 主要項目 | 入口蒸気量 | 【 】t/h | 〔 〕t/h
|  |  | 入口蒸気 圧力 | 【 】MPa | 〔 〕MPa
|  |  | 入口蒸気 温度 | 【 】℃ | 〔 〕℃
|  |  | 出口蒸気 圧力 | 【 】MPa | 〔 〕MPa
|  |  | 出口蒸気 温度 | 【 】℃ | 〔 〕℃
|  |  | 減温水量 | 【 】t/h | 〔 〕t/h
|  |  | 減圧減温弁 個数 | 【 】個 | 〔 〕個
|  |  | 減圧減温弁 防音防振方法 | 【 】 | 〔 〕
|  |  | 主要材質 本体 | 【 】 | 〔 〕
|  |  | 主要材質 ディスク | 【 】 | 〔 〕
|  |  | 主要材質 シート | 【 】 | 〔 〕
|  |  | 主要材質 ノズル、レジュー | 【 】 | 〔 〕
|  | 4) 付帯機器 | 圧力計 | １式 | １式
|  |  | 温度計 | １式 | １式
|  |  | 消音器 | １式 | １式
|  |  | 安全弁 | １式 | １式
|  |  | その他必要なもの | １式 | １式
|  | 5) 特記事項 |  | (1) 余剰蒸気量の変動（全量バイパス含む。）に対して、低圧蒸気復水器に適合した圧力及び温度が得られること。 (2) 減圧弁の配置・配管設計には、偏流、渦流、浸食に十分配慮すること。 (3) 振動対策及び安全弁の設置を計画すること。 | (1) 余剰蒸気量の変動（全量バイパス含む。）に対して、低圧蒸気復水器に適合した圧力及び温度が得られること。 (2) 減圧弁の配置・配管設計には、偏流、渦流、浸食に十分配慮すること。 (3) 振動対策及び安全弁の設置を計画すること。
6.1.5 排気復水タンク
|  | 1) 形式 |  | 円筒横置式 | 円筒横置式
|  | 2) 数量 |  | １基 | １基
|  | 3) 主要項目 | 構造 | 【 】 | 〔 〕
|  |  | 主要部材質 | SUS304同等品以上 | SUS304同等品以上
|  |  | 主要部厚さ | 4mm以上 | 4mm以上
|  |  | 主要寸法 | φ：【 】m×H:【 】m | φ：〔 〕m×H:〔 〕m
|  |  | 容量 | 【 】m3 | 〔 〕m3
|  | 4) 特記事項 |  | (1) 点検、清掃が容易にできるようマンホールを設けること。 (2) 温度計、液面計を設けること。 (3) 液面上下限警報を中央制御室に表示すること。 (4) 保温すること。 | (1) 点検、清掃が容易にできるようマンホールを設けること。 (2) 温度計、液面計を設けること。 (3) 液面上下限警報を中央制御室に表示すること。 (4) 保温すること。
6.1.6 排気復水ポンプ
|  | 1) 形式 |  | 渦巻型 | 渦巻型
|  | 2) 数量 |  | ２台（交互運転） | ２台（交互運転）
|  | 3) 主要項目 （１台につき） | 容量 | 【 】m3/h | 〔 〕m3/h
|  |  | 全揚程 | 【 】m | 〔 〕m
|  |  | 流体温度 | 【 】℃ | 〔 〕℃
|  |  | 主要材質 ケーシング | 【 】 | 〔 〕
|  |  | 主要材質 インペラ | 【 】 | 〔 〕
|  |  | 主要材質 シャフト | 【 】 | 〔 〕
|  |  | 電動機 | 【 】kW×【 】V | 〔 〕kW×〔 〕V
|  |  | 操作方式 | 自動及び遠隔・現場手動 | 自動及び遠隔・現場手動
|  | 4) 特記事項 |  | (1) 過昇温防止装置を設け、排気復水タンクへ戻すこと。 (2) ポンプ容量は最大蒸発量に対して20％以上の余裕を見込むこと。 | (1) 過昇温防止装置を設け、排気復水タンクへ戻すこと。 (2) ポンプ容量は最大蒸発量に対して20％以上の余裕を見込むこと。
6.1.7 発電機室用天井クレーン
|  | 1) 形式 |  | 電動式ホイスト走行クレーン | 電動式ホイスト走行クレーン
|  | 2) 数量 |  | 1台 | 1台
|  | 3) 主要項目 | 定格荷重 | 【 】ｔ | 〔 〕ｔ
|  |  | 吊上げ荷重 | 【 】ｔ | 〔 〕ｔ
|  |  | 径間 | 【 】ｍ | 〔 〕ｍ
|  |  | 揚程 | 【 】ｍ | 〔 〕ｍ
|  |  | 走行距離 | 【 】ｍ | 〔 〕ｍ
|  |  | 横行距離 | 【 】ｍ | 〔 〕ｍ
|  | 4) 主要材質 | 本体 | 【 】 | 〔 〕
|  |  | 巻上ドラム | 【 】 | 〔 〕
|  |  | 車輪 | 【 】 | 〔 〕
|  |  | レール | 【 】 | 〔 〕
|  |  | その他 | 【 】 | 〔 〕
|  | 5) 給電方式 |  | キャブタイヤケーブル給電（ｶｰﾃﾝﾊﾝｶﾞｰ）方式 | キャブタイヤケーブル給電（ｶｰﾃﾝﾊﾝｶﾞｰ）方式
|  | 6) 各部速度及び電動機 | 走行用 | 速度：【 】m/min、出力：【 】kW、ED：【 】％ | 速度：〔 〕m/min、出力：〔 〕kW、ED：〔 〕％
|  |  | 横行用 | 速度：【 】m/min、出力：【 】kW、ED：【 】％ | 速度：〔 〕m/min、出力：〔 〕kW、ED：〔 〕％
|  |  | 巻上用 | 速度：【 】m/min、出力：【 】kW、ED：【 】％ | 速度：〔 〕m/min、出力：〔 〕kW、ED：〔 〕％
|  | 7) ブレーキ仕様 |  | マグネットディスクブレーキ | マグネットディスクブレーキ
|  | 8) 操作方法 |  | 現場手動 | 現場手動
|  | 9) 付属機器 | クレーン本体 | 1式 | 1式
|  |  | 走行レール及び取付金具 | 1式 | 1式
|  |  | 操作装置 | 1式 | 1式
|  |  | 安全装置 | 1式 | 1式
|  |  | ランウェイガーダ | 1式 | 1式
|  |  | その他必要なもの | 1式 | 1式
|  | 10) 特記事項 |  | (1) 本クレーン吊り上げ荷重は、発電機のローター等の重量物を容易にかつ安全に移動できる構造とすること。 | (1) 本クレーン吊り上げ荷重は、発電機のローター等の重量物を容易にかつ安全に移動できる構造とすること。
6.2 場内余熱供給設備
6.2.1 温水設備（必要に応じ設置）
|  | 1) 形式 |  | 【 】 | 〔 〕
|  | 2) 数量 |  | 【 １ 】組 | 〔 １ 〕組
|  | 3) 主要項目（１組につき） | 供給熱量 | 【 】MJ/h | 〔 〕MJ/h
|  |  | 供給温水温度 | 【 】℃ | 〔 〕℃
|  |  | 戻り温水温度 | 【 】℃ | 〔 〕℃
|  |  | 供給温水量 | 【 】m3/h | 〔 〕m3/h
|  |  | 使用蒸気 圧力 | 【 】MPa | 〔 〕MPa
|  |  | 使用蒸気 温度 | 【 】℃ | 〔 〕℃
|  |  | 使用蒸気量 | 【 】㎏/h | 〔 〕㎏/h
|  | 4) 主要機器 | 温水熱交換器 | １式 | １式
|  |  | 温水循環タンク | １式 | １式
|  |  | 温水循環ポンプ | １式 | １式
6.2.2 給湯設備（必要に応じ設置）
|  | 1) 形式 |  | 【 】 | 〔 〕
|  | 2) 数量 |  | 【 】組 | 〔 〕組
|  | 3) 主要項目（１組につき） | 供給熱量 | 【 】MJ/h | 〔 〕MJ/h
|  |  | 給湯温度 | 【 】℃ | 〔 〕℃
|  |  | 給水温度 | 【 】℃ | 〔 〕℃
|  |  | 供給温水量 | 【 】m3/h | 〔 〕m3/h
|  | 4) 主要機器 | 温水熱交換器 | １式 | １式
|  |  | 温水循環タンク | １式 | １式
|  |  | 温水循環ポンプ | １式 | １式
6.2.3 予備ボイラ（必要に応じ設置）
|  | 1) 形式 |  | 温水ボイラ | 温水ボイラ
|  | 2) 数量 |  | １基 | １基
|  | 3) 主要項目 | 交換熱量 | 【 】MJ/h | 〔 〕MJ/h
|  |  | 使用燃料 | 【 】 | 〔 〕
|  |  | 燃料使用量 | 【 】kg/h | 〔 〕kg/h
|  |  | 付帯機器 | １式 | １式
6.3 場外余熱供給設備
6.3.1 場外用温水発生設備
6.3.2 温水循環ポンプ
6.3.3 配管設備
|  | 6.4 白煙防止装置 |  | 白煙防止条件を「外気温5℃、湿度50％」とする。 | 白煙防止条件を「外気温5℃、湿度50％」とする。
6.4.1 白煙防止用空気加熱器
|  | 1）形式 |  | 蒸気式空気加熱型 | 蒸気式空気加熱型
|  | 2）数量 |  | 【 2 】基 | 〔 2 〕基
|  | 3）主要項目 | 構造 | 鋼板全溶接構造 外部保温施工 | 鋼板全溶接構造 外部保温施工
|  |  | 主要材質 | 【 】 | 〔 〕
|  |  | ケーシング | 【 】 | 〔 〕
|  |  | 加熱管 | 【 】 | 〔 〕
|  |  | 空気送風機 | 【 】 | 〔 〕
|  |  | 入口蒸気温度 | 【 】 | 〔 〕
|  |  | 出口蒸気温度 | 【 】 | 〔 〕
|  |  | 蒸気消費量 | 【 】 | 〔 〕
|  |  | 入口蒸気圧力 | 【 】 | 〔 〕
|  |  | 出口蒸気圧力 | 【 】 | 〔 〕
|  |  | 伝熱面積 | 【 】 | 〔 〕
|  | 4）主要機器 |  | 【 】 | 〔 〕
|  |  |  | 【 】 | 〔 〕
第７節 通風設備
7.1 押込送風機
|  | 1) 形式 |  | 電動機直結ターボ型 | 電動機直結ターボ型
|  | 2) 数量 |  | ２基（１基/炉） | ２基（１基/炉）
|  | 3) 主要項目（１基につき） | 風量 | 【 】m3N/min（余裕率【 】％） | 〔 〕m3N/min（余裕率〔 〕％）
|  |  | 静圧 | 【 】kPa（20℃において）（余裕率【 】％） | 〔 〕kPa（20℃において）（余裕率〔 〕％）
|  |  | 回転数 | 【 】min-1 | 〔 〕min-1
|  |  | 電動機 | 【 】kW×【 】V | 〔 〕kW×〔 〕V
|  |  | 操作方式 | 自動、現場手動、中央制御室からの遠隔手動 | 自動、現場手動、中央制御室からの遠隔手動
|  |  | 風量調整方式 | 【 回転数及びダンパ開閉制御 】 | 〔 回転数及びダンパ開閉制御 〕
|  |  | 主要材質 ケーシング | 【 】 | 〔 〕
|  |  | 主要材質 インペラ | 【 】 | 〔 〕
|  |  | 主要材質 シャフト | 【 】 | 〔 〕
|  | 4) 付帯機器 | 吸気スクリーン（SUS） | １式 | １式
|  |  | 安全カバー | １式 | １式
|  |  | 伸縮継手 | １式 | １式
|  |  | 接点付温度計 | １式 | １式
|  | 5) 特記事項 |  | (1) 押込送風機は、計算によって求める最大風量及び最大静圧に20％以上の余裕を持たせること。 (2) 送風機の点検、清掃が容易にできる点検口を設けること。 (3) 送風機本体及びダクトの据付には騒音、振動防止に留意すること。 (4) ごみピット室の容量と送風機の能力から換気回数計算を行い、その計算書を実施設計時に提出すること。 | (1) 押込送風機は、計算によって求める最大風量及び最大静圧に20％以上の余裕を持たせること。 (2) 送風機の点検、清掃が容易にできる点検口を設けること。 (3) 送風機本体及びダクトの据付には騒音、振動防止に留意すること。 (4) ごみピット室の容量と送風機の能力から換気回数計算を行い、その計算書を実施設計時に提出すること。
7.2 二次押込送風機（必要に応じて設置）
|  | 1) 形式 |  | 電動機直結ターボ | 電動機直結ターボ
|  | 2) 数量 |  | ２基（１基/炉） | ２基（１基/炉）
|  | 3) 主要項目（１基につき） | 風量 | 【 】m3N/min（余裕率【 】％） | 〔 〕m3N/min（余裕率〔 〕％）
|  |  | 静圧 | 【 】kPa（20℃において）（余裕率【 】％） | 〔 〕kPa（20℃において）（余裕率〔 〕％）
|  |  | 回転数 | 【 】min-1 | 〔 〕min-1
|  |  | 電動機 | 【 】kW×【 】V | 〔 〕kW×〔 〕V
|  |  | 操作方式 | 自動、現場手動、中央制御室からの遠隔手動 | 自動、現場手動、中央制御室からの遠隔手動
|  |  | 風量調整方式 | 【 回転数及びダンパ開閉制御 】方式 | 〔 回転数及びダンパ開閉制御 〕方式
|  |  | 主要材質 ケーシング | 【 】 | 〔 〕
|  |  | 主要材質 インペラ | 【 】 | 〔 〕
|  |  | 主要材質 シャフト | 【 】 | 〔 〕
|  | 4) 付帯機器 | 安全カバー | １式 | １式
|  |  | 伸縮継手 | １式 | １式
|  |  | 接点付温度計 | １式 | １式
|  | 5) 特記事項 |  | (1) 二次押込送風機は、計算によって求める最大風量及び最大静圧に20％以上の余裕を持たせること。 (2) 送風機の点検、清掃が容易にできる点検口を設けること。 (3) 送風機本体及びダクトの据付には騒音、振動防止に留意すること。 | (1) 二次押込送風機は、計算によって求める最大風量及び最大静圧に20％以上の余裕を持たせること。 (2) 送風機の点検、清掃が容易にできる点検口を設けること。 (3) 送風機本体及びダクトの据付には騒音、振動防止に留意すること。
7.3 燃焼用空気予熱器
|  | 1) 形式 |  | 【蒸気式】 | 〔蒸気式〕
|  | 2) 数量 |  | 【 １ 】基/炉 | 〔 １ 〕基/炉
|  | 3) 主要項目（１基につき） | 蒸気使用量 | 【 】㎏/h | 〔 〕㎏/h
|  |  | 交換熱量 | 【 】MJ/h | 〔 〕MJ/h
|  |  | 蒸気条件 圧力 | 【 】Mpa | 〔 〕Mpa
|  |  | 蒸気条件 温度 | 【 】℃ | 〔 〕℃
|  |  | 蒸気条件 復水温度 | 【 】℃ | 〔 〕℃
|  | 燃焼用空気 | 燃焼用空気量 | 【 】m3N/h | 〔 〕m3N/h
|  | 燃焼用空気 | 入口温度 | 【 】℃ | 〔 〕℃
|  | 燃焼用空気 | 出口温度 | 【 】℃ | 〔 〕℃
|  |  | 主要材質 伝熱管 | 【 】 | 〔 〕
|  |  | 主要材質 ケーシング | 【 】 | 〔 〕
|  |  | 主要材質 その他 | 【 】 | 〔 〕
|  |  | 制御方式 | 【 】 | 〔 〕
|  | 4) 付帯機器 |  | １式 | １式
|  | 5) 特記事項 |  | (1) 熱容量は、計算上必要量に対して、【20％】以上の余裕を持たせること。 | (1) 熱容量は、計算上必要量に対して、〔20％〕以上の余裕を持たせること。
7.4 風道
|  | 1) 形式 |  | 溶接鋼板製 | 溶接鋼板製
|  | 2) 数量 |  | ２炉分 | ２炉分
|  | 3) 主要項目 | 風速 | 【12 】m/s以下 | 〔12 〕m/s以下
|  |  | 主要材質、板厚 | SS400（ｔ＝3.2mm以上） | SS400（ｔ＝3.2mm以上）
|  | 4) 付帯機器 | 測定孔 | １式 | １式
|  |  | エキスパンション（SUS製） | （SUS製） １式 | （SUS製） １式
|  |  | 点検口 | １式 | １式
|  | 5) 特記事項 |  | (1) 空気取り入れ口は、吸気スクリーン（SUS）を設けること。また、必要に応じてフィルターを設置すること。 (2) 必要箇所にはエキスパンションジョイントを設けること。 (3) 振動や共鳴等のない構造とすること。必要に応じて防音対策として保温等を施すこと。 (4) 温度・圧力等の計測器の据付場所には点検歩廊、階段を設けること。 (5) 形状は丸形又は角形とし、特に角形の大きいものについては、補強リブを入れ、共振の防止を行うこと。 (6) 清掃が容易にできるように、マンホール等を適所に配置すること。 | (1) 空気取り入れ口は、吸気スクリーン（SUS）を設けること。また、必要に応じてフィルターを設置すること。 (2) 必要箇所にはエキスパンションジョイントを設けること。 (3) 振動や共鳴等のない構造とすること。必要に応じて防音対策として保温等を施すこと。 (4) 温度・圧力等の計測器の据付場所には点検歩廊、階段を設けること。 (5) 形状は丸形又は角形とし、特に角形の大きいものについては、補強リブを入れ、共振の防止を行うこと。 (6) 清掃が容易にできるように、マンホール等を適所に配置すること。
7.5 誘引送風機
|  | 1) 形式 |  | 電動機直結ターボ | 電動機直結ターボ
|  | 2) 数量 |  | ２基（１基/炉） | ２基（１基/炉）
|  | 3) 主要項目（１基につき） | 風量 | 【 】m3N/min（余裕率30％以上） | 〔 〕m3N/min（余裕率30％以上）
|  |  | 静圧 | 【 】kPa（20℃において）、（余裕率20％以上） | 〔 〕kPa（20℃において）、（余裕率20％以上）
|  |  | 排ガス温度 | 【 】℃ | 〔 〕℃
|  |  | 主要材質 ケーシング | 【 】 | 〔 〕
|  |  | 主要材質 インペラ | 【 】 | 〔 〕
|  |  | 主要材質 シャフト | 【 】 | 〔 〕
|  |  | 回転数 | 【 】min-1 | 〔 〕min-1
|  |  | 電動機 | 【 】kW×【 】V | 〔 〕kW×〔 〕V
|  |  | 操作方式 | 自動、現場手動、中央制御室からの遠隔手動 | 自動、現場手動、中央制御室からの遠隔手動
|  |  | 風量制御方式 | 自動炉内圧調整 | 自動炉内圧調整
|  |  | 風量調整方式 | 回転数及びダンパ開閉制御方式 | 回転数及びダンパ開閉制御方式
|  | 4) 付帯機器 | 安全カバー | １式 | １式
|  |  | 冷却水供給設備 | １式 | １式
|  |  | 接点付温度計 | １式 | １式
|  |  | 制御盤 | １式 | １式
|  |  | サイレンサ | １式 | １式
|  | 5) 特記事項 |  | (1) 防音処理した専用室内に収容し、騒音、振動、換気に対し十分配慮すること。 (2) 耐熱、耐摩耗、耐食に十分配慮し、長期の連続使用に対し十分な耐久性を有する。 (3) 耐熱設計温度は350℃とすること。 (4) 軸受部に温度計を設けること。 (5) 内部点検清掃が容易に行える構造とし、ケーシングにはドレン抜きを設けること。 (6) 正常運転時において、誘引送風機が異状停止した場合には押込送風機及び二次押込送風機等は自動停止すること。 (7) 計算によって求められる最大ガス量に30％以上の余裕を持たせ、風圧についても最大静圧に20％以上の余裕を持たせること。 (8) 炉内圧力を安定的に負圧に保てるよう、炉内圧制御方法も含めてシステム設計すること。 | (1) 防音処理した専用室内に収容し、騒音、振動、換気に対し十分配慮すること。 (2) 耐熱、耐摩耗、耐食に十分配慮し、長期の連続使用に対し十分な耐久性を有する。 (3) 耐熱設計温度は350℃とすること。 (4) 軸受部に温度計を設けること。 (5) 内部点検清掃が容易に行える構造とし、ケーシングにはドレン抜きを設けること。 (6) 正常運転時において、誘引送風機が異状停止した場合には押込送風機及び二次押込送風機等は自動停止すること。 (7) 計算によって求められる最大ガス量に30％以上の余裕を持たせ、風圧についても最大静圧に20％以上の余裕を持たせること。 (8) 炉内圧力を安定的に負圧に保てるよう、炉内圧制御方法も含めてシステム設計すること。
7.6 煙道
|  | 1) 形式 |  | 溶接鋼板製 | 溶接鋼板製
|  | 2) 数量 |  | ２炉分 | ２炉分
|  | 3) 風速 |  | 【 15 】m/s以下 | 〔 15 〕m/s以下
|  | 4) 主要項目 | 主要材質 | SS400 | SS400
|  |  | 鋼板厚さ | 4.5mm以上 | 4.5mm以上
|  | 5) 付帯機器 | 風圧測定孔 | １式 | １式
|  |  | エキスパンション（SUS製） | １式 | １式
|  |  | 掃除口 | １式 | １式
|  |  | 点検口 | １式 | １式
|  | 6) 特記事項 |  | (1) 煙道は全て排ガス露点腐食及び排ガス温度の低減を極力防止するため、保温施工すること。 (2) 煙道は溶接構造とし、帯鋼及び形鋼等で補強する。 (3) ダンパ等には、耐熱及び断熱を考慮した軸受を使用すること。 (4) 振動や共鳴等がない構造とすること。 (5) 煙道は、内部に飛灰の堆積が起きないよう配慮するとともに、内部点検、清掃が行える構造とすること。 (6) 屋外に出る箇所は雨仕舞いを完全に行うものとするとともに、保温の外装板及びエキスパンション、防護板等はSUS製とすること。 (7) 温度、圧力等の測定機器の設置位置には点検歩廊、階段を設けること。 (8) 点検口等の気密性に留意すること。 (9) 排ガス及びばいじん測定孔を煙道の適切な位置に設けること。 (10) 誘引送風機と煙突間に消音器を設置すること。 | (1) 煙道は全て排ガス露点腐食及び排ガス温度の低減を極力防止するため、保温施工すること。 (2) 煙道は溶接構造とし、帯鋼及び形鋼等で補強する。 (3) ダンパ等には、耐熱及び断熱を考慮した軸受を使用すること。 (4) 振動や共鳴等がない構造とすること。 (5) 煙道は、内部に飛灰の堆積が起きないよう配慮するとともに、内部点検、清掃が行える構造とすること。 (6) 屋外に出る箇所は雨仕舞いを完全に行うものとするとともに、保温の外装板及びエキスパンション、防護板等はSUS製とすること。 (7) 温度、圧力等の測定機器の設置位置には点検歩廊、階段を設けること。 (8) 点検口等の気密性に留意すること。 (9) 排ガス及びばいじん測定孔を煙道の適切な位置に設けること。 (10) 誘引送風機と煙突間に消音器を設置すること。
7.7 煙道ダンパ
|  | 1) 形式 |  | ルーバー形、バタフライ形 | ルーバー形、バタフライ形
|  | 2) 数量 |  | ２炉分 | ２炉分
|  | 3) 主要項目 | 主要材質 | SS400 | SS400
|  |  | 操作方式 | 自動、現場手動、遠隔手動 | 自動、現場手動、遠隔手動
|  | 4) 特記事項 |  | (1) ガス温度に耐え得る強度と耐久性を有すること。 (2) 遮断用については、気密性の高いものとすること。 | (1) ガス温度に耐え得る強度と耐久性を有すること。 (2) 遮断用については、気密性の高いものとすること。
7.8 煙突
|  | 1) 形式 |  | 【 】方式 | 〔 〕方式
|  |  | 内筒 | 鋼板製（外部保温） | 鋼板製（外部保温）
|  |  | 外筒 | 【 】 | 〔 〕
|  | 2) 数量 |  | １基（内筒２基） | １基（内筒２基）
|  | 3) 主要項目 | 高さ | GL+50m | GL+50m
|  |  | 外筒寸法 | W：【 】m×L：【 】m | W：〔 〕m×L：〔 〕m
|  |  | 内筒寸法 頂部口径 | φ:【 】mm | φ:〔 〕mm
|  |  | 内筒寸法 下部口径 | φ:【 】mm | φ:〔 〕mm
|  |  | 排ガス流速 | 【 】m/s以下 | 〔 〕m/s以下
|  |  | 頂部排出ガス流速 | 【30】m/s以下（高質ごみ） | 〔30〕m/s以下（高質ごみ）
|  |  | 排ガス温度 | 【 】℃、通常【 】℃ | 〔 〕℃、通常〔 〕℃
|  |  | 排ガス量（１本につき最大） | 【 】m3N/h | 〔 〕m3N/h
|  | 主要材質、構造 | 内筒材質 | SS400 | SS400
|  | 主要材質、構造 | 内筒厚さ | 6mm以上 | 6mm以上
|  | 主要材質、構造 | 保温材 | ロックウール | ロックウール
|  | 主要材質、構造 | 保温厚さ | 75mm以上 | 75mm以上
|  | 主要材質、構造 | 頂部ノズル | SUS316 | SUS316
|  | 4) 付帯機器 | 荷上用電動装置 | １式 | １式
|  |  | 階段及び踊場 | １式 | １式
|  |  | 避雷装置 | １式 | １式
|  |  | 測定孔 | １式 | １式
|  |  | マンホール | １式 | １式
|  | 5) 特記事項 |  | (1) 煙突は通風力、排ガスの大気拡散を考慮した頂部口径を有するものとし、ばいじん等を測定する位置に、測定孔及び踊場を設けること。 (2) ダウンウォッシュ、笛吹現象等が発生しないよう考慮すること。 (3) 自重、風圧、熱応力、地震荷重等に十分耐える構造とすること。 (4) 頂部ノズルの保護（腐食等）対策は、特に材質を考慮し選定すること。 (5) 最頂部まで昇れるよう、階段を設置すること。なお、踊場はグレーチングとすること。 (6) 外筒は周辺地域の景観に配慮した形状、色彩とすること。 (7) 煙突室には内部照明を設置すること。 (8) 分析用機材を測定口まで荷揚げできる電動装置を設けること。また、分析装置設置場所付近には、メンテナンス用電源及び水洗用具（薬品溶解、洗浄など）を設けること。 (9) 雷保護設備を設けること。 (10) 内筒の底板及びドレン抜き管の腐食防止対策を講じること。 (11) 敷地上部を横断する高圧線との離隔距離を確保すること。 | (1) 煙突は通風力、排ガスの大気拡散を考慮した頂部口径を有するものとし、ばいじん等を測定する位置に、測定孔及び踊場を設けること。 (2) ダウンウォッシュ、笛吹現象等が発生しないよう考慮すること。 (3) 自重、風圧、熱応力、地震荷重等に十分耐える構造とすること。 (4) 頂部ノズルの保護（腐食等）対策は、特に材質を考慮し選定すること。 (5) 最頂部まで昇れるよう、階段を設置すること。なお、踊場はグレーチングとすること。 (6) 外筒は周辺地域の景観に配慮した形状、色彩とすること。 (7) 煙突室には内部照明を設置すること。 (8) 分析用機材を測定口まで荷揚げできる電動装置を設けること。また、分析装置設置場所付近には、メンテナンス用電源及び水洗用具（薬品溶解、洗浄など）を設けること。 (9) 雷保護設備を設けること。 (10) 内筒の底板及びドレン抜き管の腐食防止対策を講じること。 (11) 敷地上部を横断する高圧線との離隔距離を確保すること。
第８節 灰出設備
8.1 焼却炉下コンベヤ
|  | 1) 形式 |  | 【 】 | 〔 〕
|  | 2) 数量 |  | ２系列（１炉１系列） | ２系列（１炉１系列）
|  | 3) 主要項目（１系列につき） | 能力 | 【 】ｔ/h | 〔 〕ｔ/h
|  |  | 電動機 | 【 】kW×【 】V | 〔 〕kW×〔 〕V
|  | 4) 主要材質 | ケーシング | 【 】 | 〔 〕
|  |  | チェーン | 【 】 | 〔 〕
|  | 5) 主要寸法 |  | W:【 】m×L:【 】m | W:〔 〕m×L:〔 〕m
|  | 6) 操作方法 |  | 遠隔、現場手動 | 遠隔、現場手動
|  | 7) 付帯機器 | 排出シュート | １式 | １式
|  |  | 安全装置 | １式 | １式
|  |  | 緊張装置 | １式 | １式
|  |  | 点検口、架台、階段、他 １式 | １式 | １式
|  | 8) 特記事項 |  | (1) ダスト飛散防止対策を施すとともに、シュート等は灰が詰らない構造とすること。 (2) 耐熱性、耐摩耗性を考慮して材質を選定すること。 | (1) ダスト飛散防止対策を施すとともに、シュート等は灰が詰らない構造とすること。 (2) 耐熱性、耐摩耗性を考慮して材質を選定すること。
8.2 灰押出装置
|  | 1) 形式 |  | 【 】 | 〔 〕
|  | 2) 数量 |  | ２基（１炉１基） | ２基（１炉１基）
|  | 3) 主要項目（１基につき） | 運搬物 | 焼却灰 | 焼却灰
|  |  | 能力 | 【 】ｔ/h | 〔 〕ｔ/h
|  |  | 運搬速度 | 【 】m/min | 〔 〕m/min
|  |  | 見掛比重 | 1.0ｔ/m3 | 1.0ｔ/m3
|  |  | 駆動方式 | 【 】 | 〔 〕
|  | 4) 主要材質 | ケーシング | 【 】 | 〔 〕
|  |  | 押出し装置 | 【 】 | 〔 〕
|  | 5) 主要寸法 |  | W：【 】m×L：【 】m | W：〔 〕m×L：〔 〕m
|  | 6) 操作方法 |  | 遠隔、現場手動 | 遠隔、現場手動
|  | 7) 付帯機器 | 冷却装置 | １式 | １式
|  |  | 点検口 | １式 | １式
|  |  | 点検歩廊、階段 | １式 | １式
|  |  | その他必要機器 | １式 | １式
|  | 8) 特記事項 |  | (1) 金属のキシミ音が発生しない構造とすること。 (2) 耐熱性、耐摩耗性及び粉じんに配慮すること。 (3) 特に乗り継ぎ部の設計には細心の注意を払い、必要に応じて局所排気装置を計画すること。 (4) 焼却灰の含水率は【20～25％】程度とすること。 (5) 水素爆発防止対策を講じること。（ガス溜り部分を極力なくす、ガス溜り部分には換気ダクト、換気ファンを設置するなど） (6) 大量の焼却灰の落下による水蒸気爆発の発生を防止するための適切な措置を講じること。 (7) 水槽部分は外部より自動給水を行い、満水・減水警報を発すること。 (8) 水槽部へスカム等が混入しにくい構造とし、混入したスカム等は排出口から容易に排出できるようにすること。 (9) 【水槽下部には電動弁を設置し、容易に排水し、槽内の水が入れ替えできるようにすること。なお、電動弁は水槽内の残渣による詰まりに考慮した形式を選定すること。】 (10) 灰押出機出口で灰の排出が困難になった場合の対応として、洗浄水噴霧を行えるような構造とすること。 (11) ごみ質が変化しても、スムーズに灰が排出できるような構造とすること。 (12) 本装置より下流側機器とのインターロックを計画すること。 | (1) 金属のキシミ音が発生しない構造とすること。 (2) 耐熱性、耐摩耗性及び粉じんに配慮すること。 (3) 特に乗り継ぎ部の設計には細心の注意を払い、必要に応じて局所排気装置を計画すること。 (4) 焼却灰の含水率は〔20～25％〕程度とすること。 (5) 水素爆発防止対策を講じること。（ガス溜り部分を極力なくす、ガス溜り部分には換気ダクト、換気ファンを設置するなど） (6) 大量の焼却灰の落下による水蒸気爆発の発生を防止するための適切な措置を講じること。 (7) 水槽部分は外部より自動給水を行い、満水・減水警報を発すること。 (8) 水槽部へスカム等が混入しにくい構造とし、混入したスカム等は排出口から容易に排出できるようにすること。 (9) 〔水槽下部には電動弁を設置し、容易に排水し、槽内の水が入れ替えできるようにすること。なお、電動弁は水槽内の残渣による詰まりに考慮した形式を選定すること。〕 (10) 灰押出機出口で灰の排出が困難になった場合の対応として、洗浄水噴霧を行えるような構造とすること。 (11) ごみ質が変化しても、スムーズに灰が排出できるような構造とすること。 (12) 本装置より下流側機器とのインターロックを計画すること。
8.3 灰移送コンベヤ
|  | 1) 形式 |  | 【 】 | 〔 〕
|  | 2) 数量 |  | ２系列 | ２系列
|  | 3) 主要項目（１系列につき） | 運搬物 | 焼却灰 | 焼却灰
|  |  | 能力 | 【 】ｔ/h | 〔 〕ｔ/h
|  |  | 運転速度 | 【 】m/min | 〔 〕m/min
|  |  | 電動機 | 【 】kW×【 】V | 〔 〕kW×〔 〕V
|  | 4) 主要材質 | ケーシング | 【 】 | 〔 〕
|  |  | チェーン | 【 】 | 〔 〕
|  | 5) 主要寸法 |  | W：【 】m×L：【 】m | W：〔 〕m×L：〔 〕m
|  | 6) 操作方法 |  | 遠隔、現場手動 | 遠隔、現場手動
|  | 7) 付帯機器 | 安全装置 | １式 | １式
|  |  | 緊張装置 | １式 | １式
|  |  | その他 | １式 | １式
|  | 8) 特記事項 |  | (1) 粉じんの発生の無いように計画すること。特に乗り継ぎ部の粉じん発生防止に配慮すること。 | (1) 粉じんの発生の無いように計画すること。特に乗り継ぎ部の粉じん発生防止に配慮すること。
8.4 灰分散機
|  | 1) 形式 |  | 【 】 | 〔 〕
|  | 2) 数量 |  | 【 】 | 〔 〕
|  | 3) 主要項目（１基につき） | 能力 | 【 】 | 〔 〕
|  |  | 主要寸法 | W：【 】m×L：【 】m | W：〔 〕m×L：〔 〕m
|  |  | 主要材質 | 【 】 | 〔 〕
|  |  | 駆動方式 | 【 】 | 〔 〕
4) 付属品
8.5 灰ピット（建築工事に含む。）
|  | 1) 形式 |  | 水密性鉄筋コンクリート造 | 水密性鉄筋コンクリート造
|  | 2) 数量 |  | 【 】槽 | 〔 〕槽
|  | 3) 対象物 |  | 灰ピット、灰ピット沈殿槽、灰ピット排水槽 | 灰ピット、灰ピット沈殿槽、灰ピット排水槽
|  | 4) 主要項目 | 容量 灰ピット | 【 】m3以上（最大排出量の7日分以上） | 〔 〕m3以上（最大排出量の7日分以上）
|  |  | 容量 灰ピット沈殿槽 | 【 】m3以上（必要に応じて） | 〔 〕m3以上（必要に応じて）
|  |  | 容量 灰ピット排水槽 | 【 】m3以上 | 〔 〕m3以上
|  |  | 単位体積重量 焼却灰 | 1.0t/m3 | 1.0t/m3
|  |  | 主要寸法 灰ピット | W：【 】m×L：【 】m×H：【 】m | W：〔 〕m×L：〔 〕m×H：〔 〕m
|  |  | 主要寸法 灰ピット沈殿槽 | W：【 】m×L：【 】m×H：【 】m | W：〔 〕m×L：〔 〕m×H：〔 〕m
|  |  | 主要寸法 灰ピット排水槽 | W：【 】m×L：【 】m×H：【 】m | W：〔 〕m×L：〔 〕m×H：〔 〕m
|  | 5) 付帯機器 | 目盛板 | コンクリート＋塗装 １式 | コンクリート＋塗装 １式
|  |  | 散水装置 | １式 | １式
|  |  | その他必要なもの | １式 | １式
|  | 6) 特記事項 |  | (1) 各灰ピットの容量は計画１日最大排出量の7日分以上で計画すること。灰移送コンベヤシュート下を上限として容量を計画すること。 (2) 灰ピット隅角部は面取りとし、灰クレーンでピット内全域をつかむことができるように考慮すること。 (3) 貯留ピット内の臭気及び粉じん対策を講じること。 (4) 貯留ピット底部には水勾配を設け、ピット壁のスクリーンを通して、汚水が容易に排水処理設備へ排水できるものとすること。 (5) 貯留ピットの防水は躯体による防水とすること。 (6) ピット内照度はピット底部で200ルクス以上を確保すること。 (7) 灰ピットは、搬出対象物を灰クレーンにより容易に搬出車両に積み込める配置とすること。 (8) 灰ピット室及び灰出室は、換気、除じん、臭気対策を施すこと。 (9) 臭気対策として灰ピット室の空気を二次押込送風機の空気として取り入れてもよい。 (10) 飛灰を灰ピットで貯留してもよい。ただし焼却灰と飛灰は分離貯留すること。 | (1) 各灰ピットの容量は計画１日最大排出量の7日分以上で計画すること。灰移送コンベヤシュート下を上限として容量を計画すること。 (2) 灰ピット隅角部は面取りとし、灰クレーンでピット内全域をつかむことができるように考慮すること。 (3) 貯留ピット内の臭気及び粉じん対策を講じること。 (4) 貯留ピット底部には水勾配を設け、ピット壁のスクリーンを通して、汚水が容易に排水処理設備へ排水できるものとすること。 (5) 貯留ピットの防水は躯体による防水とすること。 (6) ピット内照度はピット底部で200ルクス以上を確保すること。 (7) 灰ピットは、搬出対象物を灰クレーンにより容易に搬出車両に積み込める配置とすること。 (8) 灰ピット室及び灰出室は、換気、除じん、臭気対策を施すこと。 (9) 臭気対策として灰ピット室の空気を二次押込送風機の空気として取り入れてもよい。 (10) 飛灰を灰ピットで貯留してもよい。ただし焼却灰と飛灰は分離貯留すること。
|  | 8.6 灰クレーン |  | クラブバケット付天井クレーン | クラブバケット付天井クレーン
|  | 1) 形式 |  | １基 | １基
2) 数量
|  | 3) 主要項目 | バケット 形式 | クラムシェル形 | クラムシェル形
|  |  | バケット 容量（切取り） | 【 】m3 | 〔 〕m3
|  |  | バケット 数量 | ２基（内１基予備） | ２基（内１基予備）
|  |  | 主要材質 本体 | 【 】 | 〔 〕
|  |  | 主要材質 巻上ドラム | 【 】 | 〔 〕
|  |  | 主要材質 車輪 | 【 】 | 〔 〕
|  |  | 主要材質 バケット | 【 】 | 〔 〕
|  |  | 主要材質 ツメ | 【 】 | 〔 〕
|  |  | 主要材質 レール | 【 】 | 〔 〕
|  |  | 主要材質 他 | 【 】 | 〔 〕
|  |  | 定格荷重 | 【 】t | 〔 〕t
|  |  | 吊上げ荷重 | 【 】t | 〔 〕t
|  |  | 単位体積重量 | 定格荷重計算用【1.5】t/m3 | 定格荷重計算用〔1.5〕t/m3
|  |  |  | 稼働率計算用【1.0】t/m3 | 稼働率計算用〔1.0〕t/m3
|  |  | 径間 | 【 】m | 〔 〕m
|  |  | 揚程 | 【 】m | 〔 〕m
|  |  | 走行距離 | 【 】m | 〔 〕m
|  |  | 横行距離 | 【 】m | 〔 〕m
|  |  | 稼働率 自動時 | 【 】 | 〔 〕
|  |  | 稼働率 手動時 | 33%以内（手動投入時） | 33%以内（手動投入時）
|  |  | 操作方式 | 半自動及び現場手動 | 半自動及び現場手動
|  |  | 給電方式 | キャブタイヤケーブル給電（ｶｰﾃﾝﾊﾝｶﾞｰ）方式 | キャブタイヤケーブル給電（ｶｰﾃﾝﾊﾝｶﾞｰ）方式
|  | 各部速度及び電動機 | 走行用 | 速度 【 】m/min | 速度 〔 〕m/min
|  |  |  | 出力 【 】kW | 出力 〔 〕kW
|  |  |  | ED 【 】％ | ED 〔 〕％
|  | 各部速度及び電動機 | 横行用 | 速度 【 】m/min | 速度 〔 〕m/min
|  |  |  | 出力 【 】kW | 出力 〔 〕kW
|  |  |  | ED 【 】％ | ED 〔 〕％
|  | 各部速度及び電動機 | 巻上用 | 速度 【 】m/min | 速度 〔 〕m/min
|  |  |  | 出力 【 】kW | 出力 〔 〕kW
|  |  |  | ED 【 】％ | ED 〔 〕％
|  | 各部速度及び電動機 | 開閉用 | 速度 開【 】sec | 速度 開〔 〕sec
|  |  |  | 速度 閉【 】sec | 速度 閉〔 〕sec
|  |  |  | 出力 【 】kW | 出力 〔 〕kW
|  |  |  | ED 連続 | ED 連続
|  |  | ブレーキ仕様 | マグネットディスクブレーキ | マグネットディスクブレーキ
|  |  | 計量装置 | ロードセル方式デジタル表示 | ロードセル方式デジタル表示
|  |  | 電源 主回路 | 440V、60Hz | 440V、60Hz
|  |  | 電源 操作回路 | 【100V、60Hz】 | 〔100V、60Hz〕
|  |  | バケット吊下 | 【 】 | 〔 〕
|  |  | 速度制御（走行、横行、巻上） | 自動回転数制御 | 自動回転数制御
|  |  | 投入量表示方式 | 液晶ディスプレイ付 | 液晶ディスプレイ付
|  | 4) 付帯機器 | 定位置表示装置 | １式 | １式
|  |  | 操作機器 | １式 | １式
|  |  | 荷重計及び伝送装置 | １式 | １式
|  |  | 各種リミットスイッチ | １式 | １式
|  |  | 電源表示装置 | １式 | １式
|  |  | 集中給油装置 | １式 | １式
|  |  | 現場操作装置 | １式 | １式
|  |  | バケット格納台 | １式 | １式
|  |  | 予備グラブバケット | １式 | １式
|  |  | 安全ネット | １式 | １式
|  |  | その他必要なもの | １式 | １式
|  | 4) 特記事項 |  | (1) 過巻上、過巻下防止、走行・横行端制限装置等を設備すること。 (2) 走行レールに沿って、両側に幅600mm以上の安全通路を設けるものとすること。（建築工事に含む。） (3) クレーンの走行ガーダ上は、機器部を除き全て歩廊とし、天井梁下より２m以上のスペースを有すること。 (4) メンテナンス用コンセント（AC100V）をクレーン上に設けること。 (5) クレーンガーダ上の電動機及び電気品は、防じん型とすること。 (6) クレーン制御用電気品は専用室に収容し、騒音、発熱に対し十分配慮を行うこと。 (7) バケットは、堅牢な構造のもので、緩衝材を取り付けること。 (8) バケットの搬出が容易にできるようにすること。搬出方法は提案すること。 (9) 配管、配線用貫通孔は臭気が漏れないように対策すること。 (10) 搬出物の計量装置（年月日、時刻、回数、重量（過積載防止のため、積算値も表示））を設けること。 (11) 搬出車両は、10ｔ車ダンプ車（天蓋付）とする。 (12) 走行のみでピット内全域をつかむことができる場合、クレーンバケットのピット壁衝突など灰クレーン操作の安全性を考慮して、走行のみの灰クレーンを採用してもよい。 | (1) 過巻上、過巻下防止、走行・横行端制限装置等を設備すること。 (2) 走行レールに沿って、両側に幅600mm以上の安全通路を設けるものとすること。（建築工事に含む。） (3) クレーンの走行ガーダ上は、機器部を除き全て歩廊とし、天井梁下より２m以上のスペースを有すること。 (4) メンテナンス用コンセント（AC100V）をクレーン上に設けること。 (5) クレーンガーダ上の電動機及び電気品は、防じん型とすること。 (6) クレーン制御用電気品は専用室に収容し、騒音、発熱に対し十分配慮を行うこと。 (7) バケットは、堅牢な構造のもので、緩衝材を取り付けること。 (8) バケットの搬出が容易にできるようにすること。搬出方法は提案すること。 (9) 配管、配線用貫通孔は臭気が漏れないように対策すること。 (10) 搬出物の計量装置（年月日、時刻、回数、重量（過積載防止のため、積算値も表示））を設けること。 (11) 搬出車両は、10ｔ車ダンプ車（天蓋付）とする。 (12) 走行のみでピット内全域をつかむことができる場合、クレーンバケットのピット壁衝突など灰クレーン操作の安全性を考慮して、走行のみの灰クレーンを採用してもよい。
8.7 飛灰搬送装置
|  | 1) 形式 |  | 【 】 | 〔 〕
|  | 2) 数量 |  | 【 】系列（２炉分） | 〔 〕系列（２炉分）
|  | 3) 主要項目（１系列につき） | 能力 | 【 】ｔ/h（見掛比重0.3ｔ/m3） | 〔 〕ｔ/h（見掛比重0.3ｔ/m3）
|  |  | 速度 | 【 】m/s | 〔 〕m/s
|  |  | 電動機 | 【 】kW×【 】V | 〔 〕kW×〔 〕V
|  | 4) 主要材質 | ケーシング | 【 】 | 〔 〕
|  |  | チェーン | 【 】 | 〔 〕
|  | 5) 主要寸法 |  | W:【 】m×L:【 】m | W:〔 〕m×L:〔 〕m
|  | 6) 操作方法 |  | 遠隔、現場手動 | 遠隔、現場手動
|  | 7) 付帯機器 | 点検歩廊、手摺り | １式 | １式
|  |  | 安全装置 | １式 | １式
|  |  | 点検口他 | １式 | １式
|  | 8) 特記事項 |  | (1) 詰まり、落じんが生じない構造とすること。 (2) 保温を行うこと。 | (1) 詰まり、落じんが生じない構造とすること。 (2) 保温を行うこと。
8.8 飛灰貯留槽
|  | 1) 形式 |  | 溶接鋼板製 | 溶接鋼板製
|  | 2) 数量 |  | 【 】基 | 〔 〕基
|  | 3) 主要項目（１基につき） | 貯留物 | 【 】 | 〔 〕
|  |  | 有効容量 | 【 】m3（最大排出量の3日分以上） | 〔 〕m3（最大排出量の3日分以上）
|  |  | 見掛比重 | 0.3t/m3 | 0.3t/m3
|  |  | 排出方式 | 【 】 | 〔 〕
|  |  | 主要寸法 | 【 】 | 〔 〕
|  | 4) 主要材質 | 本体 | 【 】 | 〔 〕
|  |  | 板厚 | 【 】mm以上 | 〔 〕mm以上
|  | 5) 付帯機器 | 保温装置 | １式 | １式
|  |  | レベル計 | １式 | １式
|  |  | ブリッジ防止装置 | １式 | １式
|  |  | ゲート | １式 | １式
|  |  | 集じん装置 | １式 | １式
|  |  | 飛灰積込装置 | １式 | １式
|  |  | その他必要なもの | １式 | １式
|  | 6) 特記事項 |  | (1) ブリッジが生じない構造とし、飛灰の切出しが円滑に行われること。 (2) 飛灰の吸湿固化対策を施すこと。 (3) 保温を行うこと。 (4) 粉じん防止対策を講じること。 | (1) ブリッジが生じない構造とし、飛灰の切出しが円滑に行われること。 (2) 飛灰の吸湿固化対策を施すこと。 (3) 保温を行うこと。 (4) 粉じん防止対策を講じること。
8.9 飛灰定量供給装置
|  | 1) 形式 |  | 【テーブルフィーダ式】 | 〔テーブルフィーダ式〕
|  | 2) 数量 |  | １基 | １基
|  | 3) 主要項目 | 供給能力 | 【 】～【 】ｔ/ｈ | 〔 〕～〔 〕ｔ/ｈ
|  |  | 電動機 | 【 】kW×【 】V | 〔 〕kW×〔 〕V
|  | 4) 主要材質 |  | 【 】 | 〔 〕
|  | 5) 付帯機器 | 飛灰搬送コンベヤ | １式 | １式
|  |  | その他必要な機器 | １式 | １式
|  | 6) 特記事項 |  | (1) 粉じん等の漏洩のない構造とすること。 (2) 飛灰定量供給装置は、飛灰を定量的に供給できる能力を有するものとし、供給量を任意に調整できるものとすること。 (3) 耐食性を考慮し、材質を検討すること。 | (1) 粉じん等の漏洩のない構造とすること。 (2) 飛灰定量供給装置は、飛灰を定量的に供給できる能力を有するものとし、供給量を任意に調整できるものとすること。 (3) 耐食性を考慮し、材質を検討すること。
8.10 重金属固定剤注入設備
8.10.1 重金属固定剤供給ポンプ
|  | 1) 形式 |  | 【 】 | 〔 〕
|  | 2) 数量 |  | 【 】基（交互運転） | 〔 〕基（交互運転）
|  | 3) 主要項目（１基につき） | 供給能力 | 【 】～【 】L /h | 〔 〕～〔 〕L /h
|  |  | 主要材質 | 【 】 | 〔 〕
|  | 4) 付帯機器 | 圧力計 | １式 | １式
|  |  | 背圧弁 | １式 | １式
|  |  | 安全弁 | １式 | １式
|  |  | その他必要なもの | １式 | １式
|  | 5) 特記事項 |  | (1) 定量供給が円滑にできること | (1) 定量供給が円滑にできること
8.10.2 重金属固定剤貯留槽
|  | 1) 形式 |  | 円筒竪型 | 円筒竪型
|  | 2) 数量 |  | １基 | １基
|  | 3) 主要項目 | 容量 | 【 】m3（最大使用量の７日分） | 〔 〕m3（最大使用量の７日分）
|  |  | 使用薬剤 | 【 】 | 〔 〕
|  | 4) 主要材質 |  | 【 】 | 〔 〕
|  | 5) 付帯機器 | 液面計 | １式 | １式
|  |  | レベル計 | １式 | １式
|  |  | その他必要なもの | １式 | １式
8.11 混練装置
|  | 1) 形式 |  | 二軸パドル式 | 二軸パドル式
|  | 2) 数量 |  | 【 】基 | 〔 〕基
|  | 3) 主要項目（１基につき） | 能力 | 【 】㎏/h | 〔 〕㎏/h
|  |  | 運転時間 | ５h/日 | ５h/日
|  |  | 電動機 | 【 】kW×【 】V | 〔 〕kW×〔 〕V
|  | 4) 主要材質 |  | 【 】 | 〔 〕
|  | 5) 付帯機器 | 養生コンベヤ | １式 | １式
|  |  | 集じん装置 | １式 | １式
|  |  | 洗浄装置 | １式 | １式
|  | 6) 特記事項 |  | (1) １日最大発生量を５時間で処理できること。 (2) 使用後に機器内部の洗浄が行えること。 (3) 重金属溶出に係る安定化処理工程において、有毒ガス等の発生が想定される場合は、作業環境の安全を確保するための対策を講じること。 (4) 出入口等において、ブリッジの生じない構造とすること。 (5) 粉じん防止対策を講じること。 | (1) １日最大発生量を５時間で処理できること。 (2) 使用後に機器内部の洗浄が行えること。 (3) 重金属溶出に係る安定化処理工程において、有毒ガス等の発生が想定される場合は、作業環境の安全を確保するための対策を講じること。 (4) 出入口等において、ブリッジの生じない構造とすること。 (5) 粉じん防止対策を講じること。
8.12 処理物養生コンベヤ
|  | 1) 形式 |  | 【 】 | 〔 〕
|  | 2) 数量 |  | 【 】基 | 〔 〕基
|  | 3) 主要項目（１基につき） | 能力 | 【 】t/h以上 | 〔 〕t/h以上
|  |  | 見掛比重 | 【 】t/m3 | 〔 〕t/m3
|  |  | 主要寸法 | W: 【 】m×L:【 】m | W: 〔 〕m×L:〔 〕m
|  |  | 操作方式 | 自動、現場手動 | 自動、現場手動
|  |  | 電動機 | 【 】kW×【 】V | 〔 〕kW×〔 〕V
|  |  | 主要材質 | 【 】 | 〔 〕
|  | 4) 付属機器 |  | １式 | １式
|  | 5) 特記事項 |  | (1) 混練装置毎に設置すること。 (2) 全面カバー付とすること。 (3) 材質は耐磨耗、耐食性を考慮すること。 (4) 重金属溶出に係る安定化処理工程において、有毒ガス等の発生が想定される場合は、作業環境の安全を確保するための対策を講じること。 | (1) 混練装置毎に設置すること。 (2) 全面カバー付とすること。 (3) 材質は耐磨耗、耐食性を考慮すること。 (4) 重金属溶出に係る安定化処理工程において、有毒ガス等の発生が想定される場合は、作業環境の安全を確保するための対策を講じること。
8.13 飛灰処理物バンカ（必要に応じ）
|  | 1) 形式 |  | 【 】 | 〔 〕
|  | 2) 数量 |  | 【 】基 | 〔 〕基
|  | 3) 主要項目 | 容量 | 【 】m3 | 〔 〕m3
|  |  | ごみ単位体積重量 | 【 】t/m3 | 〔 〕t/m3
|  |  | 主要寸法 | 幅【 】m×長さ【 】m×深さ【 】m | 幅〔 〕m×長さ〔 〕m×深さ〔 〕m
|  |  | 開閉方式 | 【 】 | 〔 〕
|  |  | 主要材質 | 【 】 | 〔 〕
|  |  | 板厚 | 【 】mm | 〔 〕mm
|  |  | 操作方式 | 【 】 | 〔 〕
|  | 3) 付帯機器 | シリンダ | 1式 | 1式
|  |  | リミット、レベルスイッチ | 1式 | 1式
|  |  | 点検口 | 1式 | 1式
|  |  | その他必要なもの | 1式 | 1式
|  | 4) 特記事項 |  | (1) 10tダンプで搬出できる配置・高さで計画すること。 (2) 飛灰処理物バンカの代わりに灰ピットでも良いものとする。 | (1) 10tダンプで搬出できる配置・高さで計画すること。 (2) 飛灰処理物バンカの代わりに灰ピットでも良いものとする。
第９節 給水設備
9.1 所要水量
|  | プラント用水 | 機器冷却用水 | 低質【 】、基準【 】、高質【 】 (m3/日) | 低質〔 〕、基準〔 〕、高質〔 〕 (m3/日)
|  |  | 機器冷却用補給水 | 低質【 】、基準【 】、高質【 】 (m3/日) | 低質〔 〕、基準〔 〕、高質〔 〕 (m3/日)
|  |  | 排ガス冷却用水 | 低質【 】、基準【 】、高質【 】 (m3/日) | 低質〔 〕、基準〔 〕、高質〔 〕 (m3/日)
|  |  | 純水装置用補給水 | 低質【 】、基準【 】、高質【 】 (m3/日) | 低質〔 〕、基準〔 〕、高質〔 〕 (m3/日)
|  |  | 薬品溶解用水 | 低質【 】、基準【 】、高質【 】 (m3/日) | 低質〔 〕、基準〔 〕、高質〔 〕 (m3/日)
|  |  | 灰出設備用水 | 低質【 】、基準【 】、高質【 】 (m3/日) | 低質〔 〕、基準〔 〕、高質〔 〕 (m3/日)
|  |  | プラットホーム洗浄水 | 低質【 】、基準【 】、高質【 】 (m3/日) | 低質〔 〕、基準〔 〕、高質〔 〕 (m3/日)
|  |  | 洗車用水 | 低質【 】、基準【 】、高質【 】 (m3/日) | 低質〔 〕、基準〔 〕、高質〔 〕 (m3/日)
|  |  | 炉内噴霧 | 低質【 】、基準【 】、高質【 】 (m3/日) | 低質〔 〕、基準〔 〕、高質〔 〕 (m3/日)
|  |  | マテリアルリサイクル推進施設用水 | 低質【 】、基準【 】、高質【 】 (m3/日) | 低質〔 〕、基準〔 〕、高質〔 〕 (m3/日)
|  |  | その他 | 【 】 低質【 】、基準【 】、高質【 】 (m3/日) | 〔 〕 低質〔 〕、基準〔 〕、高質〔 〕 (m3/日)
|  |  | その他 | 【 】 低質【 】、基準【 】、高質【 】 (m3/日) | 〔 〕 低質〔 〕、基準〔 〕、高質〔 〕 (m3/日)
|  |  | その他 | 【 】 低質【 】、基準【 】、高質【 】 (m3/日) | 〔 〕 低質〔 〕、基準〔 〕、高質〔 〕 (m3/日)
|  |  | その他 | 【 】 低質【 】、基準【 】、高質【 】 (m3/日) | 〔 〕 低質〔 〕、基準〔 〕、高質〔 〕 (m3/日)
|  |  | その他 | 【 】 低質【 】、基準【 】、高質【 】 (m3/日) | 〔 〕 低質〔 〕、基準〔 〕、高質〔 〕 (m3/日)
|  |  | 合計 | 低質【 】、基準【 】、高質【 】 (m3/日) | 低質〔 〕、基準〔 〕、高質〔 〕 (m3/日)
|  |  |  | ※生活用水は第2部第3章第4節 建築機械設備工事による。 | ※生活用水は第2部第3章第4節 建築機械設備工事による。
|  | 9.2 給・配水方式 |  | 【受水槽】方式（水道事業者の定める基準のとおりとする。） | 〔受水槽〕方式（水道事業者の定める基準のとおりとする。）
9.3 水槽類仕様
|  | プラント用水受水槽 | 数量 | 【 】基 | 〔 〕基
|  |  | 容量 | 循環水量×【 】分+その他のプラント使用水量×【 】時間 【 】m3 | 循環水量×〔 〕分+その他のプラント使用水量×〔 〕時間 〔 〕m3
|  |  | 構造主要材質 | 【水密性鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造】・【 】型 | 〔水密性鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造〕・〔 〕型
|  |  | 備考（付帯機器等) | レベル計、マンホール、清掃用タラップ他 | レベル計、マンホール、清掃用タラップ他
|  | 純水装置補給水 薬品溶解水用受水槽 (必要に応じて設置) | 数量 | 【 】基 | 〔 〕基
|  |  | 容量 | 時間最大使用水量の【 】時間以上 【 】m3 | 時間最大使用水量の〔 〕時間以上 〔 〕m3
|  |  | 構造主要材質 | 【SUS製】・【 】型 | 〔SUS製〕・〔 〕型
|  |  | 備考（付帯機器等) | レベル計、ドレン抜き、マンホール、点検用タラップ他 | レベル計、ドレン抜き、マンホール、点検用タラップ他
|  | 噴霧水槽 (必要に応じて設置) | 数量 | 【 】基 | 〔 〕基
|  |  | 容量 | 時間最大使用水量の【 】時間分以上 【 】m3 | 時間最大使用水量の〔 〕時間分以上 〔 〕m3
|  |  | 構造主要材質 | 【水密性鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造】・【 】型 | 〔水密性鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造〕・〔 〕型
|  |  | 備考（付帯機器等) | レベル計、マンホール、清掃用タラップ他 | レベル計、マンホール、清掃用タラップ他
|  | 消火用水槽 （他水槽との兼用不可） | 数量 | 【 】基 | 〔 〕基
|  |  | 容量 | 【 】m3 | 〔 〕m3
|  |  | 構造主要材質 | 【水密性鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造】・【 】型 | 〔水密性鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造〕・〔 〕型
|  |  | 備考（付帯機器等) | レベル計、マンホール、清掃用タラップ他 | レベル計、マンホール、清掃用タラップ他
|  | その他必要な水槽 | 数量 | 【 】基 | 〔 〕基
|  |  | 容量 | 【 】m3 | 〔 〕m3
|  |  | 構造主要材質 | 【水密性鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造】・【 】型 | 〔水密性鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造〕・〔 〕型
|  |  | 備考（付帯機器等) | レベル計、マンホール、清掃用タラップ他 | レベル計、マンホール、清掃用タラップ他
|  | その他必要な水槽 | 数量 | 【 】基 | 〔 〕基
|  |  | 容量 | 【 】m3 | 〔 〕m3
|  |  | 構造主要材質 | 【水密性鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造】・【 】型 | 〔水密性鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造〕・〔 〕型
|  |  | 備考（付帯機器等) | レベル計、マンホール、清掃用タラップ他 | レベル計、マンホール、清掃用タラップ他
|  | その他必要な水槽 | 数量 | 【 】基 | 〔 〕基
|  |  | 容量 | 【 】m3 | 〔 〕m3
|  |  | 構造主要材質 | 【水密性鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造】・【 】型 | 〔水密性鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造〕・〔 〕型
|  |  | 備考（付帯機器等) | レベル計、マンホール、清掃用タラップ他 | レベル計、マンホール、清掃用タラップ他
|  | その他必要な水槽 | 数量 | 【 】基 | 〔 〕基
|  |  | 容量 | 【 】m3 | 〔 〕m3
|  |  | 構造主要材質 | 【水密性鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造】・【 】型 | 〔水密性鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造〕・〔 〕型
|  |  | 備考（付帯機器等) | レベル計、マンホール、清掃用タラップ他 | レベル計、マンホール、清掃用タラップ他
|  | その他必要な水槽 | 数量 | 【 】基 | 〔 〕基
|  |  | 容量 | 【 】m3 | 〔 〕m3
|  |  | 構造主要材質 | 【水密性鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造】・【 】型 | 〔水密性鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造〕・〔 〕型
|  |  | 備考（付帯機器等) | レベル計、マンホール、清掃用タラップ他 | レベル計、マンホール、清掃用タラップ他
|  |  |  | 注）鉄筋コンクリート製の場合は水密性コンクリートとする。（建築工事に含む。） | 注）鉄筋コンクリート製の場合は水密性コンクリートとする。（建築工事に含む。）
|  |  |  | ※主要材質のSUS製については、屋内の場合FRP製とする。 | ※主要材質のSUS製については、屋内の場合FRP製とする。
9.4 機器冷却塔
|  | 1) 形式 |  | 低騒音型強制通風式 | 低騒音型強制通風式
|  | 2) 数量 |  | １基 | １基
|  | 3) 主要項目 | 熱交換能力 | 【 】kJ/h | 〔 〕kJ/h
|  |  | 冷却水入口温度 | 【 】℃ | 〔 〕℃
|  |  | 冷却水出口温度 | 【 】℃ | 〔 〕℃
|  |  | 電動機 | 【 】kW×【 】V | 〔 〕kW×〔 〕V
|  | 4) 主要材質 | 本体 | FRP | FRP
|  |  | フレーム | SS400（溶融亜鉛めっき） | SS400（溶融亜鉛めっき）
|  |  | 架台 | SS400（溶融亜鉛めっき） | SS400（溶融亜鉛めっき）
|  |  | 充填材 | PVC | PVC
|  | 5) 特記事項 |  | (1) 低騒音型とすること。 (2) 周囲から本体が見えないよう、壁等で囲むこと。 (3) 白煙の発生に留意すること。 (4) 全炉停止期間中であっても、点検整備作業に必要な機器の運転に機器冷却水が必要となることが想定されるため、バイパス配管や冷却水槽などを設け、作業に支障のないようにすること。また、将来の更新に備え、必要に応じ、予備スペースを確保すること。 (5) 毎時最大水量の20％以上の余裕度を設定すること。 (6) 機器冷却水の電気電導度及びpHを管理できるようにすること。 | (1) 低騒音型とすること。 (2) 周囲から本体が見えないよう、壁等で囲むこと。 (3) 白煙の発生に留意すること。 (4) 全炉停止期間中であっても、点検整備作業に必要な機器の運転に機器冷却水が必要となることが想定されるため、バイパス配管や冷却水槽などを設け、作業に支障のないようにすること。また、将来の更新に備え、必要に応じ、予備スペースを確保すること。 (5) 毎時最大水量の20％以上の余裕度を設定すること。 (6) 機器冷却水の電気電導度及びpHを管理できるようにすること。
9.5 機器冷却水薬注装置
|  | 1) 形式 |  | 【 】 | 〔 〕
|  | 2) 数量 |  | 【 】基 | 〔 〕基
|  | 3) 主要項目（１基につき） | 使用薬剤 | 【 】 | 〔 〕
|  | 4) 付属品 | 薬注ポンプ | 【 】基 | 〔 〕基
|  |  | 薬剤タンク | 【 】基 | 〔 〕基
9.6 ポンプ類仕様
|  | ﾌﾟﾗﾝﾄ用水揚水ポンプ | 数量（交互運転） | 【 2 】台 | 〔 2 〕台
|  |  | 形式 | 【 】 | 〔 〕
|  |  | 容量 | 時間最大使用量の【 150 】％以上 | 時間最大使用量の〔 150 〕％以上
|  |  | （吐出量×全揚程） | 【 】m3/h×【 】m | 〔 〕m3/h×〔 〕m
|  |  | 電動機 | 【 】kW×【 】V | 〔 〕kW×〔 〕V
|  |  | 主要材質 ケーシング | 【 】 | 〔 〕
|  |  | 主要材質 インペラ | 【 】 | 〔 〕
|  |  | 主要材質 シャフト | 【 】 | 〔 〕
|  | 機器冷却水揚水ポンプ | 数量（交互運転） | 【 2 】台 | 〔 2 〕台
|  |  | 形式 | 【 】 | 〔 〕
|  |  | 容量 | 時間最大使用量の【 150 】％以上 | 時間最大使用量の〔 150 〕％以上
|  |  | （吐出量×全揚程） | 【 】m3/h×【 】m | 〔 〕m3/h×〔 〕m
|  |  | 電動機 | 【 】kW×【 】V | 〔 〕kW×〔 〕V
|  |  | 主要材質 ケーシング | 【 】 | 〔 〕
|  |  | 主要材質 インペラ | 【 】 | 〔 〕
|  |  | 主要材質 シャフト | 【 】 | 〔 〕
|  | 再利用水揚水ポンプ | 数量（交互運転） | 【 2 】台 | 〔 2 〕台
|  |  | 形式 | 【 】 | 〔 〕
|  |  | 容量 | 時間最大使用量の【 150 】％以上 | 時間最大使用量の〔 150 〕％以上
|  |  | （吐出量×全揚程） | 【 】m3/h×【 】m | 〔 〕m3/h×〔 〕m
|  |  | 電動機 | 【 】kW×【 】V | 〔 〕kW×〔 〕V
|  |  | 主要材質 ケーシング | 【 】 | 〔 〕
|  |  | 主要材質 インペラ | 【 】 | 〔 〕
|  |  | 主要材質 シャフト | 【 】 | 〔 〕
|  | その他必要なポンプ | ボンプ名 | 【 】 | 〔 〕
|  |  | 数量（交互運転） | 【 】 | 〔 〕
|  |  | 形式 | 【 】 | 〔 〕
|  |  | 容量 | 【 】 | 〔 〕
|  |  | （吐出量×全揚程） | 【 】 | 〔 〕
|  |  | 電動機 | 【 】 | 〔 〕
|  |  | 主要材質 ケーシング | 【 】 | 〔 〕
|  |  | 主要材質 インペラ | 【 】 | 〔 〕
|  |  | 主要材質 シャフト | 【 】 | 〔 〕
|  | その他必要なポンプ | ボンプ名 | 【 】 | 〔 〕
|  |  | 数量（交互運転） | 【 】 | 〔 〕
|  |  | 形式 | 【 】 | 〔 〕
|  |  | 容量 | 【 】 | 〔 〕
|  |  | （吐出量×全揚程） | 【 】 | 〔 〕
|  |  | 電動機 | 【 】 | 〔 〕
|  |  | 主要材質 ケーシング | 【 】 | 〔 〕
|  |  | 主要材質 インペラ | 【 】 | 〔 〕
|  |  | 主要材質 シャフト | 【 】 | 〔 〕
|  | その他必要なポンプ | ボンプ名 | 【 】 | 〔 〕
|  |  | 数量（交互運転） | 【 】 | 〔 〕
|  |  | 形式 | 【 】 | 〔 〕
|  |  | 容量 | 【 】 | 〔 〕
|  |  | （吐出量×全揚程） | 【 】 | 〔 〕
|  |  | 電動機 | 【 】 | 〔 〕
|  |  | 主要材質 ケーシング | 【 】 | 〔 〕
|  |  | 主要材質 インペラ | 【 】 | 〔 〕
|  |  | 主要材質 シャフト | 【 】 | 〔 〕
|  | その他必要なポンプ | ボンプ名 | 【 】 | 〔 〕
|  |  | 数量（交互運転） | 【 】 | 〔 〕
|  |  | 形式 | 【 】 | 〔 〕
|  |  | 容量 | 【 】 | 〔 〕
|  |  | （吐出量×全揚程） | 【 】 | 〔 〕
|  |  | 電動機 | 【 】 | 〔 〕
|  |  | 主要材質 ケーシング | 【 】 | 〔 〕
|  |  | 主要材質 インペラ | 【 】 | 〔 〕
|  |  | 主要材質 シャフト | 【 】 | 〔 〕
|  | その他必要なポンプ | ボンプ名 | 【 】 | 〔 〕
|  |  | 数量（交互運転） | 【 】 | 〔 〕
|  |  | 形式 | 【 】 | 〔 〕
|  |  | 容量 | 【 】 | 〔 〕
|  |  | （吐出量×全揚程） | 【 】 | 〔 〕
|  |  | 電動機 | 【 】 | 〔 〕
|  |  | 主要材質 ケーシング | 【 】 | 〔 〕
|  |  | 主要材質 インペラ | 【 】 | 〔 〕
|  |  | 主要材質 シャフト | 【 】 | 〔 〕
|  | その他必要なポンプ | ボンプ名 | 【 】 | 〔 〕
|  |  | 数量（交互運転） | 【 】 | 〔 〕
|  |  | 形式 | 【 】 | 〔 〕
|  |  | 容量 | 【 】 | 〔 〕
|  |  | （吐出量×全揚程） | 【 】 | 〔 〕
|  |  | 電動機 | 【 】 | 〔 〕
|  |  | 主要材質 ケーシング | 【 】 | 〔 〕
|  |  | 主要材質 インペラ | 【 】 | 〔 〕
|  |  | 主要材質 シャフト | 【 】 | 〔 〕
|  | 9.7 給水配管工事 |  | (1) 配管は、下記の事項に留意して計画すること。 ① ゾーニング及び系統区分と色別（札掛）を行うこと。 ② 配管経路は、点検・保守・修理などが容易にできるよう考慮すること。 ③ 給水圧力と管内流速（ウォーターハンマーの防止対策）に配慮すること。 (2) 材質及び口径は最適のものを選定し、計算書を提出すること。 | (1) 配管は、下記の事項に留意して計画すること。 ① ゾーニング及び系統区分と色別（札掛）を行うこと。 ② 配管経路は、点検・保守・修理などが容易にできるよう考慮すること。 ③ 給水圧力と管内流速（ウォーターハンマーの防止対策）に配慮すること。 (2) 材質及び口径は最適のものを選定し、計算書を提出すること。
第10節 排水処理設備
10.1 ごみピット汚水処理設備
10.1.1 排水量
|  |  | ごみピット汚水 | 【 】m3/日 | 〔 〕m3/日
10.1.2 ごみピット汚水槽（建築工事に含む。）
|  | 1) 構造 |  | 【 】 | 〔 〕
|  | 2) 数量 |  | 【 】基 | 〔 〕基
|  | 3) 主要項目（１基につき） | 容量 | 【 】m3（ごみピット排水の【 】日分） | 〔 〕m3（ごみピット排水の〔 〕日分）
|  | 4) 付属品 |  | 【 】 | 〔 〕
10.1.3 ごみピット汚水移送ポンプ
|  | 1) 形式 |  | 【 】 | 〔 〕
|  | 2) 数量 |  | 【 】基 | 〔 〕基
|  | 3) 主要項目（１基につき） | 吐出量 | 【 】m3/h | 〔 〕m3/h
|  |  | 全揚程 | 【 】m | 〔 〕m
|  |  | 所要電動機 | 【 】V×【 】P×【 】kW | 〔 〕V×〔 〕P×〔 〕kW
|  |  | 主要材質 ケーシング | 【 】 | 〔 〕
|  |  | 主要材質 インペラ | 【 】 | 〔 〕
|  |  | 主要材質 シャフト | 【 】 | 〔 〕
|  |  | 操作方式 | 【 】 | 〔 〕
|  | 4) 付属品 |  | 【 】 | 〔 〕
10.1.4 ごみ汚水ろ過器
|  | 1) 形式 |  | 【 】 | 〔 〕
|  | 2) 数量 |  | 【 】基 | 〔 〕基
|  | 3) 主要項目（１基につき） | 能力 | 【 】m3/h | 〔 〕m3/h
|  |  | メッシュ | 【 】μm | 〔 〕μm
|  |  | 主要材質 本体 | 【 】 | 〔 〕
|  |  | 主要材質 スクリーン | 【 】 | 〔 〕
|  |  | 所要電動機 | 【 】V×【 】P×【 】kW | 〔 〕V×〔 〕P×〔 〕kW
|  |  | 操作方式 | 【 】 | 〔 〕
|  | 4) 付属品 |  | 【 】 | 〔 〕
10.1.5 ろ液貯留槽
|  | 1) 構造 |  | 【 】 | 〔 〕
|  | 2) 数量 |  | 【 】基 | 〔 〕基
|  | 3) 主要項目（１基につき） | 容量 | 【 】m3（ごみピット排水の【 】日分） | 〔 〕m3（ごみピット排水の〔 〕日分）
|  |  | 主要材質 | 【SUS】 | 〔SUS〕
|  | 4) 付属品 |  | 【 】 | 〔 〕
10.1.6 ごみ汚水噴霧ポンプ
|  | 1) 形式 |  | 【 】 | 〔 〕
|  | 2) 数量 |  | 【 】基 | 〔 〕基
|  | 3) 主要項目（１基につき） | 吐出量 | 【 】m3/h | 〔 〕m3/h
|  |  | 吐出圧 | 【 】MPa | 〔 〕MPa
|  |  | 電動機 | 【 】kW×【 】V | 〔 〕kW×〔 〕V
|  |  | 主要材質 ケーシング | 【 】 | 〔 〕
|  |  | 主要材質 インペラ | 【 】 | 〔 〕
|  |  | 主要材質 シャフト | 【 】 | 〔 〕
|  |  | 操作方式 | 【 】 | 〔 〕
|  | 4) 付属品 |  | 【 】 | 〔 〕
10.1.7 ごみ汚水噴霧ノズル
|  | 1) 形式 |  | 【二流体噴霧式】 | 〔二流体噴霧式〕
|  | 2) 数量 |  | 【 】基 | 〔 〕基
|  | 3) 主要項目（１基につき） | 噴霧量 | 【 】m3/h | 〔 〕m3/h
|  |  | 圧力空気量 | 【 】m3/h | 〔 〕m3/h
|  |  | 主要材質 ノズル | 【 】 | 〔 〕
|  |  | 主要材質 配管 | 【 】 | 〔 〕
|  |  | 操作方式 | 【 】 | 〔 〕
|  | 4) 付属品 |  | 【 】 | 〔 〕
10.2 プラント系排水処理設備
|  | 1）排水量 | ボイラブロー水 | 【 】m3/日 | 〔 〕m3/日
|  |  | 機器冷却ブロー水 | 【 】m3/日 | 〔 〕m3/日
|  |  | 純水再生排水 | 【 】m3/日 | 〔 〕m3/日
|  |  | 灰汚水 | 【 】m3/日 | 〔 〕m3/日
|  |  | プラットホーム洗浄水 | 【 】m3/日 | 〔 〕m3/日
|  |  | 洗車排水 | 【 】m3/日 | 〔 〕m3/日
|  |  | その他 | 【排水名： 】【 】m3/日 | 〔排水名： 〕〔 〕m3/日
|  |  | その他 | 【排水名： 】【 】m3/日 | 〔排水名： 〕〔 〕m3/日
|  |  | その他 | 【排水名： 】【 】m3/日 | 〔排水名： 〕〔 〕m3/日
|  |  | その他 | 【排水名： 】【 】m3/日 | 〔排水名： 〕〔 〕m3/日
|  |  | その他 | 【排水名： 】【 】m3/日 | 〔排水名： 〕〔 〕m3/日
|  |  | 計 | 【 】m3/日 | 〔 〕m3/日
|  | 2) 処理方式 |  | 【 】 | 〔 〕
|  | 3) 汚泥処理方式 |  | ポンプで圧送し、ごみピットに噴霧 | ポンプで圧送し、ごみピットに噴霧
4) プラント系排水処理設備仕様リスト
(1) 水槽類
|  | (例)汚水受槽 | 数量 | 【 】基 | 〔 〕基
|  |  | 容量 | 【 】m3 | 〔 〕m3
|  |  | 構造・材質 | 鉄筋コンクリート製 | 鉄筋コンクリート製
|  |  | 備考（付属品等) | 散気装置 | 散気装置
|  | (例)計量槽 | 数量 | 【 】基 | 〔 〕基
|  |  | 容量 | 【 】m3 | 〔 〕m3
|  |  | 構造・材質 | 鋼板製角型三角堰、内面耐食塗装 | 鋼板製角型三角堰、内面耐食塗装
|  |  | 備考（付属品等) | 【 】 | 〔 〕
|  | (例)薬品混合槽 | 数量 | 【 】基 | 〔 〕基
|  |  | 容量 | 【 】m3 | 〔 〕m3
|  |  | 構造・材質 | 【 】 | 〔 〕
|  |  | 備考（付属品等) | 攪拌機 | 攪拌機
|  | (例)凝集沈殿槽 | 数量 | 【 】基 | 〔 〕基
|  |  | 容量 | 【 】m3 | 〔 〕m3
|  |  | 構造・材質 | 【 】 | 〔 〕
|  |  | 備考（付属品等) | 【 】 | 〔 〕
|  | その他水槽 | 水槽名 | 【 】 | 〔 〕
|  |  | 数量 | 【 】基 | 〔 〕基
|  |  | 容量 | 【 】m3 | 〔 〕m3
|  |  | 構造・材質 | 【 】 | 〔 〕
|  |  | 備考（付属品等) | 【 】 | 〔 〕
|  | その他水槽 | 水槽名 | 【 】 | 〔 〕
|  |  | 数量 | 【 】基 | 〔 〕基
|  |  | 容量 | 【 】m3 | 〔 〕m3
|  |  | 構造・材質 | 【 】 | 〔 〕
|  |  | 備考（付属品等) | 【 】 | 〔 〕
|  | その他水槽 | 水槽名 | 【 】 | 〔 〕
|  |  | 数量 | 【 】基 | 〔 〕基
|  |  | 容量 | 【 】m3 | 〔 〕m3
|  |  | 構造・材質 | 【 】 | 〔 〕
|  |  | 備考（付属品等) | 【 】 | 〔 〕
|  | その他水槽 | 水槽名 | 【 】 | 〔 〕
|  |  | 数量 | 【 】基 | 〔 〕基
|  |  | 容量 | 【 】m3 | 〔 〕m3
|  |  | 構造・材質 | 【 】 | 〔 〕
|  |  | 備考（付属品等) | 【 】 | 〔 〕
|  | その他水槽 | 水槽名 | 【 】 | 〔 〕
|  |  | 数量 | 【 】基 | 〔 〕基
|  |  | 容量 | 【 】m3 | 〔 〕m3
|  |  | 構造・材質 | 【 】 | 〔 〕
|  |  | 備考（付属品等) | 【 】 | 〔 〕
(2) ポンプ・ブロワ類
|  | (例)汚水ポンプ | 数量 | 【 】基（交互運転） | 〔 〕基（交互運転）
|  |  | 形式 | 【 】 | 〔 〕
|  |  | 容量 吐出量 | 【 】m3/h | 〔 〕m3/h
|  |  | 容量 全揚程 | 【 】m | 〔 〕m
|  |  | 電動機 | 【 】kW | 〔 〕kW
|  |  | 主要部材質 ケーシング | 【 】 | 〔 〕
|  |  | 主要部材質 インペラ | 【 】 | 〔 〕
|  |  | 主要部材質 シャフト | 【 】 | 〔 〕
|  |  | 備考（付属品等) | 【 】 | 〔 〕
|  | (例)ろ過ポンプ | 数量 | 【 】基（交互運転） | 〔 〕基（交互運転）
|  |  | 形式 | 【 】 | 〔 〕
|  |  | 容量 吐出量 | 【 】m3/h | 〔 〕m3/h
|  |  | 容量 全揚程 | 【 】m | 〔 〕m
|  |  | 電動機 | 【 】kW | 〔 〕kW
|  |  | 主要部材質 ケーシング | 【 】 | 〔 〕
|  |  | 主要部材質 インペラ | 【 】 | 〔 〕
|  |  | 主要部材質 シャフト | 【 】 | 〔 〕
|  |  | 備考（付属品等) | 【 】 | 〔 〕
|  | (例)逆洗ポンプ | 数量 | 【 】基（交互運転） | 〔 〕基（交互運転）
|  |  | 形式 | 【 】 | 〔 〕
|  |  | 容量 吐出量 | 【 】m3/h | 〔 〕m3/h
|  |  | 容量 全揚程 | 【 】m | 〔 〕m
|  |  | 電動機 | 【 】kW | 〔 〕kW
|  |  | 主要部材質 ケーシング | 【 】 | 〔 〕
|  |  | 主要部材質 インペラ | 【 】 | 〔 〕
|  |  | 主要部材質 シャフト | 【 】 | 〔 〕
|  |  | 備考（付属品等) | 【 】 | 〔 〕
|  | その他ポンプ | ポンプ名 | 【 】 | 〔 〕
|  |  | 数量 | 【 】基（交互運転） | 〔 〕基（交互運転）
|  |  | 形式 | 【 】 | 〔 〕
|  |  | 容量 吐出量 | 【 】m3/h | 〔 〕m3/h
|  |  | 容量 全揚程 | 【 】m | 〔 〕m
|  |  | 電動機 | 【 】kW | 〔 〕kW
|  |  | 主要部材質 ケーシング | 【 】 | 〔 〕
|  |  | 主要部材質 インペラ | 【 】 | 〔 〕
|  |  | 主要部材質 シャフト | 【 】 | 〔 〕
|  |  | 備考（付属品等) | 【 】 | 〔 〕
|  | その他ポンプ | ポンプ名 | 【 】 | 〔 〕
|  |  | 数量 | 【 】基（交互運転） | 〔 〕基（交互運転）
|  |  | 形式 | 【 】 | 〔 〕
|  |  | 容量 吐出量 | 【 】m3/h | 〔 〕m3/h
|  |  | 容量 全揚程 | 【 】m | 〔 〕m
|  |  | 電動機 | 【 】kW | 〔 〕kW
|  |  | 主要部材質 ケーシング | 【 】 | 〔 〕
|  |  | 主要部材質 インペラ | 【 】 | 〔 〕
|  |  | 主要部材質 シャフト | 【 】 | 〔 〕
|  |  | 備考（付属品等) | 【 】 | 〔 〕
|  | その他ポンプ | ポンプ名 | 【 】 | 〔 〕
|  |  | 数量 | 【 】基（交互運転） | 〔 〕基（交互運転）
|  |  | 形式 | 【 】 | 〔 〕
|  |  | 容量 吐出量 | 【 】m3/h | 〔 〕m3/h
|  |  | 容量 全揚程 | 【 】m | 〔 〕m
|  |  | 電動機 | 【 】kW | 〔 〕kW
|  |  | 主要部材質 ケーシング | 【 】 | 〔 〕
|  |  | 主要部材質 インペラ | 【 】 | 〔 〕
|  |  | 主要部材質 シャフト | 【 】 | 〔 〕
|  |  | 備考（付属品等) | 【 】 | 〔 〕
|  | その他ポンプ | ポンプ名 | 【 】 | 〔 〕
|  |  | 数量 | 【 】基（交互運転） | 〔 〕基（交互運転）
|  |  | 形式 | 【 】 | 〔 〕
|  |  | 容量 吐出量 | 【 】m3/h | 〔 〕m3/h
|  |  | 容量 全揚程 | 【 】m | 〔 〕m
|  |  | 電動機 | 【 】kW | 〔 〕kW
|  |  | 主要部材質 ケーシング | 【 】 | 〔 〕
|  |  | 主要部材質 インペラ | 【 】 | 〔 〕
|  |  | 主要部材質 シャフト | 【 】 | 〔 〕
|  |  | 備考（付属品等) | 【 】 | 〔 〕
|  | その他ポンプ | ポンプ名 | 【 】 | 〔 〕
|  |  | 数量 | 【 】基（交互運転） | 〔 〕基（交互運転）
|  |  | 形式 | 【 】 | 〔 〕
|  |  | 容量 吐出量 | 【 】m3/h | 〔 〕m3/h
|  |  | 容量 全揚程 | 【 】m | 〔 〕m
|  |  | 電動機 | 【 】kW | 〔 〕kW
|  |  | 主要部材質 ケーシング | 【 】 | 〔 〕
|  |  | 主要部材質 インペラ | 【 】 | 〔 〕
|  |  | 主要部材質 シャフト | 【 】 | 〔 〕
|  |  | 備考（付属品等) | 【 】 | 〔 〕
|  | その他ポンプ | ポンプ名 | 【 】 | 〔 〕
|  |  | 数量 | 【 】基（交互運転） | 〔 〕基（交互運転）
|  |  | 形式 | 【 】 | 〔 〕
|  |  | 容量 吐出量 | 【 】m3/h | 〔 〕m3/h
|  |  | 容量 全揚程 | 【 】m | 〔 〕m
|  |  | 電動機 | 【 】kW | 〔 〕kW
|  |  | 主要部材質 ケーシング | 【 】 | 〔 〕
|  |  | 主要部材質 インペラ | 【 】 | 〔 〕
|  |  | 主要部材質 シャフト | 【 】 | 〔 〕
|  |  | 備考（付属品等) | 【 】 | 〔 〕
(3) 塔・機器類
|  | (例)ろ過器 | 数量 常用 | 【 】基 | 〔 〕基
|  |  | 数量 予備 | 【 】基 | 〔 〕基
|  |  | 形式 | 圧力式砂ろ過 | 〔 〕
|  |  | 主要部材質 容量 | 【 】m3/h | 〔 〕m3/h
|  |  | 主要部材質 主要寸法 | 【 】 | 〔 〕
|  |  | 主要部材質 主要材質 | 【 】 | 〔 〕
|  |  | 主要部材質 電動機 | 【 】kW | 〔 〕kW
|  |  | 主要部材質 操作方法等 | 逆洗方式 | 〔 〕
|  |  | 備考（付属品等) | 【 】 | 〔 〕
|  | その他機器 | 数量 常用 | 【 】基 | 〔 〕基
|  |  | 数量 予備 | 【 】基 | 〔 〕基
|  |  | 形式 | 【 】 | 〔 〕
|  |  | 主要部材質 容量 | 【 】m3/h | 〔 〕m3/h
|  |  | 主要部材質 主要寸法 | 【 】 | 〔 〕
|  |  | 主要部材質 主要材質 | 【 】 | 〔 〕
|  |  | 主要部材質 電動機 | 【 】kW | 〔 〕kW
|  |  | 主要部材質 操作方法等 | 【 】 | 〔 〕
|  |  | 備考（付属品等) | 【 】 | 〔 〕
|  | その他機器 | 数量 常用 | 【 】基 | 〔 〕基
|  |  | 数量 予備 | 【 】基 | 〔 〕基
|  |  | 形式 | 【 】 | 〔 〕
|  |  | 主要部材質 容量 | 【 】m3/h | 〔 〕m3/h
|  |  | 主要部材質 主要寸法 | 【 】 | 〔 〕
|  |  | 主要部材質 主要材質 | 【 】 | 〔 〕
|  |  | 主要部材質 電動機 | 【 】kW | 〔 〕kW
|  |  | 主要部材質 操作方法等 | 【 】 | 〔 〕
|  |  | 備考（付属品等) | 【 】 | 〔 〕
|  | その他機器 | 数量 常用 | 【 】基 | 〔 〕基
|  |  | 数量 予備 | 【 】基 | 〔 〕基
|  |  | 形式 | 【 】 | 〔 〕
|  |  | 主要部材質 容量 | 【 】m3/h | 〔 〕m3/h
|  |  | 主要部材質 主要寸法 | 【 】 | 〔 〕
|  |  | 主要部材質 主要材質 | 【 】 | 〔 〕
|  |  | 主要部材質 電動機 | 【 】kW | 〔 〕kW
|  |  | 主要部材質 操作方法等 | 【 】 | 〔 〕
|  |  | 備考（付属品等) | 【 】 | 〔 〕
|  | その他機器 | 数量 常用 | 【 】基 | 〔 〕基
|  |  | 数量 予備 | 【 】基 | 〔 〕基
|  |  | 形式 | 【 】 | 〔 〕
|  |  | 主要部材質 容量 | 【 】m3/h | 〔 〕m3/h
|  |  | 主要部材質 主要寸法 | 【 】 | 〔 〕
|  |  | 主要部材質 主要材質 | 【 】 | 〔 〕
|  |  | 主要部材質 電動機 | 【 】kW | 〔 〕kW
|  |  | 主要部材質 操作方法等 | 【 】 | 〔 〕
|  |  | 備考（付属品等) | 【 】 | 〔 〕
|  | その他機器 | 数量 常用 | 【 】基 | 〔 〕基
|  |  | 数量 予備 | 【 】基 | 〔 〕基
|  |  | 形式 | 【 】 | 〔 〕
|  |  | 主要部材質 容量 | 【 】m3/h | 〔 〕m3/h
|  |  | 主要部材質 主要寸法 | 【 】 | 〔 〕
|  |  | 主要部材質 主要材質 | 【 】 | 〔 〕
|  |  | 主要部材質 電動機 | 【 】kW | 〔 〕kW
|  |  | 主要部材質 操作方法等 | 【 】 | 〔 〕
|  |  | 備考（付属品等) | 【 】 | 〔 〕
(4) 薬液タンク類
|  | (例)苛性ソーダ貯留槽 | 数量 | 【 】基 | 〔 〕基
|  |  | 容量 | 【 】m3 | 〔 〕m3
|  |  | 構造・材質 | 【ポリエチレン製円筒型】 | 〔ポリエチレン製円筒型〕
|  |  | 薬品受入方式 | 【 】 | 〔 〕
|  |  | 備考（付属品等) | 【 】 | 〔 〕
|  | その他タンク | 数量 | 【 】基 | 〔 〕基
|  |  | 容量 | 【 】m3 | 〔 〕m3
|  |  | 構造・材質 | 【ポリエチレン製円筒型】 | 〔ポリエチレン製円筒型〕
|  |  | 薬品受入方式 | 【 】 | 〔 〕
|  |  | 備考（付属品等) | 【 】 | 〔 〕
|  | その他タンク | 数量 | 【 】基 | 〔 〕基
|  |  | 容量 | 【 】m3 | 〔 〕m3
|  |  | 構造・材質 | 【ポリエチレン製円筒型】 | 〔ポリエチレン製円筒型〕
|  |  | 薬品受入方式 | 【 】 | 〔 〕
|  |  | 備考（付属品等) | 【 】 | 〔 〕
|  | その他タンク | 数量 | 【 】基 | 〔 〕基
|  |  | 容量 | 【 】m3 | 〔 〕m3
|  |  | 構造・材質 | 【ポリエチレン製円筒型】 | 〔ポリエチレン製円筒型〕
|  |  | 薬品受入方式 | 【 】 | 〔 〕
|  |  | 備考（付属品等) | 【 】 | 〔 〕
|  | その他タンク | 数量 | 【 】基 | 〔 〕基
|  |  | 容量 | 【 】m3 | 〔 〕m3
|  |  | 構造・材質 | 【ポリエチレン製円筒型】 | 〔ポリエチレン製円筒型〕
|  |  | 薬品受入方式 | 【 】 | 〔 〕
|  |  | 備考（付属品等) | 【 】
|  | その他タンク | 数量 | 【 】基 | 〔 〕
|  |  | 容量 | 【 】m3 | 〔 〕m3
|  |  | 構造・材質 | 【ポリエチレン製円筒型】 | 〔 ポリエチレン製円筒型 〕
|  |  | 薬品受入方式 | 【 】 | 〔 〕
|  |  | 備考（付属品等) | 【 】 | 〔 〕
(5)薬液注入ポンプ類
|  | (例)苛性ソーダポンプ | 数量 | 【 】基（交互運転） | 〔 〕基（交互運転）
|  |  | 形式 | 【 】 | 〔 〕
|  |  | 容量 吐出量 | 【 】m3/h | 〔 〕m3/h
|  |  | 容量 全揚程 | 【 】m | 〔 〕m
|  |  | 電動機 | 【 】kW | 〔 〕kW
|  |  | 主要部材質 ケーシング | 【 】 | 〔 〕
|  |  | 主要部材質 インペラ | 【 】 | 〔 〕
|  |  | 主要部材質 シャフト | 【 】 | 〔 〕
|  |  | 備考（付属品等) | 【 】 | 〔 〕
|  | (例)塩酸ポンプ | 数量 | 【 】基（交互運転） | 〔 〕基（交互運転）
|  |  | 形式 | 【 】 | 〔 〕
|  |  | 容量 吐出量 | 【 】m3/h | 〔 〕m3/h
|  |  | 容量 全揚程 | 【 】m | 〔 〕m
|  |  | 電動機 | 【 】kW | 〔 〕kW
|  |  | 主要部材質 ケーシング | 【 】 | 〔 〕
|  |  | 主要部材質 インペラ | 【 】 | 〔 〕
|  |  | 主要部材質 シャフト | 【 】 | 〔 〕
|  |  | 備考（付属品等) | 【 】 | 〔 〕
|  | (例)凝集剤ポンプ | 数量 | 【 】基（交互運転） | 〔 〕基（交互運転）
|  |  | 形式 | 【 】 | 〔 〕
|  |  | 容量 吐出量 | 【 】m3/h | 〔 〕m3/h
|  |  | 容量 全揚程 | 【 】m | 〔 〕m
|  |  | 電動機 | 【 】kW | 〔 〕kW
|  |  | 主要部材質 ケーシング | 【 】 | 〔 〕
|  |  | 主要部材質 インペラ | 【 】 | 〔 〕
|  |  | 主要部材質 シャフト | 【 】 | 〔 〕
|  |  | 備考（付属品等) | 【 】 | 〔 〕
|  | その他ポンプ | ポンプ名 | 【 】 | 〔 〕
|  |  | 数量 | 【 】基（交互運転） | 〔 〕基（交互運転）
|  |  | 形式 | 【 】 | 〔 〕
|  |  | 容量 吐出量 | 【 】m3/h | 〔 〕m3/h
|  |  | 容量 全揚程 | 【 】m | 〔 〕m
|  |  | 電動機 | 【 】kW | 〔 〕kW
|  |  | 主要部材質 ケーシング | 【 】 | 〔 〕
|  |  | 主要部材質 インペラ | 【 】 | 〔 〕
|  |  | 主要部材質 シャフト | 【 】 | 〔 〕
|  |  | 備考（付属品等) | 【 】 | 〔 〕
|  | その他ポンプ | ポンプ名 | 【 】 | 〔 〕
|  |  | 数量 | 【 】基（交互運転） | 〔 〕基（交互運転）
|  |  | 形式 | 【 】 | 〔 〕
|  |  | 容量 吐出量 | 【 】m3/h | 〔 〕m3/h
|  |  | 容量 全揚程 | 【 】m | 〔 〕m
|  |  | 電動機 | 【 】kW | 〔 〕kW
|  |  | 主要部材質 ケーシング | 【 】 | 〔 〕
|  |  | 主要部材質 インペラ | 【 】 | 〔 〕
|  |  | 主要部材質 シャフト | 【 】 | 〔 〕
|  |  | 備考（付属品等) | 【 】 | 〔 〕
|  | その他ポンプ | ポンプ名 | 【 】 | 〔 〕
|  |  | 数量 | 【 】基（交互運転） | 〔 〕基（交互運転）
|  |  | 形式 | 【 】 | 〔 〕
|  |  | 容量 吐出量 | 【 】m3/h | 〔 〕m3/h
|  |  | 容量 全揚程 | 【 】m | 〔 〕m
|  |  | 電動機 | 【 】kW | 〔 〕kW
|  |  | 主要部材質 ケーシング | 【 】 | 〔 〕
|  |  | 主要部材質 インペラ | 【 】 | 〔 〕
|  |  | 主要部材質 シャフト | 【 】 | 〔 〕
|  |  | 備考（付属品等) | 【 】 | 〔 〕
|  | その他ポンプ | ポンプ名 | 【 】 | 〔 〕
|  |  | 数量 | 【 】基（交互運転） | 〔 〕基（交互運転）
|  |  | 形式 | 【 】 | 〔 〕
|  |  | 容量 吐出量 | 【 】m3/h | 〔 〕m3/h
|  |  | 容量 全揚程 | 【 】m | 〔 〕m
|  |  | 電動機 | 【 】kW | 〔 〕kW
|  |  | 主要部材質 ケーシング | 【 】 | 〔 〕
|  |  | 主要部材質 インペラ | 【 】 | 〔 〕
|  |  | 主要部材質 シャフト | 【 】 | 〔 〕
|  |  | 備考（付属品等) | 【 】 | 〔 〕
|  | その他ポンプ | ポンプ名 | 【 】 | 〔 〕
|  |  | 数量 | 【 】基（交互運転） | 〔 〕基（交互運転）
|  |  | 形式 | 【 】 | 〔 〕
|  |  | 容量 吐出量 | 【 】m3/h | 〔 〕m3/h
|  |  | 容量 全揚程 | 【 】m | 〔 〕m
|  |  | 電動機 | 【 】kW | 〔 〕kW
|  |  | 主要部材質 ケーシング | 【 】 | 〔 〕
|  |  | 主要部材質 インペラ | 【 】 | 〔 〕
|  |  | 主要部材質 シャフト | 【 】 | 〔 〕
|  |  | 備考（付属品等) | 【 】 | 〔 〕
第11節 雑設備
11.1 燃料設備
11.1.1 燃料タンク
|  | 1) 形式 |  | 【地下式】 | 〔地下式〕
|  | 2) 数量 |  | １基 | １基
|  | 3) 主要項目 | 寸法 | 【 】 | 〔 〕
|  |  | 容量 | 【 】kL | 〔 〕kL
|  |  | 使用燃料 | 【灯油】 | 〔灯油〕
|  | 4) 付帯機器 | 残油量表示発信器 | １式 | １式
|  |  | 注入口 | １式 | １式
|  |  | 消火器 | １式 | １式
その他必要なもの
|  | 5) 特記事項 |  | (1) 消防署の指導に基づいた設備を設けること。 (2) 給油口に安全に容易に接続できること。 (3) 地上式の場合は防油提及びフェンス等を設置すること。 | (1) 消防署の指導に基づいた設備を設けること。 (2) 給油口に安全に容易に接続できること。 (3) 地上式の場合は防油提及びフェンス等を設置すること。
11.1.2 燃料ポンプ
|  | 1) 形式 |  | ギアポンプ | ギアポンプ
|  | 2) 数量 |  | ２基（交互運転） | ２基（交互運転）
|  | 3) 主要項目（１基につき） | 容量 | 【 】L/h | 〔 〕L/h
|  |  | 吐出圧 | 【 】MPa | 〔 〕MPa
|  | 4) 操作方式 |  | 自動、現場手動 | 自動、現場手動
|  | 5) 付帯機器 | ストレーナ | １式 | １式
|  |  | リリーフ弁他 | １式 | １式
|  | 6) 特記事項 |  | (1) 消防署の指導に基づいた設備を設けること。 (2) 防音対策を施すこと。 | (1) 消防署の指導に基づいた設備を設けること。 (2) 防音対策を施すこと。
11.2 空気圧縮機設備
11.2.1 プラント用空気圧縮機
|  | 1) 形式 |  | 【 】 | 〔 〕
|  | 2) 数量 |  | 【 】基（交互運転） | 〔 〕基（交互運転）
|  | 3) 主要項目（１基につき） | 吐出空気量 | 【 】m3/min | 〔 〕m3/min
|  |  | 吐出圧力 | 【 】MPa | 〔 〕MPa
|  |  | 電動機 | 【 】kW×【 】V | 〔 〕kW×〔 〕V
|  |  | 操作方式 | 自動、現場手動 | 自動、現場手動
|  |  | 付帯機器 冷却器 | １式 | １式
|  |  | 付帯機器 空気タンク | １式 | １式
|  |  | 付帯機器 【除湿機】 | １式 | １式
|  | 4) 特記事項 |  | (1) 圧縮空気使用先の用途に応じて、除湿機を設置すること。 (2) 防音パッケージタイプで計画すること。 (3) ドレン水は配管にて導く計画とすること。 | (1) 圧縮空気使用先の用途に応じて、除湿機を設置すること。 (2) 防音パッケージタイプで計画すること。 (3) ドレン水は配管にて導く計画とすること。
11.2.2 空気源用レシーバタンク
|  | 1) 形式 |  | 円筒竪型 | 円筒竪型
|  | 2) 数量 |  | 【 】基 | 〔 〕基
|  | 3) 主要項目（１基につき） | 容量 | 【 】m3 | 〔 〕m3
|  |  | 使用圧力 | 【 】MPa | 〔 〕MPa
11.2.3 エアドライヤ（油分離器含む。）
|  | 1) 形式 |  | 【 】 | 〔 〕
|  | 2) 数量 |  | 【 】基 | 〔 〕基
|  | 3) 主要項目（１基につき） | 容量 | 【 】m3/min | 〔 〕m3/min
|  | 4) 付帯機器 |  | １式 | １式
|  | 5) 特記事項 |  | (1) 空気圧縮機に内蔵できる場合は単独設置としなくてもよい。 | (1) 空気圧縮機に内蔵できる場合は単独設置としなくてもよい。
11.3 雑用空気圧縮機
|  | 1) 形式 |  | 【 】 | 〔 〕
|  | 2) 数量 |  | 【 】基（交互運転） | 〔 〕基（交互運転）
|  | 3) 主要項目（１基につき） | 吐出空気量 | 【 】m3/min | 〔 〕m3/min
|  |  | 吐出圧力 | 【 】MPa | 〔 〕MPa
|  |  | 電動機 | 【 】kW×【 】V | 〔 〕kW×〔 〕V
|  |  | 操作方式 | 【 】 | 〔 〕
|  | 4) 付属品 | 空気槽 | 【 】m3 | 〔 〕m3
|  | 5) 特記事項 |  | (1) 防音パッケージタイプで計画すること。 (2) ドレン水は配管にて導く計画とすること。 (3) プラント用空気圧縮機と共用してもよい。 | (1) 防音パッケージタイプで計画すること。 (2) ドレン水は配管にて導く計画とすること。 (3) プラント用空気圧縮機と共用してもよい。
11.4 真空掃除装置
|  | 1) 形式 |  | 【 】 | 〔 〕
|  | 2) 数量 |  | １基 | １基
|  | 3) 主要項目 | 風量 | 【 】m3/min | 〔 〕m3/min
|  |  | ブロワ真空度 | 【 】kPa | 〔 〕kPa
|  |  | 接続口径 | 【 】mm | 〔 〕mm
|  |  | 接続口数 | 【 】箇所 | 〔 〕箇所
|  |  | 同時使用箇所 | 【 】箇所 | 〔 〕箇所
|  |  | 出口含じん量 | 【 】g/m3N以下 | 〔 〕g/m3N以下
|  |  | 電動機 | 【 】kW×【 】V | 〔 〕kW×〔 〕V
|  |  | 操作方式 | 半自動 | 半自動
|  | 4) 特記事項 |  | (1) 騒音、振動が少なく維持管理が容易な構造とすること。 (2) 接続口位置の作業性を考慮すること。 | (1) 騒音、振動が少なく維持管理が容易な構造とすること。 (2) 接続口位置の作業性を考慮すること。
11.5 呼吸用空気圧縮機
|  | 1) 形式 |  | 【 】 | 〔 〕
|  | 2) 数量 |  | 【 】基 | 〔 〕基
|  | 3) 主要項目（１基につき） | 吐出空気量 | 【 】m3/min | 〔 〕m3/min
|  |  | 吐出圧力 | 【 】MPa | 〔 〕MPa
|  |  | 電動機 | 【 】kW×【 】V | 〔 〕kW×〔 〕V
|  |  | 操作方式 | 自動、遠隔手動、現場手動 | 自動、遠隔手動、現場手動
|  | 4) 付属品 | 空気槽 | 【 】m3 | 〔 〕m3
|  |  | 冷却器 | １式 | １式
|  |  | 除湿器 | １式 | １式
|  | 5) 特記事項 |  | (1) パッケージの場合は防音タイプで計画すること。 (2) ドレン水のある場合は配管にて導く計画とすること。 (3) 点検補修の作業員人数が同時に使用できる能力とすること。 (4) 点検補修専用とすること。 (5) 他の空気圧縮機と兼用してもよい。 | (1) パッケージの場合は防音タイプで計画すること。 (2) ドレン水のある場合は配管にて導く計画とすること。 (3) 点検補修の作業員人数が同時に使用できる能力とすること。 (4) 点検補修専用とすること。 (5) 他の空気圧縮機と兼用してもよい。
11.6 説明用調度品等
11.6.1 説明用パネル
|  | 1) 形式 |  | 【説明版】 | 〔 説明版 〕
|  | 2) 数量 |  | 【 】 | 〔 〕
|  | 3) 特記事項 |  | （1）サイズ等、設置する具体的な設備は提案する。 （2）別途本市との協議により決定する。提案に際しては、住民の興味を引く仕掛けづくりを念頭におくこと。 | （1）サイズ等、設置する具体的な設備は提案する。 （2）別途本市との協議により決定する。提案に際しては、住民の興味を引く仕掛けづくりを念頭におくこと。
11.6.2 説明用モニタ
|  | 1) 形式 |  | 【 】 | 〔 〕
|  | 2) 数量 |  | 【 】 | 〔 〕
|  | 3）特記事項 |  | （1）見学者通路の必要な箇所に施設・設備の概要を説明する映像を流せるモニターを設置すること（映像の製作を含む。）。 （2）映し出す内容の詳細は別途協議により決定すること｡提案に際しては、住民の興味を引く仕掛けづくりを念頭におくこと。 | （1）見学者通路の必要な箇所に施設・設備の概要を説明する映像を流せるモニターを設置すること（映像の製作を含む。）。 （2）映し出す内容の詳細は別途協議により決定すること｡提案に際しては、住民の興味を引く仕掛けづくりを念頭におくこと。
11.6.3 説明用パンフレット
|  | 1) 仕様 | 仕様 | 【カラー印刷】 | 〔カラー印刷〕
|  | 2) 寸法 | 寸法 | 【A4版】 | 〔A4版〕
|  | 3) 部数 | 児童用、一般用 | 各【10,000部】（一般用は英語、中国語も作成） | 各〔10,000部〕（一般用は英語、中国語も作成）
|  | 4）特記事項 |  | (1) 再生紙を利用すること。 (2) 内容については、別途打合せにより決定するものとする。 (3) データを納品のこと。 | (1) 再生紙を利用すること。 (2) 内容については、別途打合せにより決定するものとする。 (3) データを納品のこと。
11.6.4 説明用ビデオ
|  | 1) 形式 |  | ＤＶＤ | ＤＶＤ
|  | 2) 数量 |  | １式 | １式
|  | 3) 仕様 | 一般用、子供用 | 各15分～20分程度 | 各15分～20分程度
|  | 4) 特記事項 |  | (1) 会議室等での説明時に使用する。高効率ごみ発電施設のプラント監視用カメラの映像とマテリアルリサイクル推進施設の監視用カメラの映像を投影できるように計画すること。 (2) 本市の承諾のうえ、メディア再生機器と併せて納品すること。上記機器の収納設備を計画すること。 (3) 著作権は本市に帰属する。 | (1) 会議室等での説明時に使用する。高効率ごみ発電施設のプラント監視用カメラの映像とマテリアルリサイクル推進施設の監視用カメラの映像を投影できるように計画すること。 (2) 本市の承諾のうえ、メディア再生機器と併せて納品すること。上記機器の収納設備を計画すること。 (3) 著作権は本市に帰属する。
|  | 11.6.5 説明用視聴覚設備 |  | 会議室に専用の視聴覚設備を設けること。 | 会議室に専用の視聴覚設備を設けること。
11.6.6 公害ほかモニタリング装置（公害監視盤）
|  | 1) 形式 |  | 【 】 | 〔 〕
|  | 2) 数量 |  | 【 】面 | 〔 〕面
|  | 3) 主要項目 (1 面につき) | 主要寸法 | W：【 】m×L：【 】m×H：【 】m | W：〔 〕m×L：〔 〕m×H：〔 〕m
|  |  | 表示方式 | 【 】 | 〔 〕
|  |  | 表示項目 | 【ばいじん、塩化水素、硫黄酸化物、窒素酸化物、一酸化炭素、蒸気タービン発電電力量、その他、事務室で入力した情報】 | 〔ばいじん、塩化水素、硫黄酸化物、窒素酸化物、一酸化炭素、蒸気タービン発電電力量、その他、事務室で入力した情報〕
|  | 4) 特記事項 |  | (1) 設置場所は提案による。 | (1) 設置場所は提案による。
|  | 11.7 廃棄物発電を除く再生可能エネルギーによる発電装置 |  | 太陽光発電設備は必ず設置すること。ただし、過度な容量は見込まないこと。 | 太陽光発電設備は必ず設置すること。ただし、過度な容量は見込まないこと。
|  |  |  | (1）設置場所、方式、規模、数量及び仕様等については、提案による。ただし、風力発電装置を提案する場合は、低周波騒音を考慮して選定すること。 (2）見学の際に、発電状況等が分かる表示装置を設置し、表示するだけでなく、見学者が理解を深めることが出来るような工夫を行うこと。 | (1）設置場所、方式、規模、数量及び仕様等については、提案による。ただし、風力発電装置を提案する場合は、低周波騒音を考慮して選定すること。 (2）見学の際に、発電状況等が分かる表示装置を設置し、表示するだけでなく、見学者が理解を深めることが出来るような工夫を行うこと。
11.8 炉内清掃時用ろ過式集じん器
|  | 1) 形式 |  | ろ過式集じん器 | ろ過式集じん器
|  | 2) 数量 |  | 【 】基 | 〔 〕基
|  | 3) 主要項目（1基につき） | 排ガス量 | 【 】m3N/h | 〔 〕m3N/h
|  |  | 排ガス温度 | 常用【 】℃ | 常用〔 〕℃
|  |  | 入口含じん量 | 【 】g/m3N 乾きガス02=12%換算基準 | 〔 〕g/m3N 乾きガス02=12%換算基準
|  |  | 出口含じん量 | 0.01g/m3N 乾きガス02=12%換算基準 | 0.01g/m3N 乾きガス02=12%換算基準
|  |  | 室区分数 | 【 】室 | 〔 〕室
|  |  | 設計耐圧 | 【 】Pa以下 | 〔 〕Pa以下
|  |  | ろ過速度 | 【 】m/min | 〔 〕m/min
|  |  | ろ布面積 | 【 】m2 | 〔 〕m2
|  |  | 逆洗方式 | 【 】 | 〔 〕
|  |  | 主要材質 ろ布 | 【ＨＥＰＡフィルタ】 | 〔ＨＥＰＡフィルタ〕
|  |  | 主要材質 本体外壁 | 鋼板 厚さ 【 】mm | 鋼板 厚さ 〔 〕mm
|  | 4) 付帯機器 | 逆洗装置 | 【 】 | 〔 〕
|  |  | ダスト排出装置 | 【 】 | 〔 〕
|  |  | 加温装置 | 【 】 | 〔 〕
11.9 環境集じん設備
|  | 1) 形式 |  | ろ過式集じん器 | ろ過式集じん器
|  | 2) 数量 |  | 【 】基 | 〔 〕基
|  | 3) 主要項目（1基につき） | 排ガス量 | 【 】m3N/h | 〔 〕m3N/h
|  |  | 排ガス温度 | 常用【 】℃ | 常用〔 〕℃
|  |  | 入口含じん量 | 【 】g/m3N 乾きガス02=12%換算基準 | 〔 〕g/m3N 乾きガス02=12%換算基準
|  |  | 出口含じん量 | 0.01g/m3N 乾きガス02=12%換算基準 | 0.01g/m3N 乾きガス02=12%換算基準
|  |  | 室区分数 | 【 】室 | 〔 〕室
|  |  | 設計耐圧 | 【 】Pa以下 | 〔 〕Pa以下
|  |  | ろ過速度 | 【 】m/min | 〔 〕m/min
|  |  | ろ布面積 | 【 】m2 | 〔 〕m2
|  |  | 逆洗方式 | 【 】 | 〔 〕
|  |  | 主要材質 ろ布 | ＨＥＰＡフィルタ | ＨＥＰＡフィルタ
|  |  | 主要材質 本体外壁 | 鋼板 厚さ 【 】mm | 鋼板 厚さ 〔 〕mm
|  | 4) 付帯機器 | 逆洗装置 | 【 】 | 〔 〕
|  |  | ダスト排出装置 | 【 】 | 〔 〕
|  |  | 加温装置 | 【 】 | 〔 〕
11.10 エアシャワー室設備
|  | 1) 形式 |  | 【 】 | 〔 〕
|  | 2) 数量 |  | 【 】基 | 〔 〕基
|  | 3) 主要項目 | ジェット風量 | 【 】m3/h | 〔 〕m3/h
|  |  | ジェット風速 | 【 】m/s | 〔 〕m/s
|  |  | 吹出口 | 【 】 | 〔 〕
|  | 4) 付属品 |  | 【 】 | 〔 〕
第3章 高効率ごみ発電施設に係る電気計装設備工事
第1節 電気設備
1.1 基本事項
|  | 1.1.1 概 要 |  | 1) 本設備は、一般電気事業者の交流三相三線式高圧6.6［kV］60[Hz]系統から敷地境界付近に新たに引込柱を施設し１回線受電とし、地中埋設にて本施設内電気室まで引込み、各負荷に必要な電圧に変電、配電する設備であり、蒸気タービン発電機と並列運転を行う。蒸気タービン発電機は、本施設の使用電力とする他、余剰電力を電気事業者に売電するものとする。売電契約は民間事業者が行い、余剰電力の売電収入は原則本市に属するが、発電状況に応じ、当該収入の一部をインセンティブフィーとして運営事業者に支払う。（試運転期間を含む）。なお、契約電力や発電機出力の決定に当たっては電力会社と協議するが、特別の対応（限流リアクトル等）が必要となる場合がある。電力会社と協議は、可能な限り早期に開始すること。また、計量器は買電（電力会社所掌）と売電（事業者負担）各々に必要となる。 | 1) 本設備は、一般電気事業者の交流三相三線式高圧6.6［kV］60[Hz]系統から敷地境界付近に新たに引込柱を施設し１回線受電とし、地中埋設にて本施設内電気室まで引込み、各負荷に必要な電圧に変電、配電する設備であり、蒸気タービン発電機と並列運転を行う。蒸気タービン発電機は、本施設の使用電力とする他、余剰電力を電気事業者に売電するものとする。売電契約は民間事業者が行い、余剰電力の売電収入は原則本市に属するが、発電状況に応じ、当該収入の一部をインセンティブフィーとして運営事業者に支払う。（試運転期間を含む）。なお、契約電力や発電機出力の決定に当たっては電力会社と協議するが、特別の対応（限流リアクトル等）が必要となる場合がある。電力会社と協議は、可能な限り早期に開始すること。また、計量器は買電（電力会社所掌）と売電（事業者負担）各々に必要となる。
|  |  |  | 2) 蒸気タービン発電機並列運転中、受電（買電）が停電した場合は蒸気タービン発電機による自立運転を行うものとし、蒸気タービン発電機が停止した場合は全負荷が受電（買電）に移行する適切な形式の設備とする。 本施設稼動中に全停電が発生した場合、ごみ焼却炉を安全に停止し、これに必要な電力を供給するために非常用発電機を設置する。非常用発電機は停電時、自動起動し、重要保安負荷を自動的に起動させる。 | 2) 蒸気タービン発電機並列運転中、受電（買電）が停電した場合は蒸気タービン発電機による自立運転を行うものとし、蒸気タービン発電機が停止した場合は全負荷が受電（買電）に移行する適切な形式の設備とする。 本施設稼動中に全停電が発生した場合、ごみ焼却炉を安全に停止し、これに必要な電力を供給するために非常用発電機を設置する。非常用発電機は停電時、自動起動し、重要保安負荷を自動的に起動させる。
|  |  |  | 3) 本設備を構成する機器等は安全性、信頼性を考慮し、その用途に最適な形式を選定するとともに、万一、一般電気事業者送電系統又は本設備の事故時においても速やかに事故箇所を系統から分離し、最大限本施設の稼動継続が可能となるよう、単独運転検出装置等を含めた保護継電システムを構築する。 また、監視制御は中央制御室での集中監視制御方式とし、力率制御、デマンド監視等自動制御を行う。 | 3) 本設備を構成する機器等は安全性、信頼性を考慮し、その用途に最適な形式を選定するとともに、万一、一般電気事業者送電系統又は本設備の事故時においても速やかに事故箇所を系統から分離し、最大限本施設の稼動継続が可能となるよう、単独運転検出装置等を含めた保護継電システムを構築する。 また、監視制御は中央制御室での集中監視制御方式とし、力率制御、デマンド監視等自動制御を行う。
|  |  |  | 4) 本設備は、電気事業法及び関係規則・通達、「電気設備の技術基準」、「高圧受電設備規程」、「電力品質確保に係る系統連系技術要件ガイドライン」、「高圧又は特別高圧で受電する需要家の高調波抑制対策ガイドライン(平成6年10月)」、｢JIS A 4201:2003 建築物等の雷保護｣等を遵守して計画する。 | 4) 本設備は、電気事業法及び関係規則・通達、「電気設備の技術基準」、「高圧受電設備規程」、「電力品質確保に係る系統連系技術要件ガイドライン」、「高圧又は特別高圧で受電する需要家の高調波抑制対策ガイドライン(平成6年10月)」、｢JIS A 4201:2003 建築物等の雷保護｣等を遵守して計画する。
|  | 1.1.2 使用材料 |  | 使用材料及び機器の選定に当たり、雷（外雷、内雷、誘導雷、迷走電流）対策について十分検討すること。 | 使用材料及び機器の選定に当たり、雷（外雷、内雷、誘導雷、迷走電流）対策について十分検討すること。
1.2 電気方式
|  | 1) 受電方式 |  | 【 】受電 | 〔 〕受電
|  |  |  | 交流三相三線式【 】kV 60Hz 【 】回線 | 交流三相三線式〔 〕kV 60Hz 〔 〕回線
|  | 2）契約電力 |  | 【 】kW | 〔 〕kW
|  | 3）発電電力 |  | 交流三相三線式【 】kV 60Hz 【 】KW | 交流三相三線式〔 〕kV 60Hz 〔 〕KW
|  | 4) 配電方式 | プラント動力 高圧 | AC 6.6kV 3φ3W 60Hz | AC 6.6kV 3φ3W 60Hz
|  |  | プラント動力 一般 | AC 440V級 3φ3W 60Hz | AC 440V級 3φ3W 60Hz
|  |  |  | AC 200V 3φ3W 60Hz | AC 200V 3φ3W 60Hz
|  |  | 建築動力 | AC 200V 3φ3W 60Hz | AC 200V 3φ3W 60Hz
|  |  | 照明・コンセント | AC 200V/100V 1φ3W 60Hz | AC 200V/100V 1φ3W 60Hz
|  |  | 保安電源 | AC 440V級 3φ3W 60Hz | AC 440V級 3φ3W 60Hz
|  |  |  | AC 200V 3φ3W 60Hz | AC 200V 3φ3W 60Hz
|  |  |  | AC 200V/100V 1φ3W 60Hz | AC 200V/100V 1φ3W 60Hz
制御電源 高圧受配電盤
|  |  | 制御電源 一般 | DC100V | DC100V
|  |  |  | AC 100V 1φ2W 60Hz | AC 100V 1φ2W 60Hz
|  |  |  | DC 100V | DC 100V
|  |  |  | メーカー標準電圧 | メーカー標準電圧
1.3 高圧受変電設備
1.3.1 構内引込用柱上開閉器
|  | 1) 形式 |  | 【 】 | 〔 〕
|  | 2) 数量 |  | 【 】基 | 〔 〕基
|  | 3) 仕様 |  | 【 】 | 〔 〕
1.3.2 高圧受電盤
|  | 1) 形式 |  | 鋼板製屋内閉鎖垂直自立形（JEM 1425 CW形） | 鋼板製屋内閉鎖垂直自立形（JEM 1425 CW形）
|  | 2) 数量 |  | 【 】面 | 〔 〕面
|  | 3) 仕様 |  | 【 】 | 〔 〕
1.3.3 高圧変圧器
1) プラント動力・プラント共通動力・保安動力用変圧器
|  | (1) 形式 |  | 【 】 | 〔 〕
|  | (2) 電圧 |  | 【 】kV/【 】V（三相三線） | 〔 〕kV/〔 〕V（三相三線）
|  | (3) 容量 |  | 【 】kVA | 〔 〕kVA
|  | (4) 仕様及び付属機器 |  | 【 】 | 〔 〕
2) 建築動力用変圧器
|  | (1) 形式 |  | 【 】 | 〔 〕
|  | (2) 電圧 |  | 【 】kV/【 】V（三相三線） | 〔 〕kV/〔 〕V（三相三線）
|  | (3) 容量 |  | 【 】kVA | 〔 〕kVA
|  | (4) 仕様及び付属機器 |  | 【 】 | 〔 〕
3) 照明等用変圧器
|  | (1) 形式 |  | 【 】 | 〔 〕
|  | (2) 電圧 |  | 【 】kV/【 】V（単相三線） | 〔 〕kV/〔 〕V（単相三線）
|  | (3) 容量 |  | 【 】kVA | 〔 〕kVA
|  | (4) 仕様及び付属機器 |  | 【 】 | 〔 〕
1.4 高圧配電設備
1.4.1 蒸気タービン発電機連絡盤
|  | 1) 形式 |  | 鋼板製垂直自立閉鎖型（盤の構造は、後述1.8 盤の構造に準ずる。） | 鋼板製垂直自立閉鎖型（盤の構造は、後述1.8 盤の構造に準ずる。）
|  | 2) 数量 |  | 1式 | 1式
|  | 3) 主要機器 | 真空遮断器 | 1式 | 1式
|  |  | 計器用変流器 | 1式 | 1式
|  |  | 継電器 複合器デジタル継電器 | 1式 | 1式
|  |  | その他必要なもの | 1式 | 1式
1.4.2 高圧配電盤
|  | 1) 形式 |  | 鋼板製垂直自立閉鎖型（盤の構造は、後述1.8 盤の構造に準ずる。） | 鋼板製垂直自立閉鎖型（盤の構造は、後述1.8 盤の構造に準ずる。）
|  | 2）数量 |  | 1式 | 1式
|  | 3) 主要機器 | 真空遮断機 | 1式 | 1式
|  |  | 計器用変圧器 | 1式 | 1式
|  |  | 変流器 | 1式 | 1式
|  |  | 保護継電器類、電圧計、電流計等必要な計器 | 1式 | 1式
|  |  | その他必要なもの | 1式 | 1式
|  | 4) 盤構成 | プラント動力盤 | 1式 | 1式
|  |  | プラント共通設備動力盤 | 1式 | 1式
|  |  | 建築動力盤 | 1式 | 1式
|  |  | 照明盤 | 1式 | 1式
|  |  | 保安用動力盤 | 1式 | 1式
|  |  | 進相コンデンサ主幹盤 | 1式 | 1式
|  |  | その他必要な盤 | 1式 | 1式
|  | 5) 特記事項 |  | (1) 真空遮断器の電流、短時間電流は、負荷に応じた最適な値とすること。 (2) 配電回線は、過電流、短絡、地絡保護を行うこと。 (3) 盤構成は一例であり、炉単位、設備単位、用途先の重要性、事故時の波及範囲などを考慮し、適切な系統分けを行うこと。 | (1) 真空遮断器の電流、短時間電流は、負荷に応じた最適な値とすること。 (2) 配電回線は、過電流、短絡、地絡保護を行うこと。 (3) 盤構成は一例であり、炉単位、設備単位、用途先の重要性、事故時の波及範囲などを考慮し、適切な系統分けを行うこと。
1.4.3 高圧動力盤（必要に応じて設置）
|  | 1) 形式 |  | 鋼板製垂直自立閉鎖型（盤の構造は、後述1.8 盤の構造に準ずる。） | 鋼板製垂直自立閉鎖型（盤の構造は、後述1.8 盤の構造に準ずる。）
|  | 2）数量 |  | 1式 | 1式
|  | 3) 主要機器 | 定格容量 | 6.6kV | 6.6kV
|  |  | 電気方式 | 6.6kV、3φ3W、60Hz | 6.6kV、3φ3W、60Hz
|  | 4) 主要機器 | 限流ヒューズ （ｺﾝﾋﾞﾈｰｼｮﾝｽﾀｰﾀ） | 1式 | 1式
|  |  | 真空電磁接触器 | 1式 | 1式
|  |  | 計器用変流器 モールド型 | 1式 | 1式
|  |  | 零相変流器 モールド型 | 1式 | 1式
|  |  | その他必要なもの | 1式 | 1式
|  | 5) 特記事項 |  | (1) 配電回線は、過電流、短絡、地絡保護を行うこと。 | (1) 配電回線は、過電流、短絡、地絡保護を行うこと。
1.4.4 進相コンデンサ盤
|  | 1) 形式 |  | 乾式パック型コンデンサ | 乾式パック型コンデンサ
|  | 2) 数量 |  | 1式 | 1式
|  | 3) 主要項目 | 使用電圧 | 6.6kV、60Hz | 6.6kV、60Hz
|  | 4) 主要機器 | 開閉器 | 1式 | 1式
|  |  | 放電抵抗 | 1式 | 1式
|  |  | 直列リアクトル | 1式 | 1式
|  |  | 進相コンデンサ | 1式 | 1式
|  |  | その他 | 1式 | 1式
|  | 5) 特記事項 |  | (1) 手動及び自動力率調整装置を設けること。 (2) 大容量機器には個別に進相コンデンサを設けること。 (3) 容器の変形検知など、異常を早期に発見できること。 (4) 必要に応じ複数の異なる容量のバンクに分割し、最適な力率を維持できる構造とすること。 | (1) 手動及び自動力率調整装置を設けること。 (2) 大容量機器には個別に進相コンデンサを設けること。 (3) 容器の変形検知など、異常を早期に発見できること。 (4) 必要に応じ複数の異なる容量のバンクに分割し、最適な力率を維持できる構造とすること。
1.4.5 変圧器盤
|  | 1) 形式 |  | 鋼板製垂直自立閉鎖型（盤の構造は、後述1.8 盤の構造に準ずる。） | 鋼板製垂直自立閉鎖型（盤の構造は、後述1.8 盤の構造に準ずる。）
|  | 2) 数量 |  | 1式 | 1式
|  | 3) 主要機器 | 変圧器 | 1式 | 1式
|  |  | 付属品 | 1式 | 1式
|  | 4) 盤(負荷)構成 | プラント動力用変圧器 | 形式：モールド形 数量：1式 | 形式：モールド形 数量：1式
|  |  | プラント共通動力用変圧器 | 形式：モールド形 数量：1式 | 形式：モールド形 数量：1式
|  |  | 建築動力用変圧器 | 形式：モールド形 数量：1式 | 形式：モールド形 数量：1式
|  |  | 照明等用変圧器 | 形式：モールド形 数量：1式 | 形式：モールド形 数量：1式
|  |  | 非常用動力変圧器 | 形式：モールド形 数量：1式 | 形式：モールド形 数量：1式
|  |  | その他必要な変圧器 | 形式：モールド形 数量：1式 | 形式：モールド形 数量：1式
|  | 5) 特記事項 |  | (1) 構成は一例であり、適切な系統分けを行うこと。 | (1) 構成は一例であり、適切な系統分けを行うこと。
1.5 低圧配電設備
1.5.1 低圧動力主幹盤（プラント・プラント共通・保安・建築）
|  | 1) 形式 |  | 鋼板製屋内自立閉鎖型（盤の構造は、後述1.8 盤の構造に準ずる。） | 鋼板製屋内自立閉鎖型（盤の構造は、後述1.8 盤の構造に準ずる。）
|  | 2) 数量 |  | 1式 | 1式
|  | 3) 主要項目 | 使用電圧 | 440V、220V | 440V、220V
|  | 4) 主要機器 | 配線用遮断器（MCCB） | 1式 | 1式
|  |  | 表示灯（LED） | 1式 | 1式
|  |  | 地絡保護装置 | 1式 | 1式
|  |  | 零相変流器 | 1式 | 1式
|  |  | 非常用切替器（常用－発電） | 1個 | 1個
|  |  | その他必要なもの | 1式 | 1式
|  | 5) 特記事項 |  | (1) 統括（一元）管理・機能分散制御方式を基本に置いて計画すること。 (2) 地絡事故を他負荷又はフィーダーに波及させないこと。 (3) 漏電による遮断は原則末端で行うこと。 | (1) 統括（一元）管理・機能分散制御方式を基本に置いて計画すること。 (2) 地絡事故を他負荷又はフィーダーに波及させないこと。 (3) 漏電による遮断は原則末端で行うこと。
1.5.2 照明主幹盤
|  | 1) 形式 |  | 鋼板製屋内自立閉鎖型（盤の構造は、後述1.8 盤の構造に準ずる。） | 鋼板製屋内自立閉鎖型（盤の構造は、後述1.8 盤の構造に準ずる。）
|  | 2) 数量 |  | 1式 | 1式
|  | 3) 主要項目 | 使用電圧 | 210V、105V | 210V、105V
|  | 4) 主要機器 | 配線用遮断器（MCCB） 1式 | 1式 | 1式
|  |  | 補助変圧器（乾式モールド） | 1式 | 1式
|  |  | 表示灯（LED） | 1式 | 1式
|  |  | 地絡保護装置 | 1式 | 1式
|  |  | 零相変流器 | 1式 | 1式
|  |  | 非常用切替器（常用－発電） | 1個 | 1個
|  |  | その他必要なもの | 1式 | 1式
|  | 5) 特記事項 |  | (1) 統括（一元）管理・機能分散制御方式を基本に置いて計画すること。 (2) 地絡事故を他負荷又はフィーダーに波及させないこと。 (3) 漏電による遮断は原則末端で行うこと。 | (1) 統括（一元）管理・機能分散制御方式を基本に置いて計画すること。 (2) 地絡事故を他負荷又はフィーダーに波及させないこと。 (3) 漏電による遮断は原則末端で行うこと。
1.6 低圧動力設備
1.6.1 低圧動力制御盤（コントロールセンタ）
|  | 1) 形式 |  | 鋼板製屋内閉鎖垂直自立形（JEM1195） | 鋼板製屋内閉鎖垂直自立形（JEM1195）
|  | 2) 数量 |  | 1式 | 1式
|  | 3) 主要項目 | 定格容量 | 400V | 400V
|  | 4) 主要機器 | 配線用遮断器 (MCCB) | 1式 | 1式
|  |  | 電磁接触器 | 1式 | 1式
|  |  | サーマルリレー | 1式 | 1式
|  |  | ON・OFF押釦スイッチ | 1式 | 1式
|  |  | 保護継電器類 | 1式 | 1式
|  |  | 表示灯類 | 1式 | 1式
|  |  | 電流計（赤指針付）（モータ負荷の場合必要） | 1式 | 1式
|  |  | その他必要なもの | 1式 | 1式
|  | 5) 特記事項 |  | (1) 炉用動力、共通動力、保安動力、その他動力毎に適切にブロック分けする。 (2) 盤内は、母線等直接触れないように保護する。 (3) 盤面には、表示灯を取り付ける。 (4) 施設の動力機器の制御は、主としてシーケンサで行う。 (5) 適切な保護装置により保護協調をとる。また、電熱機器、水中ポンプ等必要と思われるものについては漏電保護装置を設ける。 (6) 電力の瞬停により炉の稼働に支障をきたす事が無いように必要に応じ瞬停対策を行うこと。 (7) コントロールセンタには、盤面有効面積の5％以上の予備ユニットを設ける。 (8) コントロールセンタの予備ユニット1基以上は、100AFのMCBを実装したものとし、他は空ユニットとする。 (9) コントロールセンタ等の集中配置になじまないもの（ごみクレーン、灰クレーン、排水処理設備、純水装置設備、空気圧縮機等）は除く。 (10)重要負荷については、負荷電流データを電流スキャニングとして中央監視とする。 | (1) 炉用動力、共通動力、保安動力、その他動力毎に適切にブロック分けする。 (2) 盤内は、母線等直接触れないように保護する。 (3) 盤面には、表示灯を取り付ける。 (4) 施設の動力機器の制御は、主としてシーケンサで行う。 (5) 適切な保護装置により保護協調をとる。また、電熱機器、水中ポンプ等必要と思われるものについては漏電保護装置を設ける。 (6) 電力の瞬停により炉の稼働に支障をきたす事が無いように必要に応じ瞬停対策を行うこと。 (7) コントロールセンタには、盤面有効面積の5％以上の予備ユニットを設ける。 (8) コントロールセンタの予備ユニット1基以上は、100AFのMCBを実装したものとし、他は空ユニットとする。 (9) コントロールセンタ等の集中配置になじまないもの（ごみクレーン、灰クレーン、排水処理設備、純水装置設備、空気圧縮機等）は除く。 (10)重要負荷については、負荷電流データを電流スキャニングとして中央監視とする。
1.6.2 現場制御盤
|  | 1) 形式 |  | 鋼板製屋内閉鎖垂直自立形（JEM1265） | 鋼板製屋内閉鎖垂直自立形（JEM1265）
|  | 2) 数量 |  | 1式 | 1式
|  | 3) 主要項目 | 定格電圧 | 400V | 400V
|  | 4) 主要機器 | 配線用遮断器 (MCCB) | 1式 | 1式
|  |  | 電磁接触器 | 1式 | 1式
|  |  | サーマルリレー | 1式 | 1式
|  |  | ON・OFF押釦スイッチ | 1式 | 1式
|  |  | 保護継電器類 | 1式 | 1式
|  |  | 表示灯類 | 1式 | 1式
|  |  | 電流計（赤指針付）（モータ負荷の場合必要） | 1式 | 1式
|  |  | その他必要なもの | 1式 | 1式
|  | 5) 特記事項 |  | (1) 盤の扉はすべて施錠可能な構造とする。 (2) 盤内部には照明灯を設け、扉の開閉時に点灯、消灯するものとする。 (3) 盤の塗装仕様は、基本的にメーカ標準とする。 (4) 盤内は、母線に直接触れないよう保護する。 (5) 盤面には、表示灯等を取り付ける。 (6) 適切な保護方式により保護協調をとる。また、電熱機器、水中ポンプ等必要と思われるものについては、漏電保護装置を設ける。 (7) 電力の瞬停により炉の稼働に支障をきたす事が無いように必要に応じ瞬停対策を行うこと。 (8) VVVF制御を行う負荷については、高調波抑制対策を行うこと。なおＶＶＶＦ装置は、十分余裕をもって選定のこと。 (9) VVVF装置収納盤については、発熱を考慮して換気装置を設置のこと。 (10) 現場－中央の切替を設ける場合は、現場制御盤を優先とし、インターロックを取るなどにより誤操作を防止すること。必要に応じて非常停止押釦等安全装置を設けること。 | (1) 盤の扉はすべて施錠可能な構造とする。 (2) 盤内部には照明灯を設け、扉の開閉時に点灯、消灯するものとする。 (3) 盤の塗装仕様は、基本的にメーカ標準とする。 (4) 盤内は、母線に直接触れないよう保護する。 (5) 盤面には、表示灯等を取り付ける。 (6) 適切な保護方式により保護協調をとる。また、電熱機器、水中ポンプ等必要と思われるものについては、漏電保護装置を設ける。 (7) 電力の瞬停により炉の稼働に支障をきたす事が無いように必要に応じ瞬停対策を行うこと。 (8) VVVF制御を行う負荷については、高調波抑制対策を行うこと。なおＶＶＶＦ装置は、十分余裕をもって選定のこと。 (9) VVVF装置収納盤については、発熱を考慮して換気装置を設置のこと。 (10) 現場－中央の切替を設ける場合は、現場制御盤を優先とし、インターロックを取るなどにより誤操作を防止すること。必要に応じて非常停止押釦等安全装置を設けること。
1.6.3 現場操作盤
|  | 1) 形式 |  | 鋼板製屋内閉鎖垂直自立形・壁掛形・スタンド形 | 鋼板製屋内閉鎖垂直自立形・壁掛形・スタンド形
|  | 2) 数量 |  | 1式 | 1式
|  | 3) 主要項目 | 定格電圧 | AC100V 及び DC24V | AC100V 及び DC24V
|  | 4) 主要機器 | ON・OFF押釦スイッチ | 1式 | 1式
|  |  | 切替スイッチ | 1式 | 1式
|  |  | 表示灯類 | 1式 | 1式
|  |  | 電流計（赤指針付）（必要な場合） | 1式 | 1式
|  |  | その他必要なもの | 1式 | 1式
|  | 5) 特記事項 |  | (1) 盤の扉はすべて施錠可能な構造とする。 (2) 盤の塗装仕様は、基本的にメーカ標準とする。 (3) 盤面には、表示灯等を取付ける。 (4) 屋外型は、防雨構造とし直射日光による内部温度及び湿度による不都合を生じない構造とすること。 (5) 周囲環境の悪い場所に設置する場合は、防塵・防湿等を考慮した構造とすること。 (6) 屋外、地下階等に設置する場合は、盤内部にスペースヒータ及びスイッチを取付けること。 (7) 現場－中央の切替は、現場操作盤を優先とし、インターロックを取るなどして誤操作を防止すること。必要に応じて非常停止押釦等安全装置を設けること。 | (1) 盤の扉はすべて施錠可能な構造とする。 (2) 盤の塗装仕様は、基本的にメーカ標準とする。 (3) 盤面には、表示灯等を取付ける。 (4) 屋外型は、防雨構造とし直射日光による内部温度及び湿度による不都合を生じない構造とすること。 (5) 周囲環境の悪い場所に設置する場合は、防塵・防湿等を考慮した構造とすること。 (6) 屋外、地下階等に設置する場合は、盤内部にスペースヒータ及びスイッチを取付けること。 (7) 現場－中央の切替は、現場操作盤を優先とし、インターロックを取るなどして誤操作を防止すること。必要に応じて非常停止押釦等安全装置を設けること。
1.6.4 シーケンスコントローラ盤
|  | 1) 形式 |  | 鋼板製屋内閉鎖垂直自立形 | 鋼板製屋内閉鎖垂直自立形
|  | 2) 数量 |  | 1式 | 1式
|  | 3) 主要項目 | 定格電圧 | AC100V 及び DC24V | AC100V 及び DC24V
|  | 4) 主要機器 | シーケンサ | 1式 | 1式
|  | 5) 特記事項 |  | (1) 盤の扉は全て施錠可能な構造とする。 (2) 盤内部には照明灯を設け、扉の開閉時に点灯、消灯するものとする。 (3) 盤の塗装仕様は、基本的にメーカ標準とすること。 | (1) 盤の扉は全て施錠可能な構造とする。 (2) 盤内部には照明灯を設け、扉の開閉時に点灯、消灯するものとする。 (3) 盤の塗装仕様は、基本的にメーカ標準とすること。
|  | 1.7 非常用電源設備 |  | 本設備は、受電系統の事故等による全停電時において、保安用として、施設の安全を確保できる容量以上の非常用電源設備を設置する。 消防法・建築基準法に基づく適合規格品とする。 | 本設備は、受電系統の事故等による全停電時において、保安用として、施設の安全を確保できる容量以上の非常用電源設備を設置する。 消防法・建築基準法に基づく適合規格品とする。
|  | 1.7.1 非常用発電設備 |  | 本設備は、非常時や災害時に機能が発揮できるように計画する（特に、地震発生時など冷却系統も含めシステム全体として機能を発揮）。ただし、商用電源停電時でも焼却炉に異状がなく蒸気タービン発電機による自立運転が可能な場合は、これが継続できるように計画すること。 本装置は、全停電時にプラントを安全に停止するための保安用設備として、消防法に適合するものとすること。プラントの必要な機器及び建築設備保安動力、保安照明の電源を確保する。停電後40秒以内に電圧確立が可能な性能を有し、タイマ等により、自動的に順次負荷投入するものである。 | 本設備は、非常時や災害時に機能が発揮できるように計画する（特に、地震発生時など冷却系統も含めシステム全体として機能を発揮）。ただし、商用電源停電時でも焼却炉に異状がなく蒸気タービン発電機による自立運転が可能な場合は、これが継続できるように計画すること。 本装置は、全停電時にプラントを安全に停止するための保安用設備として、消防法に適合するものとすること。プラントの必要な機器及び建築設備保安動力、保安照明の電源を確保する。停電後40秒以内に電圧確立が可能な性能を有し、タイマ等により、自動的に順次負荷投入するものである。
1) 原動機
|  | (1) 形式 |  | ガスタービン又はディーゼルエンジン | ガスタービン又はディーゼルエンジン
|  | (2) 数量 |  | 1基 | 1基
|  | (3) 主要項目 | 燃料 | 【 】 | 〔 〕
|  |  | 定格出力 | 【 】ps | 〔 〕ps
|  |  | 操作方式 | 自動及び遠隔手動 | 自動及び遠隔手動
|  | (4) 主要機器 | 本体 | 1式 | 1式
|  |  | 油サービスタンク | 1式 | 1式
|  |  | 油移送ポンプ | 1式 | 1式
|  |  | 煙道 | 1式 | 1式
|  |  | 消音器 | 1式 | 1式
|  |  | 冷却装置 | 1式 | 1式
|  |  | その他必要なもの | 1式 | 1式
|  | (5) 特記事項 |  | ① サービスタンクは、十分な容量を確保すること。 ② 排気管は、消音対策を確実にするとともに、適切な位置から屋外へ排気すること。 ③ 原動機及び発電機の据付けは、防振対策を行う。 | ① サービスタンクは、十分な容量を確保すること。 ② 排気管は、消音対策を確実にするとともに、適切な位置から屋外へ排気すること。 ③ 原動機及び発電機の据付けは、防振対策を行う。
2) 発電機
|  | (1) 形式 |  | 三相交流同期発電機 | 三相交流同期発電機
|  | (2) 数量 |  | 1基 | 1基
|  | (3) 主要項目 | 力率 | 80％（遅れ） | 80％（遅れ）
|  |  | 絶縁種別 | F種以上 | F種以上
|  |  | 励磁方式 | ブラシレス励磁方式 | ブラシレス励磁方式
|  |  | 出力 | 【 】kVA | 〔 〕kVA
|  |  | 発電電圧 | 【 】V | 〔 〕V
|  |  | 回転数 | 【 】min-1 | 〔 〕min-1
|  | (4）主要機器 | 計測器 | 1式 | 1式
|  |  | 保護装置 | 1式 | 1式
|  | (5) 特記事項 |  | ① 非常用負荷一覧を明記すること。 | ① 非常用負荷一覧を明記すること。
3) 発電機制御装置
|  | (1) 形式 |  | 鋼板製垂直自立閉鎖型（盤の構造は、後述1.8 盤の構造に準ずる。) | 鋼板製垂直自立閉鎖型（盤の構造は、後述1.8 盤の構造に準ずる。)
|  | (2) 数量 |  | 1式 | 1式
|  | (3) 主要機器 | 温度計、圧力計、電流計、回転計 | 1式 | 1式
|  |  | 集合故障表示 | 1式 | 1式
|  |  | 操作スイッチ | 1式 | 1式
|  |  | 操作スイッチ | 1式 | 1式
|  | (4) 特記事項 |  | ① 自動電圧調整装置を設け、負荷電流に応じ電圧を自動調整すること。 ② 周波数調整 回転数の調整は、現場及び中央制御室とすること。 | ① 自動電圧調整装置を設け、負荷電流に応じ電圧を自動調整すること。 ② 周波数調整 回転数の調整は、現場及び中央制御室とすること。
4) 発電機遮断器盤、励磁装置盤
|  | (1) 形式 |  | 鋼板製垂直自立閉鎖型（盤の構造は、後述1.8 盤の構造に準ずる。） | 鋼板製垂直自立閉鎖型（盤の構造は、後述1.8 盤の構造に準ずる。）
|  | (2) 数量 |  | 1式 | 1式
|  | (3) 主要機器 | 主遮断器 | 1式 | 1式
|  |  | 励磁装置 | 1式 | 1式
|  |  | サージアブソーバー | 1式 | 1式
|  |  | 自動電圧調整装置 | 1式 | 1式
|  |  | 自動力率調整装置 | 1式 | 1式
|  |  | 自動同期投入装置 | 1式 | 1式
|  |  | 同期検定装置 | 1式 | 1式
|  |  | 保護継電器類、電圧計、電流計等必要な計器 | 1式 | 1式
|  | (4) 特記事項 |  | ① 電圧、力率、同期投入等の設定及び監視操作は、現場及び中央制御室にて行うこと。 | ① 電圧、力率、同期投入等の設定及び監視操作は、現場及び中央制御室にて行うこと。
1.7.2 無停電電源装置
|  | 1) 形式 |  | インバータ方式 | インバータ方式
|  | 2) 数量 |  | 1基 | 1基
|  | 3) 主要項目 | 容量 | 必要負荷の10 分間以上 | 必要負荷の10 分間以上
|  |  | 蓄電池 | 【長寿命型陰極吸収式鉛蓄電池】 | 〔 長寿命型陰極吸収式鉛蓄電池 〕
|  |  | インバータ | 静止型 | 静止型
|  | 4) 主要機器 | 静止型 | 1式 | 1式
|  |  | 蓄電池 | 1式 | 1式
|  |  | インバータ | 1式 | 1式
|  |  | 自動無瞬断切替装置 | 1式 | 1式
|  |  | その他必要なもの | 1式 | 1式
|  | 5) その他 |  | (1) 負荷の種類は以下のとおりとすること。 ① 計装分散制御システム ② ごみクレーン制御回路 ③ シーケンス制御回路 ④ 受入供給設備用計量機 ⑤ 蒸気タービン制御回路 ⑥ その他必要な負荷 | (1) 負荷の種類は以下のとおりとすること。 ① 計装分散制御システム ② ごみクレーン制御回路 ③ シーケンス制御回路 ④ 受入供給設備用計量機 ⑤ 蒸気タービン制御回路 ⑥ その他必要な負荷
|  | 6) 特記事項 |  | (1) 電力を供給する負荷の特性、容量、用途、周辺環境条件等を検討し、機器の性能等を選定すること。 (2) 負荷回路は、各系統別に分けること。 (3) 装置は点検時には、安全に点検できるよう考慮すること。（別系統から電源供給等） | (1) 電力を供給する負荷の特性、容量、用途、周辺環境条件等を検討し、機器の性能等を選定すること。 (2) 負荷回路は、各系統別に分けること。 (3) 装置は点検時には、安全に点検できるよう考慮すること。（別系統から電源供給等）
1.7.3 直流電源設備
|  | 1) 形式 |  | 【サイリスタ方式】 | 〔 サイリスタ方式 〕
|  | 2) 数量 |  | 1基 | 1基
|  | 3) 主要項目 | 容量 | 必要負荷の10 分間以上 | 必要負荷の10 分間以上
|  |  | 蓄電池 | 【長寿命型陰極吸収式鉛蓄電池】 | 〔 長寿命型陰極吸収式鉛蓄電池 〕
|  |  | 充電装置 | 自動定電圧浮動充電方式 | 自動定電圧浮動充電方式
|  |  |  | 均等充電時の負荷電圧補償 | 均等充電時の負荷電圧補償
|  |  | 交流入力 | AC440V、3φ3W、60Hz | AC440V、3φ3W、60Hz
|  |  | 直流出力 | DC100V | DC100V
|  |  | 負荷の種類 | ① 高圧遮断器操作 ② 高圧受電盤、高圧配電盤の制御電源及び表示灯 ③ 蒸気タービン発電機制御電源 ④ 監視表示灯電源 ⑤ その他必要なもの | ① 高圧遮断器操作 ② 高圧受電盤、高圧配電盤の制御電源及び表示灯 ③ 蒸気タービン発電機制御電源 ④ 監視表示灯電源 ⑤ その他必要なもの
|  |  | その他 | ① 負荷回路は、各系統別に分けること。 | ① 負荷回路は、各系統別に分けること。
|  | 4) 特記事項 |  | (1) 監視制御方式は統括（一元）管理・機能分散制御方式で計画すること。 (2) 直流電源装置の容量は、非常用照明（バッテリー内蔵型の場合は除く。）及び受変電設備の制御に必要な電流並びに供給時間により算出すること。 | (1) 監視制御方式は統括（一元）管理・機能分散制御方式で計画すること。 (2) 直流電源装置の容量は、非常用照明（バッテリー内蔵型の場合は除く。）及び受変電設備の制御に必要な電流並びに供給時間により算出すること。
1.8 盤の構造
|  | 1) 特記事項 |  | ① 前面枠及び扉 SS400 t=2.3㎜とすること。 ② 屋外設置の場合はSUS製とすること。 ③ 表示ランプ、照光式スイッチ、アナンシェーター等の光源にはLED球を用いること。 ④ 扉を鍵付きとする場合は、共通キーとすること。 ⑤ 塗装方法は、メラミン焼付塗装又は粉体塗装(いずれも半艶)とし、盤内外面とも指定色とすること。（プラント及び建築設備関係も統一すること。） ⑥ 設置する環境に応じた仕様とすること。(粉じん、防水等) ⑦ 塗装膜厚は外面60μm以上、内面40μm以上とする。 | ① 前面枠及び扉 SS400 t=2.3㎜とすること。 ② 屋外設置の場合はSUS製とすること。 ③ 表示ランプ、照光式スイッチ、アナンシェーター等の光源にはLED球を用いること。 ④ 扉を鍵付きとする場合は、共通キーとすること。 ⑤ 塗装方法は、メラミン焼付塗装又は粉体塗装(いずれも半艶)とし、盤内外面とも指定色とすること。（プラント及び建築設備関係も統一すること。） ⑥ 設置する環境に応じた仕様とすること。(粉じん、防水等) ⑦ 塗装膜厚は外面60μm以上、内面40μm以上とする。
1.9 接地端子盤
|  | 1) 形式 |  | 鋼板製屋内壁掛形 | 鋼板製屋内壁掛形
|  | 2) 収納機器 | 接地端子（ジャンパー用銅バー付） | １式 | １式
|  |  | 測定端子 | １式 | １式
|  |  | サージバランサー【B種、INV用、計装用、弱電用】 | １式 | １式
|  | 1.10 補修用電源 |  | 補修用電源及び電動工具用電源を必要箇所に設けること。 | 補修用電源及び電動工具用電源を必要箇所に設けること。
1.11 電気配線工事
|  | 1) 配線・ケーブル工事 |  | (1) 電線・ケーブルはEM電線、EMケーブルを採用する。ただし、計装用特殊電線は除く。 (2) ケーブルラックやプルボックス等の内部で幹線の分岐は行わないこと。 (3) 幹線はケーブル工事を原則とし、ケーブルラックやプルボックス等の内部で延長に伴う中間接続は行わない。施工が困難な場合は端子盤を設け、端子接続とする。 (4) ケーブルラック配線はケーブルの許容電流低減率の計算書を提出すること。 (5) 電線の接続は、端子盤内で行い、線名札を下げること。 (6) EM-EEFケーブルの二重天井内配線はケーブルラック又は建築の吊ボルトに所定の支持材を使用し、絶縁物を介して支持する方法で行うこと。 (7) 天井内の接続は点検口及び埋込器具に直近で行うこと。 (8) 制御回路の端子あげは透明被覆端子を使用すること。（2sq以下） (9) ケーブル又は配管には送電元と負荷が明記されたタグシールを貼ること。 | (1) 電線・ケーブルはEM電線、EMケーブルを採用する。ただし、計装用特殊電線は除く。 (2) ケーブルラックやプルボックス等の内部で幹線の分岐は行わないこと。 (3) 幹線はケーブル工事を原則とし、ケーブルラックやプルボックス等の内部で延長に伴う中間接続は行わない。施工が困難な場合は端子盤を設け、端子接続とする。 (4) ケーブルラック配線はケーブルの許容電流低減率の計算書を提出すること。 (5) 電線の接続は、端子盤内で行い、線名札を下げること。 (6) EM-EEFケーブルの二重天井内配線はケーブルラック又は建築の吊ボルトに所定の支持材を使用し、絶縁物を介して支持する方法で行うこと。 (7) 天井内の接続は点検口及び埋込器具に直近で行うこと。 (8) 制御回路の端子あげは透明被覆端子を使用すること。（2sq以下） (9) ケーブル又は配管には送電元と負荷が明記されたタグシールを貼ること。
|  | 2) 配管・ケーブルラック・レースウェイ工事・配線ダクト工事 |  | (1) 配管は内外面溶融亜鉛めっき鋼管（EP、CP、GP）を標準とし、原則として塗装は行わない。（屋外・意匠上必要な部分を除く。） (2) ケーブルラックは溶融亜鉛－アルミニウム系合金めっき鋼板、AL製を標準とする。ただし、二重天井内は協議による。レースウェイ工事もケーブルラック工事に準じる。 (3) ケーブルラックには必要に応じてカバーを設ける。 (4) 同一ケーブルラックを強電と弱電が共有する場合は、誘導障害を抑止するためセパレータを設置するなどの対策を講じ、適切な接地を施工する。 (5) 電動機等の機器との接続は可とう電線管とする。（使用場所によりフレキシブル形、コルゲート形を使い分ける。） (6) 電気配管は最上段とし、水配管の上空交差を避けること。 (7) プルボックスは溶融亜鉛めっき製を標準とし、環境によりSUS【304L 】製等協議による。 (8) 屋外の使用材料は溶融亜鉛めっき及びSUS【304L 】製を標準とする。 (9) 配管、ケーブルラックの支持金具、吊ボルトは溶融亜鉛めっき製を標準とし、吊ボルトは12mm（4分）を標準とする。SUS【304L 】製の使用場所は協議による。 (10) 吊ボルトの長さが1,500mmを超える場合は、ボルト間にブレスを入れること。また、振れ止め金物を設置する。 (11) 使用材料の切断部分はメーカの標準補修剤又はメタリック色ローバル塗装で補修すること。 (12) 支持材及び配管固定クリップには保護キャップを取り付けること。（作業動線のFL+2,000mm以内を標準とする。） (13) プルボックスにはアクリル板で、配管にはシール等で露出ボックスには刻印で配線の種別を明記すること。 (14) 屋外埋設配管は波付硬質ポリエチレン管、難燃性波付硬質ポリエチレン管、強化波付硬質ポリエチレン管を標準とする。施工はメーカの標準施工要領書、国土交通大臣官房官庁営繕部監修「電気設備工事標準仕様書」に準じる。また、外構工事で他の配管と錯綜する場合は電気配管の土冠1,200mmを基準とし協議すること。 (15) 埋設配管の表示（埋設柱、キャッツアイの種別）は国土交通大臣官房官庁営繕部監修「電気設備工事監理指針」に準じる。 (16) 屋外の盤、配管、機器類は重耐塩構造とすること。 | (1) 配管は内外面溶融亜鉛めっき鋼管（EP、CP、GP）を標準とし、原則として塗装は行わない。（屋外・意匠上必要な部分を除く。） (2) ケーブルラックは溶融亜鉛－アルミニウム系合金めっき鋼板、AL製を標準とする。ただし、二重天井内は協議による。レースウェイ工事もケーブルラック工事に準じる。 (3) ケーブルラックには必要に応じてカバーを設ける。 (4) 同一ケーブルラックを強電と弱電が共有する場合は、誘導障害を抑止するためセパレータを設置するなどの対策を講じ、適切な接地を施工する。 (5) 電動機等の機器との接続は可とう電線管とする。（使用場所によりフレキシブル形、コルゲート形を使い分ける。） (6) 電気配管は最上段とし、水配管の上空交差を避けること。 (7) プルボックスは溶融亜鉛めっき製を標準とし、環境によりSUS〔304L 〕製等協議による。 (8) 屋外の使用材料は溶融亜鉛めっき及びSUS〔304L 〕製を標準とする。 (9) 配管、ケーブルラックの支持金具、吊ボルトは溶融亜鉛めっき製を標準とし、吊ボルトは12mm（4分）を標準とする。SUS〔304L 〕製の使用場所は協議による。 (10) 吊ボルトの長さが1,500mmを超える場合は、ボルト間にブレスを入れること。また、振れ止め金物を設置する。 (11) 使用材料の切断部分はメーカの標準補修剤又はメタリック色ローバル塗装で補修すること。 (12) 支持材及び配管固定クリップには保護キャップを取り付けること。（作業動線のFL+2,000mm以内を標準とする。） (13) プルボックスにはアクリル板で、配管にはシール等で露出ボックスには刻印で配線の種別を明記すること。 (14) 屋外埋設配管は波付硬質ポリエチレン管、難燃性波付硬質ポリエチレン管、強化波付硬質ポリエチレン管を標準とする。施工はメーカの標準施工要領書、国土交通大臣官房官庁営繕部監修「電気設備工事標準仕様書」に準じる。また、外構工事で他の配管と錯綜する場合は電気配管の土冠1,200mmを基準とし協議すること。 (15) 埋設配管の表示（埋設柱、キャッツアイの種別）は国土交通大臣官房官庁営繕部監修「電気設備工事監理指針」に準じる。 (16) 屋外の盤、配管、機器類は重耐塩構造とすること。
|  | 3) 特記事項 |  | ① 配線、配管、配線棚、器具類、盤類及び施工については、関係規格に適合するとともに、国土交通大臣官房庁営繕部監修『電気設備工事標準仕様書』に準拠すること。 ② 高圧・低圧幹線・動力各回路のケーブルサイズ算定計算書を提出すること。 ③ 配線ダクト・ケーブルラックの断面サイズ算定計算書を提出すること。 ④ 幹線の配管・配線・盤類は、可能な限りEPS（配線室）内に設置できるように建築と整合をとって計画すること。 ⑤ 防火区画貫通処理に当たっては(財)日本建築センター（BCJ）の性能評定を受けた工法で実施すること。 ⑥ 接地工事は、電気設備に関する技術基準を定める省令及び解説（第10 条、第11 条）を遵守して施工すること。配線の方法及び種類は、敷設条件、負荷容量及び電圧降下等を検討して決定すること。 ⑦ 電線及び電圧降下等を検討して決定すること。 | ① 配線、配管、配線棚、器具類、盤類及び施工については、関係規格に適合するとともに、国土交通大臣官房庁営繕部監修『電気設備工事標準仕様書』に準拠すること。 ② 高圧・低圧幹線・動力各回路のケーブルサイズ算定計算書を提出すること。 ③ 配線ダクト・ケーブルラックの断面サイズ算定計算書を提出すること。 ④ 幹線の配管・配線・盤類は、可能な限りEPS（配線室）内に設置できるように建築と整合をとって計画すること。 ⑤ 防火区画貫通処理に当たっては(財)日本建築センター（BCJ）の性能評定を受けた工法で実施すること。 ⑥ 接地工事は、電気設備に関する技術基準を定める省令及び解説（第10 条、第11 条）を遵守して施工すること。配線の方法及び種類は、敷設条件、負荷容量及び電圧降下等を検討して決定すること。 ⑦ 電線及び電圧降下等を検討して決定すること。
1.12 電力監視設備
|  | (1) 形式 |  | 鋼板製垂直自立閉鎖型中通路式（盤の構造は、1.8 盤の構造 に準ずる。） | 鋼板製垂直自立閉鎖型中通路式（盤の構造は、1.8 盤の構造 に準ずる。）
|  | (2) 数量 |  | 1式 | 1式
|  | (3) 用途 |  | ① 受電・デマンド監視 ② 蒸気タービン発電機監視 ③ 非常用発電機監視 ④ 高低圧配電盤監視 | ① 受電・デマンド監視 ② 蒸気タービン発電機監視 ③ 非常用発電機監視 ④ 高低圧配電盤監視
|  | (4) 主要機器 | 模擬母線 | 1式 | 1式
|  |  | 電力監視計器 | 1式 | 1式
|  |  | 保護継電器 | 1式 | 1式
|  |  | 操作開閉器 | 1式 | 1式
|  |  | 切換開閉器 | 1式 | 1式
|  |  | 表示灯 | 1式 | 1式
|  |  | 警報表示装置 | 1式 | 1式
|  |  | 盤内照明及びコンセント | 1式 | 1式
|  |  | その他継電器類、電圧計、電流計等必要な計器 | 1式 | 1式
第2節 計装制御設備
2.1 基本事項
2.1.1 監視制御システム
|  | 1) 総括（一元）管理・機能分散制御システム |  | 統括（一元）管理・機能分散制御システムを構築し、施設の情報の一元化を計画する。ハードウェアについては二重化及びフェールセーフを図ること。また、システムがダウンした時には、重要な制御については手動でも可能なようにバックアップ計器を考慮すること。 | 統括（一元）管理・機能分散制御システムを構築し、施設の情報の一元化を計画する。ハードウェアについては二重化及びフェールセーフを図ること。また、システムがダウンした時には、重要な制御については手動でも可能なようにバックアップ計器を考慮すること。
|  | 2) 分散制御システム |  | 下記に示すシステムを対象とする。 (1) 本施設プラント系（焼却設備、共通設備、ボイラ・タービン設備、受発電設備等） (2) 計量機（計量データ） | 下記に示すシステムを対象とする。 (1) 本施設プラント系（焼却設備、共通設備、ボイラ・タービン設備、受発電設備等） (2) 計量機（計量データ）
|  | 2.1.2 情報通信システム |  | 施設内は、各制御システムの情報が、統括（一元）管理できるように高速LANシステムを構築すること。 | 施設内は、各制御システムの情報が、統括（一元）管理できるように高速LANシステムを構築すること。
2.2 制御項目の基本構想
1) 自動運転制御
|  | (1) ごみ焼却関係運転制御 |  | 自動立上、自動立下、緊急時自動立下、燃焼制御（CO、NOx制御含む。）、焼却量制御、蒸気発生量安定化制御、その他 | 自動立上、自動立下、緊急時自動立下、燃焼制御（CO、NOx制御含む。）、焼却量制御、蒸気発生量安定化制御、その他
|  | (2) ボイラー関係運転制御 |  | ボイラー水面レベル制御、ボイラー水質管理、その他 | ボイラー水面レベル制御、ボイラー水質管理、その他
|  | (3) 蒸気タービン発電機運転制御 |  | 自動立上、停止、その他 | 自動立上、停止、その他
|  | (4) ごみクレーン・灰クレーンの運転制御 |  | 攪拌、投入、つかみ量調整、積替、その他 | 攪拌、投入、つかみ量調整、積替、その他
|  | (5) 動力機器制御 |  | 回転数制御、発停制御、交互運転、その他 | 回転数制御、発停制御、交互運転、その他
|  | (6) 給排水関係運転制御 |  | 水槽等のレベル制御、排水処理装置制御、その他 | 水槽等のレベル制御、排水処理装置制御、その他
|  | (7) 公害関係運転制御 |  | 排ガス処理設備制御、飛灰処理装置制御、その他 | 排ガス処理設備制御、飛灰処理装置制御、その他
|  | (8) 受配電発電運転制御 |  | 自動力率調整、非常用発電機自動立上、停止、運転制御、その他 | 自動力率調整、非常用発電機自動立上、停止、運転制御、その他
|  | (9) その他必要なもの |  | 施設機能の発揮及び運転に必要な自動運転制御装置を設ける。 | 施設機能の発揮及び運転に必要な自動運転制御装置を設ける。
2) 計装制御機能構想
|  | (1) 操作機能 |  | ① プログラム設定値等の変更操作 ② 手動遠隔操作 | ① プログラム設定値等の変更操作 ② 手動遠隔操作
(2) 自動燃焼制御システム機能
|  | (3) 運転監視機能構想 |  | ① 各設備の作動状態表示 ② 警報発生表示（警報履歴含む。） ③ 計測値表示 ④ 操作表示及び誤操作表示 ⑤ 関連施設の作動状態表示、計測値表示 ⑥ 関連施設の操作・制御・インターロック（余熱利用、処理水、空気量等） ⑦ 電力監視 ⑧ 監視制御画面の詳細項目を実施設計時に提出すること。 | ① 各設備の作動状態表示 ② 警報発生表示（警報履歴含む。） ③ 計測値表示 ④ 操作表示及び誤操作表示 ⑤ 関連施設の作動状態表示、計測値表示 ⑥ 関連施設の操作・制御・インターロック（余熱利用、処理水、空気量等） ⑦ 電力監視 ⑧ 監視制御画面の詳細項目を実施設計時に提出すること。
|  | 3) 省エネルギー管理機能 |  | (1) 電力デマンド制御 (2) 力率改善制御 (3) その他必要な制御 | (1) 電力デマンド制御 (2) 力率改善制御 (3) その他必要な制御
4) データ処理機能・作成機能
|  | (1) プラントデータの収録・管理 |  | ① ごみ搬入出計量データ ② ごみ投入量 ③ 焼却灰・飛灰処理物搬出量 ④ 薬品量 ⑤ 温水供給量 ⑥ 電力供給量 ⑦ 保安電力 ⑧ 本施設のプロセスデータ 焼却設備系、ボイラ蒸気系、プラント水系、給排水系、受変電及び発電系、 環境測定系その他 | ① ごみ搬入出計量データ ② ごみ投入量 ③ 焼却灰・飛灰処理物搬出量 ④ 薬品量 ⑤ 温水供給量 ⑥ 電力供給量 ⑦ 保安電力 ⑧ 本施設のプロセスデータ 焼却設備系、ボイラ蒸気系、プラント水系、給排水系、受変電及び発電系、 環境測定系その他
|  | (2) 運転管理帳票の作成 |  | 運営管理資料として、一定時刻又は任意指定による日報・月報・年報等その他帳票作成を行えるものとすること。 データの収集・収録及び日報・月報・年報等の種類についての詳細項目は別途協議するものとする。必要に応じてトレンドの作成が行え、カラーハードコピーできるものとすること。 帳票は本施設内管理事務所にてExcel形式で打ち出しできるものとすること。 | 運営管理資料として、一定時刻又は任意指定による日報・月報・年報等その他帳票作成を行えるものとすること。 データの収集・収録及び日報・月報・年報等の種類についての詳細項目は別途協議するものとする。必要に応じてトレンドの作成が行え、カラーハードコピーできるものとすること。 帳票は本施設内管理事務所にてExcel形式で打ち出しできるものとすること。
|  | 5) 自己診断機能 |  | (1) システムの異常監視 (2) 同上ガイダンス (3) メンテナンス情報 (4) 同上ガイダンス (5) その他 | (1) システムの異常監視 (2) 同上ガイダンス (3) メンテナンス情報 (4) 同上ガイダンス (5) その他
|  | 6) 非常時対応機能 |  | (1) 緊急時自動立ち下げ (2) 停電（瞬時停電含む。）・復電時対応 | (1) 緊急時自動立ち下げ (2) 停電（瞬時停電含む。）・復電時対応
|  | 7) 設計基準 |  | (1) 施設全体を１つの有機体としてコントロールし、管理者や運転員がより安全に効率よく快適に施設運営が行えるように以下の項目に留意して計画すること。 ① 中央制御室にはLCD付コントロールデスク、CCTV装置、各種制御機器類 を合理的に配置する。 ② ハードウェアは二重化する。 ③ 主幹配線は光ケーブルとする。 | (1) 施設全体を１つの有機体としてコントロールし、管理者や運転員がより安全に効率よく快適に施設運営が行えるように以下の項目に留意して計画すること。 ① 中央制御室にはLCD付コントロールデスク、CCTV装置、各種制御機器類 を合理的に配置する。 ② ハードウェアは二重化する。 ③ 主幹配線は光ケーブルとする。
2.3 構成機器
2.3.1 中央制御室
1) プラント系
(1) 中央監視装置
|  | ① 形式 |  | 【 】 | 〔 〕
|  | ② 数量 |  | １式 | １式
|  | ③ 構成 |  | 【 プラント、共通系、受電・発電、逆潮電力 】 | 〔 プラント、共通系、受電・発電、逆潮電力 〕
|  | ④ 主要項目 | グラフィック装置 | 【 LCD55 】インチ以上×【 2 】台 炉別、共通系、電力系等多目的利用可とする。 | 〔 LCD55 〕インチ以上×〔 2 〕台 炉別、共通系、電力系等多目的利用可とする。
|  |  | CCTVモニター | 【 LCD22 】インチ以上×【 6 】台 | 〔 LCD22 〕インチ以上×〔 6 〕台
|  |  |  | 【ウェブエンコーダー】１式 | 〔ウェブエンコーダー〕１式
|  |  | その他必要機器 | １式 | １式
(2) オペレーターズコンソール
|  | ① 形式 |  | 鋼板製 | 鋼板製
|  | ② 数量 |  | 【 １ 】式 | 〔 1 〕式
|  | ③ 主要項目 | ＦＡコンピューター | 【 】台 | 〔 〕台
|  |  | CPU | 【 】GHz | 〔 〕GHz
|  |  | ECCメモリ | 【 】MB | 〔 〕MB
|  |  | ハードディスク【 RAID1 】 | 【 】GB | 〔 〕GB
|  |  | RAS機能 | 【 】GB | 〔 〕GB
|  |  | 二重化ボード | １式 | １式
|  |  | LCDモニター | 22インチ以上 ×【 】台 | 22インチ以上 ×〔 〕台
|  |  | 操作器 | 【 1 】式 | 〔 1 〕式
|  | ④ 設計基準 |  | ｲ) 汎用性に富んだマウス、タッチパネル、キーボード、操作スイッチ等を利用した簡単な操作とすること。 ﾛ) ＦＡコンピューターはデスク内に収め、防じん、放熱を配慮すること。 ﾊ) コンソールデスクには引出しをもうけること。また、デスク上には簡易事務処理スペースを確保すること。 ﾆ) 保守用キーボードの収納スペースを確保すること。 ﾎ) デスク上に連絡用の多機能コードレス電話機、リモートマイク等を設置すること。 | ｲ) 汎用性に富んだマウス、タッチパネル、キーボード、操作スイッチ等を利用した簡単な操作とすること。 ﾛ) ＦＡコンピューターはデスク内に収め、防じん、放熱を配慮すること。 ﾊ) コンソールデスクには引出しをもうけること。また、デスク上には簡易事務処理スペースを確保すること。 ﾆ) 保守用キーボードの収納スペースを確保すること。 ﾎ) デスク上に連絡用の多機能コードレス電話機、リモートマイク等を設置すること。
(3) プロセス入出力装置
|  | ① 形式 |  | 【 】 | 〔 〕
|  | ② 数量 |  | 【 】面 | 〔 〕面
|  | ③ 主要項目 | 自動燃焼制御装置(ACC) | 【 単独、DCS組込 】 | 〔 単独、DCS組込 〕
|  |  | その他必要なもの | １式 | １式
|  | ④ 設計基準 |  | ｲ) 原則として、中央制御室内に専用部屋を計画し、設置すること。 | ｲ) 原則として、中央制御室内に専用部屋を計画し、設置すること。
(4) 補助記憶装置
|  | ① 形式 |  | 【 】 | 〔 〕
|  | ② 数量 |  | １式 | １式
|  | ③ 主要項目 | 容量 | 【 】GB | 〔 〕GB
|  |  | 記憶密度 | 【 】 | 〔 〕
|  |  | その他必要なもの | １式 | １式
|  | (5) 設計基準 |  | ① 各機器は個別に保守、点検できること。 ② システムは自動運転機能を有し、運用の省力化を行うこと。 ③ システムは自己診断機能を有すること。 ④ 情報処理装置の記憶容量は十分な余裕を見込むこと。 ⑤ セキュリティ保護に配慮すること。 | ① 各機器は個別に保守、点検できること。 ② システムは自動運転機能を有し、運用の省力化を行うこと。 ③ システムは自己診断機能を有すること。 ④ 情報処理装置の記憶容量は十分な余裕を見込むこと。 ⑤ セキュリティ保護に配慮すること。
2) プラント系データ管理サーバ
|  | (1) 形式 |  | 【 】 | 〔 〕
|  | (2) 数量 |  | １式 | １式
|  | (3) 主要項目 | CPU | 【 】 | 〔 〕
|  |  | ECCメモリ | 【 】MB | 〔 〕MB
|  |  | ハードディスク【RAID1 】 | 【 】GB | 〔 〕GB
|  |  | ネットワークインターフェース | 【 1000BASE-TX 】 | 〔 1000BASE-TX 〕
|  |  | ソフトウェア | 【 】 | 〔 〕
2.3.2 周辺機器
1) 管理端末
|  | (1) 形式 |  | 【 】 | 〔 〕
|  | (2) 数量 |  | 【 】台 | 〔 〕台
|  | (3) 主要項目 | メインメモリ | 【 】MB | 〔 〕MB
|  |  | ハードディスク | 【 】GB | 〔 〕GB
|  |  | オプティカルドライブ | 【 】 | 〔 〕
|  |  | ネットワークインターフェース | 【 1000BASE-TX 】 | 〔 1000BASE-TX 〕
|  |  | ディスプレイ | 【 22インチカラーLCD 】 | 〔 22インチカラーLCD 〕
|  |  | キーボード | 【 】 | 〔 〕
|  |  | ソフトウェア | 【 】 | 〔 〕
|  | (4) 設計基準 |  | ① 設計基準は施設運営上最適な数量とする。 | ① 設計基準は施設運営上最適な数量とする。
2) 帳票レーザープリンタ
|  | (1) 形式 |  | 【 】 | 〔 〕
|  | (2) 数量 |  | １式 | １式
|  | (3) 主要項目 | 印字方式 | 【乾式電子写真方式 】 | 〔 〕
|  |  | 印字速度 | A4：【 】枚/min、A3：【 】枚/min | A4：〔 〕枚/min、A3：〔 〕枚/min
|  |  | 用紙サイズ | A4、A3 | A4、A3
3) カラーレーザープリンタ
|  | (1) 形式 |  | 【 】 | 〔 〕
|  | (2) 数量 |  | １式 | １式
|  | (3) 主要項目 | 印字方式 | 【 】 | 〔 〕
|  |  | 用紙サイズ | A4、A3 | A4、A3
|  | 2.3.3 その他機器 |  | システム構成上の必要機器を設置する。 | システム構成上の必要機器を設置する。
2.4 監視用テレビ（CCTV）設備
1) カメラ及びモニタ
|  | (1) 仕様 |  | ① カラー【 CCD 】カメラとし、有効画素数：【 768 H×494 V】以上とすること。 ② 回転雲台及び電動ズームレンズの場合は、遠隔操作器付とすること。 ③ 設置場所環境に応じ防水、防塵ハウジング、水冷等を採用すること。 ④ 下記の表を標準とするが、システムの差異、機器の配置により柔軟に対応すること。 ⑤ 監視場所の一部は、HDDレコーダーにより随時録画できるシステムとすること。 ⑥ 管理諸室事務所のモニターには「公害ほかモニタリング装置」と同内容のデータを表示できるシステムとすること。 | ① カラー〔 CCD 〕カメラとし、有効画素数：〔 768 H×494 V 〕以上とすること。 ② 回転雲台及び電動ズームレンズの場合は、遠隔操作器付とすること。 ③ 設置場所環境に応じ防水、防塵ハウジング、水冷等を採用すること。 ④ 下記の表を標準とするが、システムの差異、機器の配置により柔軟に対応すること。 ⑤ 監視場所の一部は、HDDレコーダーにより随時録画できるシステムとすること。 ⑥ 管理諸室事務所のモニターには「公害ほかモニタリング装置」と同内容のデータを表示できるシステムとすること。
(2) カメラ設置場所
|  | 出入口（門扉） | 台数 | 【各１】台 | 〔 各1 〕台
|  |  | レンズ形式 | 電動ズーム | 電動ズーム
|  |  | 録画 | ○ | ○
|  |  | 備考 | 回転雲台・ワイパ付 | 回転雲台・ワイパ付
|  | プラットホーム | 台数 | 【2】台 | 〔 2 〕台
|  |  | レンズ形式 | 電動ズーム | 電動ズーム
|  |  | 録画 | ○ | ○
|  |  | 備考 | 回転雲台付 | 回転雲台付
|  | ごみピット | 台数 | 【2】台 | 〔 2 〕台
|  |  | レンズ形式 | 電動ズーム | 電動ズーム
|  |  | 録画 | ○ | ○
|  |  | 備考 | 回転雲台・ワイパ付 | 回転雲台・ワイパ付
|  | 投入ホッパ | 台数 | 【2】台 | 〔 2 〕台
|  |  | レンズ形式 | 標準 | 標準
録画
備考
|  | 焼却炉 | 台数 | 【2】台 | 〔 2 〕台
|  |  | レンズ形式 | 標準 | 標準
録画
|  |  | 備考 | 水冷、エアーパージ付 | 水冷、エアーパージ付
|  | ボイラドラム液面計 | 台数 | 【2】台 | 〔 2 〕台
|  |  | レンズ形式 | 標準 | 標準
録画
備考
|  | 灰ピット・積出場 | 台数 | 【2】台 | 〔 2 〕台
|  |  | レンズ形式 | 電動ズーム | 電動ズーム
録画
|  |  | 備考 | 回転雲台付 | 回転雲台付
|  | 灰出し設備 | 台数 | 【1】台 | 〔 1 〕台
|  |  | レンズ形式 | 標準 | 標準
録画
|  |  | 備考 | ワイパ・洗浄水 | ワイパ・洗浄水
|  | タービン発電機室 | 台数 | 【1】台 | 〔 1 〕台
|  |  | レンズ形式 | 広角 | 広角
録画
備考
|  | 煙突頭頂部 | 台数 | 【1】台 | 〔 1 〕台
|  |  | レンズ形式 | 望遠 | 望遠
録画
|  |  | 備考 | ワイパー、スペースヒーター付 | ワイパー、スペースヒーター付
|  | 計量機 | 台数 | 【１】 | 〔 1 〕
|  |  | レンズ形式 | 電動ズーム | 電動ズーム
|  |  | 録画 | ○ | ○
|  |  | 備考 | 回転雲台付 | 回転雲台付
|  | その他（外周道路等） | 台数 | 【 】 | 〔 〕
|  |  | レンズ形式 | 電動ズーム | 電動ズーム
録画
|  |  | 備考 | 回転雲台・ワイパ付 | 回転雲台・ワイパ付
(3) モニター設置場所
|  | 中央制御室 | モニターサイズ | 【 LCD 55in 】 LCD 22in | 〔 LCD 55in 〕 LCD 22in
|  |  | 台数 | 【 2 】 【 6 】 | 〔 2 〕 〔 6 〕
|  |  | 備考 | 中央監視盤内、４分割 中央監視盤内 | 中央監視盤内、４分割 中央監視盤内
|  | クレーン操作室等（ごみ・灰） | モニターサイズ | LCD17in | LCD17in
|  |  | 台数 | 【 4 】 | 〔 4 〕
|  |  | 備考 | 【内蔵型】 | 〔 内蔵型 〕
|  | プラットホーム監視室 | モニターサイズ | LCD32in | LCD32in
|  |  | 台数 | 【 1 】 | 〔 1 〕
|  |  | 備考 | デスクトップ、４分割 | デスクトップ、４分割
|  | 管理諸室内事務所 | モニターサイズ | LCD32in | LCD32in
|  |  | 台数 | 【 1 】 | 〔 1 〕
|  |  | 備考 | デスクトップ、４分割 | デスクトップ、４分割
|  | 大会議室 | モニターサイズ | 150in | 150in
|  |  | 台数 | 【 1 】 | 〔 1 〕
|  |  | 備考 | 電動スクリーン | 電動スクリーン
|  | 見学者ホール | モニターサイズ | LCD40in | LCD40in
|  |  | 台数 | 【 必要台数 】 | 〔 必要台数 〕
|  |  | 備考 | － | －
|  | 2) 設計条件 |  | (1) 映像は情報系LANに載せ、必要な場所で見ることができるように計画すること。また、大会議室には見学者案内用にプロジェクターと電動スクリーンを設置すること。条件を満たすことが可能であればカメラはアナログ方式の採用も可とする。 (2) 大会議室の電動昇降スクリーンはパウダービーズ同等品・アルミボックス収納形とすること。プロジェクターは3,000lm以上とすること。 (3) 大会議室のプロジェクターはLCDコンソール（中央制御室）の運転管理画面（プラント系、建築設備系）の受信ができるように計画すること。 | (1) 映像は情報系LANに載せ、必要な場所で見ることができるように計画すること。また、大会議室には見学者案内用にプロジェクターと電動スクリーンを設置すること。条件を満たすことが可能であればカメラはアナログ方式の採用も可とする。 (2) 大会議室の電動昇降スクリーンはパウダービーズ同等品・アルミボックス収納形とすること。プロジェクターは3,000lm以上とすること。 (3) 大会議室のプロジェクターはLCDコンソール（中央制御室）の運転管理画面（プラント系、建築設備系）の受信ができるように計画すること。
2.5 気象・環境自動監視装置
2.5.1 気象
|  | 1) 風向・風速計 |  | 【 プロペラ式 】 １式 | 〔 プロペラ式 〕 １式
|  |  | 測定方法 風速 | 周波数 | 周波数
|  |  | 測定方法 風向 | ポテンションメータ | ポテンションメータ
|  | 2) 温湿度（温度、Pt100） |  | （湿度、静電容量式） １式 | （湿度、静電容量式） １式
|  | 3) ヒータ付雨量計 |  | １式 （転倒ます式雨量計、気象庁検定品） | １式 （転倒ます式雨量計、気象庁検定品）
|  | 4) ﾃﾞｰﾀﾛｸﾞ |  | １式 | １式
|  | 5) 付属品 |  | １式 | １式
|  | 6) 設置位置 |  | (1) 温湿度計は強制通風筒(SUS製)に収めること。 (2) 風向・風速計は建物の影響を受けない場所に設置すること。 | (1) 温湿度計は強制通風筒(SUS製)に収めること。 (2) 風向・風速計は建物の影響を受けない場所に設置すること。
|  | 2.5.2 排ガス分析装置 |  | 24時間連続測定 | 24時間連続測定
1) SOX、NOX、CO、CO2、O2分析装置
|  | (1) 形式 |  | 屋内自立形 | 屋内自立形
|  | (2) 測定方式 |  | 【非分散赤外線吸収法】（SOX、NOX、CO、CO2） 【ジルコニア式（O2）】 | 〔 非分散赤外線吸収法 〕（SOX、NOX、CO、CO2） 〔 ジルコニア式（O2） 〕
|  | (3) 自動校正、O2換算、自己診断機能付 |  | 全成分形式承認品 | 全成分形式承認品
|  | (4) 付属品 |  | ガス採取器（電気加熱形）、ガス冷却器、フィルター、その他必要なもの | ガス採取器（電気加熱形）、ガス冷却器、フィルター、その他必要なもの
|  | (5) 標準ガス |  | １式 | １式
|  | (6) 出力 |  | DC4～20mA | DC4～20mA
|  | (7) 特記事項 |  | ①CO分析装置については、設計値（30ppm（4時間値））と維持管理基準値（100ppm（1時間値））双方を監視できるよう、1時間値と4時間値を出力切替えができること。 ②測定レンジについて1,000ppm/ｈまで測定できる装置とすること。 | ①CO分析装置については、設計値（30ppm（4時間値））と維持管理基準値（100ppm（1時間値））双方を監視できるよう、1時間値と4時間値を出力切替えができること。 ②測定レンジについて1,000ppm/ｈまで測定できる装置とすること。
2) 塩化水素濃度計
|  | (1) 形式 |  | 屋内自立形 | 屋内自立形
|  | (2) 測定方式 |  | 【イオン電極連続分析法】 | 〔 イオン電極連続分析法 〕
|  | (3) 自動校正、O2換算、自己診断機能付 |  | 形式承認品 | 形式承認品
|  | (4) 付属品 |  | ガス採取器（電気加熱形）、ガス冷却器、フィルター、その他必要なもの | ガス採取器（電気加熱形）、ガス冷却器、フィルター、その他必要なもの
|  | (5) 試薬 |  | １式 | １式
|  | (6) 出力 |  | DC4～20mA | DC4～20mA
3) ばいじん濃度計
|  | (1) 形式 |  | プローブ一体型 | プローブ一体型
|  | (2) 測定方式 |  | 【近赤外光散乱方式】 | 〔 近赤外光散乱方式 〕
|  | (3) 自己診断機能付 |  | 形式承認品 | 形式承認品
|  | (4) 付属品 |  | ガス採取器（電気加熱形）、ガス冷却器、フィルター、その他必要なもの | ガス採取器（電気加熱形）、ガス冷却器、フィルター、その他必要なもの
|  | (5) 計装用エア |  | 0.2MPaG 26L/min 以上 | 0.2MPaG 26L/min 以上
2.5.3 記録計（必要に応じ設置）
|  | 1) 形式 |  | 【 】 | 〔 〕
|  | 2) 数量 |  | 【 】台 | 〔 〕台
|  | 3) 機器仕様 | 入力 | 【 】ch | 〔 〕ch
|  |  | 記録 | デジタル | デジタル
|  |  | 伝送機能 | RS-485 | RS-485
|  |  | メディアコンバータ | １式 | １式
|  |  | 付属品 | １式 | １式
2.5.4 環境測定表示盤（屋内形）
|  | 1) 形式 |  | 【 天井吊形 】、【 LCD40in 】 | 〔 天井吊形 〕、〔 LCD40in 〕
|  | 2) 数量 |  | 【 】台 | 〔 〕台
|  | 3) 項目 |  | 【ばいじん、塩化水素、硫黄酸化物、窒素酸化物、一酸化炭素、蒸気タービン発電電力量、その他、管理事務室で入力した情報】 | 〔 ばいじん、塩化水素、硫黄酸化物、窒素酸化物、一酸化炭素、蒸気タービン発電電力量、その他、管理事務室で入力した情報 〕
|  | 2.6 計装用機器及び工事 |  | (1) 検出端及び出力制御機構は、信頼性及び精度のよいものを選定し、保守点検、整備の軽減を図ること。 (2) 信号伝送回路は、信頼性の高いものとすること。 (3) 計装用計器の変換器には現場表示器を設けることを原則とする。 (4) 計装設備のうち、重要なものは、停電時においても運転、監視に支障がないよう無停電電源、非常用発電機より供給すること。 (5) 各制御部は原則としてソフトウェアで制御機能が実現でき、危険分散等信頼性を確保すること。 (6) 計装方式は、主体として電子式とし、統一信号を原則とする。 (7) 弁類は空気式、電動式、電磁式から用途、仕様場所、重要度等に応じて適切なものを選定すること。 (8) ダンパ類は電動式、電油式、空気式から用途、機能、仕様場所等に応じて選定すること。 (9) 伝送路の二重化及び将来の変更・増設に対応できるよう拡張性を有すること。 (10) 高調波ノイズ、外雷・内雷を考慮し、計装用PLCは光伝送システム対応品とすること。 (11) 計装制御用配線は、配線ラックに収納すること。 (12) 盤の構造は、第2部第3章第1節1.8 盤の構造、及び配線工事は、1.11電気配線工事に準ずること。 (13) 屋外に設置する機器はSUS304L、316、Z35を基本とすること。 | (1) 検出端及び出力制御機構は、信頼性及び精度のよいものを選定し、保守点検、整備の軽減を図ること。 (2) 信号伝送回路は、信頼性の高いものとすること。 (3) 計装用計器の変換器には現場表示器を設けることを原則とする。 (4) 計装設備のうち、重要なものは、停電時においても運転、監視に支障がないよう無停電電源、非常用発電機より供給すること。 (5) 各制御部は原則としてソフトウェアで制御機能が実現でき、危険分散等信頼性を確保すること。 (6) 計装方式は、主体として電子式とし、統一信号を原則とする。 (7) 弁類は空気式、電動式、電磁式から用途、仕様場所、重要度等に応じて適切なものを選定すること。 (8) ダンパ類は電動式、電油式、空気式から用途、機能、仕様場所等に応じて選定すること。 (9) 伝送路の二重化及び将来の変更・増設に対応できるよう拡張性を有すること。 (10) 高調波ノイズ、外雷・内雷を考慮し、計装用PLCは光伝送システム対応品とすること。 (11) 計装制御用配線は、配線ラックに収納すること。 (12) 盤の構造は、第2部第3章第1節1.8 盤の構造、及び配線工事は、1.11電気配線工事に準ずること。 (13) 屋外に設置する機器はSUS304L、316、Z35を基本とすること。
2.7 計装用空気圧縮機
|  | 1) 形式 |  | 【 】 | 〔 〕
|  | 2) 数量 |  | 【 】基（交互運転） | 〔 〕基（交互運転）
|  | 3) 主要項目（１基につき） | 吐出空気量 | 【 】m3/min | 〔 〕m3/min
|  |  | 吐出圧力 | 【 】Mpa | 〔 〕Mpa
|  |  | 電動機 | 【 】kW×【 】V | 〔 〕kW×〔 〕V
|  |  | 操作方式 | 自動、現場手動 | 自動、現場手動
|  |  | 付帯機器 冷却器 | １式 | １式
|  |  | 付帯機器 空気タンク | １式 | １式
|  |  | 付帯機器 【除湿機】 | １式 | １式
|  | 4) 特記事項 |  | (1) 無給油式圧縮機とすること。 (2) 圧縮空気使用先の用途に応じて、除湿機を設置すること。 (3) 防音パッケージタイプで計画すること。 (4) ドレン水は配管にて導く計画とすること。 | (1) 無給油式圧縮機とすること。 (2) 圧縮空気使用先の用途に応じて、除湿機を設置すること。 (3) 防音パッケージタイプで計画すること。 (4) ドレン水は配管にて導く計画とすること。
第4章 マテリアルリサイクル推進施設に係る機械設備工事
第1節 各設備共通仕様
|  | 1.1 歩廊、階段、点検床等 |  | 本仕様は、第２部第２章第1節1.1歩廊、階段、点検床等に準じる。 なお、床はグレーチングに代えてチェッカープレートを使用してもよい。 | 本仕様は、第２部第２章第1節1.1歩廊、階段、点検床等に準じる。 なお、床はグレーチングに代えてチェッカープレートを使用してもよい。
|  | 1.2 機器等 |  | (1)プラント設備や建築設備は環境への配慮と省エネに配慮した設計とする。 (2)各種設備や機器の管理、点検、整備、補修作業に必要な設備を、必要な箇所に安全かつ容易に作業ができるよう設置する。 (3)通常運転のもとで計測、分析の必要な場合、各現場で直接測定できるような箇所に測定口を設置する。 (4)機器、部品等は、補修、修理時の利便性を考慮し、できるだけ統一を図り互換性を持たせる。 (5)ポンプは交互運転が可能なようにする。 (6)機器の回転部分、稼働部分には、安全標識をし安全カバー等の防護対策を行う。 (7)粉じんが発生する箇所には、適切な防じん対策を講じ、作業環境の保全に配慮する。 (8)臭気が発生する箇所には適切な臭気対策を講ずる。 (9)設置場所の環境に応じて、ステンレス鋼等を使用する等十分な腐食対策を行う。 (10)配管は、ドレン滞留、エア滞留、放熱、火傷、結露、発錆、振動、凍結、異種金属接触腐食等の対策を考慮して計画し、詰りが生じ易い流体用の配管には掃除が容易なように考慮する。 (11)汚水系統の配管材質は管（外面、内面）の腐食等を考慮し、適切な材質を選択する。 (12)設備の種類ごと色彩計画に基づき配色し、設備名称や炉番号等を明記する。 (13)塗装は、耐熱性、耐薬品性、防食性、対候性、配色等を考慮する。 (14)配管の塗装については、各流体別に色分けし、内部流体と流れ方向を明示する。なお、配管の識別は、塗装ではなく、表示テープ等により内部流体と流れ方向を明示する方法でもよい。 | (1)プラント設備や建築設備は環境への配慮と省エネに配慮した設計とする。 (2)各種設備や機器の管理、点検、整備、補修作業に必要な設備を、必要な箇所に安全かつ容易に作業ができるよう設置する。 (3)通常運転のもとで計測、分析の必要な場合、各現場で直接測定できるような箇所に測定口を設置する。 (4)機器、部品等は、補修、修理時の利便性を考慮し、できるだけ統一を図り互換性を持たせる。 (5)ポンプは交互運転が可能なようにする。 (6)機器の回転部分、稼働部分には、安全標識をし安全カバー等の防護対策を行う。 (7)粉じんが発生する箇所には、適切な防じん対策を講じ、作業環境の保全に配慮する。 (8)臭気が発生する箇所には適切な臭気対策を講ずる。 (9)設置場所の環境に応じて、ステンレス鋼等を使用する等十分な腐食対策を行う。 (10)配管は、ドレン滞留、エア滞留、放熱、火傷、結露、発錆、振動、凍結、異種金属接触腐食等の対策を考慮して計画し、詰りが生じ易い流体用の配管には掃除が容易なように考慮する。 (11)汚水系統の配管材質は管（外面、内面）の腐食等を考慮し、適切な材質を選択する。 (12)設備の種類ごと色彩計画に基づき配色し、設備名称や炉番号等を明記する。 (13)塗装は、耐熱性、耐薬品性、防食性、対候性、配色等を考慮する。 (14)配管の塗装については、各流体別に色分けし、内部流体と流れ方向を明示する。なお、配管の識別は、塗装ではなく、表示テープ等により内部流体と流れ方向を明示する方法でもよい。
|  | 1.3 電気、制御、操作盤 |  | （1）鋼板製の受変電盤、配電盤、監視盤、制御盤、操作盤等の板厚、材質は適切なものを選択する。 （2）扉を鍵付きとする場合は、共通キーとする。 （3）塗装は、盤の内外面とも指定色とし、プラント及び建築関係についても統一する。 | （1）鋼板製の受変電盤、配電盤、監視盤、制御盤、操作盤等の板厚、材質は適切なものを選択する。 （2）扉を鍵付きとする場合は、共通キーとする。 （3）塗装は、盤の内外面とも指定色とし、プラント及び建築関係についても統一する。
|  | 1.4 火災対策 |  | （1）本件施設での火災に対応するため、消防の用に供する設備、消火活動上必要な設備、防火水槽、消防用水及び自動放水装置等より構成される消防設備を整備する。 （2）消防設備は消防関係法令を遵守して設ける。 （3）危険と考えられる箇所については、提案によるものとし、各設備の内容は、所轄消防署と協議の上決定する。 | （1）本件施設での火災に対応するため、消防の用に供する設備、消火活動上必要な設備、防火水槽、消防用水及び自動放水装置等より構成される消防設備を整備する。 （2）消防設備は消防関係法令を遵守して設ける。 （3）危険と考えられる箇所については、提案によるものとし、各設備の内容は、所轄消防署と協議の上決定する。
|  | 1.5 地震対策 |  | (1)本件施設においては、地震動対応レベルは個別建築物で設定せず、敷地内全ての建築物で統一する。 (2)耐震設計及び計画にあたって適用する基準類としては、法体系及び他地区での採用事例等から以下の最新版を適用することを基本とするとともに、これ以外にも必要な基準類は積極的に適用するものとする。 (ｱ)確実に満足しなければならない基準類 ①建築基準法・同施行令 (ｲ)参考とすべき基準類 ①官庁施設の総合耐震計画基準及び同解説（主に建築物） ②建築物の構造関係技術基準解説書（主に建築物） ③火力発電所の耐震設計規程（指針）（主に機械設備） (ｳ)その他使用部品により参考とすべき基準類 ①建築物 a 鉄筋コンクリート構造計算基準・同解説（日本建築学会） b 鉄骨鉄筋コンクリート構造計算基準・同解説（日本建築学会） c 鋼構造設計基準-許容応力度設計-（日本建築学会） d 建築基礎構造設計指針（日本建築学会） e 地震力に対する建築物の基礎設計指針（公共建築協会） f 建築構造設計基準及び同解説（公共建築協会） g 建築設備耐震設計・施工指針（日本建築センター） h 建築物の構造規定（日本建築センター） ②電気設備 a 電気設備に関する技術基準を定める省令 b 配電規程（低圧及び高圧） ③送電鉄塔 a 送電用支持物設計基準（電気学会 電気規格調査会標準規格） b 送電鉄塔制作基準（社団法人 日本鉄塔協会編） ④進入道路・構内道路 a 舗装設計便覧（社団法人 日本道路協会編） ⑤その他 a 高圧ガス設備等耐震設計指針 b 間仕切の耐震性能に関する基準 (3)地域別地震係数は、0.8とする。 (4)耐震安全性の分類は、構造体Ⅱ類（重要度係数を1.25）、建築非構造部材Ａ類、建築設備甲類とする。ただし、建築非構造部材及び建築設備については、設計用水平震度を要件とし、商用電力対策、電力設備信頼性及び通信途絶対策の規定は該当しないものとする。なお、プラント設備等は建築の分類と同等のレベルを確保する。 (5)250ガル（震度5強）以上を感知した場合には、ごみ処理を自動的に停止できるシステムを構築する。 (6)建築基準法、消防法、労働安全衛生法等の関係法令に準拠した設計とする。 (7)指定数量以上の灯油、軽油、重油等の危険物は、危険物貯蔵所に格納する。 (8)灯油、軽油、重油等の貯蔵タンク、サービスタンク等には、必要な容量の防液堤を設ける。また、タンクからの移送配管は、地震等により配管とタンク及び配管同士との結合部分に損傷を与えないようフレキシブルジョイント等を設置する。 (9)薬品タンクの設置については、必要な容量の防液堤を薬品ごとに設ける。また、タンクからの移送配管は、地震等により配管とタンク及び配管同士との結合部分に損傷を与えないようフレキシブルジョイント等を設置する。 (10)電源あるいは計装制御用空気源が断たれたときは、各バルブ、ダンパ等の動作方向はプロセスの安全サイドに働くようにする。 | (1)本件施設においては、地震動対応レベルは個別建築物で設定せず、敷地内全ての建築物で統一する。 (2)耐震設計及び計画にあたって適用する基準類としては、法体系及び他地区での採用事例等から以下の最新版を適用することを基本とするとともに、これ以外にも必要な基準類は積極的に適用するものとする。 (ｱ)確実に満足しなければならない基準類 ①建築基準法・同施行令 (ｲ)参考とすべき基準類 ①官庁施設の総合耐震計画基準及び同解説（主に建築物） ②建築物の構造関係技術基準解説書（主に建築物） ③火力発電所の耐震設計規程（指針）（主に機械設備） (ｳ)その他使用部品により参考とすべき基準類 ①建築物 a 鉄筋コンクリート構造計算基準・同解説（日本建築学会） b 鉄骨鉄筋コンクリート構造計算基準・同解説（日本建築学会） c 鋼構造設計基準-許容応力度設計-（日本建築学会） d 建築基礎構造設計指針（日本建築学会） e 地震力に対する建築物の基礎設計指針（公共建築協会） f 建築構造設計基準及び同解説（公共建築協会） g 建築設備耐震設計・施工指針（日本建築センター） h 建築物の構造規定（日本建築センター） ②電気設備 a 電気設備に関する技術基準を定める省令 b 配電規程（低圧及び高圧） ③送電鉄塔 a 送電用支持物設計基準（電気学会 電気規格調査会標準規格） b 送電鉄塔制作基準（社団法人 日本鉄塔協会編） ④進入道路・構内道路 a 舗装設計便覧（社団法人 日本道路協会編） ⑤その他 a 高圧ガス設備等耐震設計指針 b 間仕切の耐震性能に関する基準 (3)地域別地震係数は、0.8とする。 (4)耐震安全性の分類は、構造体Ⅱ類（重要度係数を1.25）、建築非構造部材Ａ類、建築設備甲類とする。ただし、建築非構造部材及び建築設備については、設計用水平震度を要件とし、商用電力対策、電力設備信頼性及び通信途絶対策の規定は該当しないものとする。なお、プラント設備等は建築の分類と同等のレベルを確保する。 (5)250ガル（震度5強）以上を感知した場合には、ごみ処理を自動的に停止できるシステムを構築する。 (6)建築基準法、消防法、労働安全衛生法等の関係法令に準拠した設計とする。 (7)指定数量以上の灯油、軽油、重油等の危険物は、危険物貯蔵所に格納する。 (8)灯油、軽油、重油等の貯蔵タンク、サービスタンク等には、必要な容量の防液堤を設ける。また、タンクからの移送配管は、地震等により配管とタンク及び配管同士との結合部分に損傷を与えないようフレキシブルジョイント等を設置する。 (9)薬品タンクの設置については、必要な容量の防液堤を薬品ごとに設ける。また、タンクからの移送配管は、地震等により配管とタンク及び配管同士との結合部分に損傷を与えないようフレキシブルジョイント等を設置する。 (10)電源あるいは計装制御用空気源が断たれたときは、各バルブ、ダンパ等の動作方向はプロセスの安全サイドに働くようにする。
|  | 1.6 安全対策 |  | （1）共通部分を含む機器については、同機器の定期修理時、定期点検時に安全で能率的な作業が行えるように十分な配慮をするものとする。 （2）関係者以外の者が立ち入ることが危険な場所、作業者への注意を知らせる必要がある場所には、標識を設置する。 （3）油、薬品類及び危険物類注入口には、受入口等の接続方法を間違えないように工夫し、注意事項等を記載した表示板（アクリル板）を設ける。 （4）薬品類を取扱う箇所には、シャワーや洗眼器等を設置すること。 （5）床開放開口部には、必要に応じて、手摺りや安全帯用フックを設ける。 （6）薬品類を取扱う場所、ほこり、粉じんの多い場所には、散水設備及び排水設備を設ける。 （7）有害ガスの発生及び酸素欠乏場所としての対策が必要なピット・槽等には、換気設備又は、可搬式通風装置を設置できるマンホール（φ600以上）を設ける。 | （1）共通部分を含む機器については、同機器の定期修理時、定期点検時に安全で能率的な作業が行えるように十分な配慮をするものとする。 （2）関係者以外の者が立ち入ることが危険な場所、作業者への注意を知らせる必要がある場所には、標識を設置する。 （3）油、薬品類及び危険物類注入口には、受入口等の接続方法を間違えないように工夫し、注意事項等を記載した表示板（アクリル板）を設ける。 （4）薬品類を取扱う箇所には、シャワーや洗眼器等を設置すること。 （5）床開放開口部には、必要に応じて、手摺りや安全帯用フックを設ける。 （6）薬品類を取扱う場所、ほこり、粉じんの多い場所には、散水設備及び排水設備を設ける。 （7）有害ガスの発生及び酸素欠乏場所としての対策が必要なピット・槽等には、換気設備又は、可搬式通風装置を設置できるマンホール（φ600以上）を設ける。
|  | 1.7 その他 |  | （1）道路を横断する配管、ダクト類は道路面からの有効高さを4.5m以上とする。 （2）労働安全上危険と思われる場所には、安全標識をJISZ9103（安全色-一般的事項）により設ける。 （3）各作業に適する作業環境を確保する。 （4）工場棟内は機器や付属装置の機能に応じ、日常の運転管理に十分な明るさを確保する。 | （1）道路を横断する配管、ダクト類は道路面からの有効高さを4.5m以上とする。 （2）労働安全上危険と思われる場所には、安全標識をJISZ9103（安全色-一般的事項）により設ける。 （3）各作業に適する作業環境を確保する。 （4）工場棟内は機器や付属装置の機能に応じ、日常の運転管理に十分な明るさを確保する。
第2節 受入供給設備
|  | 2.1 一般事項 |  | 各受入ホッパへの投入作業は、搬入車両からの直接投入によるものだけでなく、ホイールローダによる投入も可能なように計画すること。 搬入車からのごみは、ホッパ付近での展開検査を行うものとし、検査が可能なレイアウトとすること。なお、車両による投入作業や人による投入作業が混在するため、転落防止等の安全対策に十分留意すること。 | 各受入ホッパへの投入作業は、搬入車両からの直接投入によるものだけでなく、ホイールローダによる投入も可能なように計画すること。 搬入車からのごみは、ホッパ付近での展開検査を行うものとし、検査が可能なレイアウトとすること。なお、車両による投入作業や人による投入作業が混在するため、転落防止等の安全対策に十分留意すること。
2.2 搬入設備
2.2.1 プラットホーム
|  | 1）形式 |  | 【 ヤード受入方式 】 | 〔 ヤード受入方式 〕
2）構造
|  | 3）路面 |  | コンクリート舗装 | コンクリート舗装
|  | 4）主要寸法 |  | 有効幅 18 ｍ以上×長【 】ｍ以上 | 有効幅 18 ｍ以上×長〔 〕ｍ以上
|  | 5）特記事項 |  | （1）臭気が外部に洩れないような構造とすること。 （2）作業環境及び省エネルギーの観点から、自然採光と照明及び排気ガスと粉じんに対する換気について、十分配慮して計画すること。 （3）水廻りに取付ける金物は原則SUS仕様とすること。 （4）動線計画においては高効率ごみ発電施設との連携に配慮すること。 （5）詳細については建築工事仕様を参照のこと。 | （1）臭気が外部に洩れないような構造とすること。 （2）作業環境及び省エネルギーの観点から、自然採光と照明及び排気ガスと粉じんに対する換気について、十分配慮して計画すること。 （3）水廻りに取付ける金物は原則SUS仕様とすること。 （4）動線計画においては高効率ごみ発電施設との連携に配慮すること。 （5）詳細については建築工事仕様を参照のこと。
2.2.2 搬入扉
|  | 1）形式 |  | 【高速開閉式】(のぞき窓付) | 〔 高速開閉式 〕(のぞき窓付)
|  | 2）数量 |  | 【 2 】基 | 〔 2 〕基
|  | 3）主要項目 | 能力 | 開閉時間【 】秒以内 (開【 】秒、閉【 】秒程度) | 開閉時間〔 〕秒以内 (開〔 〕秒、閉〔 〕秒程度)
|  |  | 主要材質 | 【 】製 | 〔 〕製
|  |  | 主要寸法 | 幅【 4 】ｍ以上×高さ【 4 】ｍ以上 | 幅〔 4 〕ｍ以上×高さ〔 〕ｍ以上
|  |  | 駆動方式 | 【 】 | 〔 〕
|  |  | 信号灯(赤、緑) | 1式 | 1式
|  |  | 自動開閉装置 | 1式 | 1式
|  |  | その他必要なもの | 1式 | 1式
|  | 4）特記事項 |  | （1）扉は手動でも容易に開閉できるようにすること。 （2）埋込金物はSUS製とすること。 （3）進入部にプラットホーム案内板を設けること。 （4）搬入退出路(出入口付近)はコンクリート舗装とすること。 （5）信号灯及び搬入扉の開閉は、搬出入車両動線及び交通安全を考慮して計画する。特に、プラットホーム出口の扉開閉の制御には十分注意すること。 | （1）扉は手動でも容易に開閉できるようにすること。 （2）埋込金物はSUS製とすること。 （3）進入部にプラットホーム案内板を設けること。 （4）搬入退出路(出入口付近)はコンクリート舗装とすること。 （5）信号灯及び搬入扉の開閉は、搬出入車両動線及び交通安全を考慮して計画する。特に、プラットホーム出口の扉開閉の制御には十分注意すること。
2.2.3 エアカーテン
|  | 1）形式 |  | 【 】 | 〔 〕
|  | 2）数量 |  | 1式 | 1式
|  | 3）能力 |  | 【 】m3/min以上×【 】kW×【 】V | 〔 〕m3/min以上×〔 〕kW×〔 〕V
|  | 4）特記事項 |  | （1）低騒音型とし、搬入扉と連動運転とすること。 （2）吹き出しノズルを設け、風量調節ができる構造とすること。 | （1）低騒音型とし、搬入扉と連動運転とすること。 （2）吹き出しノズルを設け、風量調節ができる構造とすること。
2.2.4 可燃性粗大ごみ切断機（前処理設備）
|  | 1)形式 |  | 【 】 | 〔 〕
|  | 2)数量 |  | 【 1 】基 | 〔 1 〕基
|  | 3)主要項目(1基につき) | 処理対象物 | 【可燃性粗大ごみ】 | 〔 可燃性粗大ごみ 〕
|  |  | 処理対象物最大寸法 | 幅2m×高2m×奥行1m | 幅2m×高2m×奥行1m
|  |  | 能力 | 【 1.0 】t/日以上（【 】h/日稼働） | 〔 1.0 〕t/日以上（〔 〕h/日稼働）
|  |  | 切断力 | 【 】 | 〔 〕
|  |  | 操作方式 | 【 】 | 〔 〕
|  |  | 投入口寸法 | 幅【 】m ×奥行【 】m | 幅〔 〕m ×奥行〔 〕m
|  |  | 主要材質 | 【 】 | 〔 〕
|  |  | 駆動方式 | 【 】 | 〔 〕
|  |  | 電動機 | 【 】V×【 】P×【 】kW | 〔 〕V×〔 〕P×〔 〕kW
|  | 4)付属品 |  | 【 】 | 〔 〕
|  | 5)特記事項 |  | (1)材質は耐磨耗性、耐腐食性を考慮したものとする。 (2)大型木製タンス、畳等の大型粗大ごみを直接投入できる構造とする。 (3)本体は掘り込み式とし、使用しない場合の転落防止柵を設置する。 (4)機器周辺には、可燃性粗大ごみを一時貯留できる可燃性粗大ごみヤードとして、 【 】m2程度を配置する。 (5)本体の構造は、点検、補修が容易にできるものとする。 (6)本設備投入前に前処理として別途破砕作業等を見込んでもよい。 | (1)材質は耐磨耗性、耐腐食性を考慮したものとする。 (2)大型木製タンス、畳等の大型粗大ごみを直接投入できる構造とする。 (3)本体は掘り込み式とし、使用しない場合の転落防止柵を設置する。 (4)機器周辺には、可燃性粗大ごみを一時貯留できる可燃性粗大ごみヤードとして、 〔 〕m2程度を配置する。 (5)本体の構造は、点検、補修が容易にできるものとする。 (6)本設備投入前に前処理として別途破砕作業等を見込んでもよい。
2.3 受入ストックヤード
2.3.1 不燃ごみ・粗大ごみ受入・選別ヤード
|  | 1）形式 |  | 【 】 | 〔 〕
|  | 2）数量 |  | 1式 | 1式
|  | 3）主要項目 | 面積 | 【 】m2 | 〔 〕m2
|  |  | ごみ単位体積重量 | 【 】t/m3 | 〔 〕t/m3
|  |  | 寸法 | 【 】 | 〔 〕
|  | 4）付属設備 | 高圧空気配管、ノズル | 1式 | 1式
|  |  | その他必要なもの | 1式 | 1式
|  | 5）特記事項 |  | （1）それぞれの容量は、計画日最大処理量の【2 】日分を標準とすること。 （2）受入ストックヤードの配置は、車両・作業員動線の交差、安全性を考慮して計画すること。 （3）床面は重機による摩耗を考慮すること。 （4）年末及び3月の引越時の実績値を踏まえ計画すること。 | （1）それぞれの容量は、計画日最大処理量の〔 2 〕日分を標準とすること。 （2）受入ストックヤードの配置は、車両・作業員動線の交差、安全性を考慮して計画すること。 （3）床面は重機による摩耗を考慮すること。 （4）年末及び3月の引越時の実績値を踏まえ計画すること。
|  | 2.3.2 缶類受入ストックヤード（スチール、アルミ） |  | 仕様については、不燃ごみ・粗大ごみ受入・選別ヤードに準拠する。 | 仕様については、不燃ごみ・粗大ごみ受入・選別ヤードに準拠する。
|  | 2.3.3 ペットボトル受入・選別ヤード |  | 仕様については、不燃ごみ・粗大ごみ受入・選別ヤードに準拠する。 | 仕様については、不燃ごみ・粗大ごみ受入・選別ヤードに準拠する。
|  | 2.3.4 資源物受入・選別ストックヤード |  | 仕様については、不燃ごみ・粗大ごみ受入・選別ヤードに準拠する。 | 仕様については、不燃ごみ・粗大ごみ受入・選別ヤードに準拠する。
|  | 2.3.5 スプリングマット受入・選別ストックヤード |  | 仕様については、不燃ごみ・粗大ごみ受入・選別ヤードに準拠する。 | 仕様については、不燃ごみ・粗大ごみ受入・選別ヤードに準拠する。
|  | 2.3.6 除湿機等受入・選別ストックヤード |  | 仕様については、不燃ごみ・粗大ごみ受入・選別ヤードに準拠する。 | 仕様については、不燃ごみ・粗大ごみ受入・選別ヤードに準拠する。
|  | 2.3.7 処理困難物貯留スペース（必要に応じ） |  | 仕様については、不燃ごみ・粗大ごみ受入・選別ヤードに準拠する。 | 仕様については、不燃ごみ・粗大ごみ受入・選別ヤードに準拠する。
2.4 受入ホッパ
2.4.1 不燃ごみ・粗大ごみ投入ホッパ
|  | 1）形式 |  | 【 】 | 〔 〕
|  | 2）数量 |  | 【 】基 | 〔 〕基
|  | 3）主要項目 | 容量 | 【 】m3 | 〔 〕m3
|  |  | 主要材質 | 【 】 | 〔 〕
|  |  | 板厚 | 【 】mm以上 | 〔 〕mm以上
主要寸法
|  |  | 投入口 | 幅【 】m×長さ【 】m×深さ【 】m | 幅〔 〕m×長さ〔 〕m×深さ〔 〕m
|  | 4）付帯機器 | 投入供給コンベヤ | 1式 | 1式
|  |  | 散水装置 | 1式 | 1式
|  |  | 集じんフード | 1式 | 1式
|  |  | その他必要なもの | 1式 | 1式
|  | 5）特記事項 |  | （1）ショベルローダ、ごみ搬入車等で直接搬入かつ安全に行えるように、配置と構造を考慮した計画とすること。 （2）投入ホッパ下部は騒音、耐摩耗性を考慮した構造とすること。 （3）ごみをブリッジすることのないよう円滑に供給コンベヤへ供給するものとする。 | （1）ショベルローダ、ごみ搬入車等で直接搬入かつ安全に行えるように、配置と構造を考慮した計画とすること。 （2）投入ホッパ下部は騒音、耐摩耗性を考慮した構造とすること。 （3）ごみをブリッジすることのないよう円滑に供給コンベヤへ供給するものとする。
|  | 2.4.2 缶類投入ホッパ |  | 仕様については、不燃ごみ・粗大ごみ投入ホッパに準拠する。 | 仕様については、不燃ごみ・粗大ごみ投入ホッパに準拠する。
|  | 2.4.3 ペットボトル投入ホッパ |  | 仕様については、不燃ごみ・粗大ごみ投入ホッパに準拠する。 | 仕様については、不燃ごみ・粗大ごみ投入ホッパに準拠する。
2.5受入コンベヤ
2.5.1 不燃ごみ・粗大ごみ受入コンベヤ
|  | 1）形式 |  | 【 】 | 〔 〕
|  | 2）数量 |  | 【 】 | 〔 〕
|  | 3）主要項目 | 能力 | 【 】t/h | 〔 〕t/h
|  |  | ごみ単位体積重量 | 【 】t/m3 | 〔 〕t/m3
|  |  | 主要寸法 | 有効幅【 】m×長さ【 】m | 有効幅〔 〕m×長さ〔 〕m
|  |  | 揚程 | 【 】m | 〔 〕m
|  |  | 傾斜角 | 【 】度 | 〔 〕度
|  |  | 構造 | 【鋼板製溶接構造】 | 〔 鋼板製溶接構造 〕
|  |  | 主要材質 | 【 】 | 〔 〕
|  |  | 速度 | 【 】m/min（可変速） | 〔 〕m/min（可変速）
|  |  | 電動機 | 【 】kW×【 】V | 〔 〕kW×〔 〕V
|  |  | 操作方式 | 【 現場操作＋遠隔操作 】 | 〔 現場操作＋遠隔操作 〕
|  | 4）付帯機器 | 安全装置 | 1式 | 1式
|  |  | 点検歩廊・手摺り、タラップ | 1式 | 1式
|  |  | 保護カバー他 | 1式 | 1式
|  |  | ごみ受け、シュート等 | 1式 | 1式
|  |  | その他必要なもの | 1式 | 1式
|  | 5）特記事項 |  | （1）ごみ量・質・状況等に応じて供給速度の調整ができるように計画すること。 （2）ごみの飛散・粉じん・つまり及びかみ込みの発生を極力抑える防止対策を計画すること。 （3）コンベヤのメンテナンス及び清掃が容易なようにスペースを十分確保すること。 （4）ごみの落下部は、十分強度を持たせることとする。 （5）傾斜角は、ごみの円滑な搬入を考慮し、適切な角度とすること。 | （1）ごみ量・質・状況等に応じて供給速度の調整ができるように計画すること。 （2）ごみの飛散・粉じん・つまり及びかみ込みの発生を極力抑える防止対策を計画すること。 （3）コンベヤのメンテナンス及び清掃が容易なようにスペースを十分確保すること。 （4）ごみの落下部は、十分強度を持たせることとする。 （5）傾斜角は、ごみの円滑な搬入を考慮し、適切な角度とすること。
|  | 2.5.2 缶類受入コンベヤ |  | 仕様については、不燃ごみ・粗大ごみ受入コンベヤに準拠する。 | 仕様については、不燃ごみ・粗大ごみ受入コンベヤに準拠する。
|  | 2.5.3 ペットボトル受入コンベヤ |  | 仕様については、不燃ごみ・粗大ごみ受入コンベヤに準拠する。 | 仕様については、不燃ごみ・粗大ごみ受入コンベヤに準拠する。
2.6 防臭装置（消臭剤噴霧装置）
|  | 1）形式 |  | 【 圧縮噴霧式 】 | 〔 圧縮噴霧式 〕
|  | 2）数量 |  | 1式 | 1式
|  | 3）主要項目 | 噴霧場所 | 【各受入・選別ヤード、プラットホーム、受入ホッパ他 】 | 〔 各受入・選別ヤード、プラットホーム、受入ホッパ他 〕
|  | 4）薬剤タンク |  | 【 】L | 〔 〕L
|  | 5）薬剤噴霧ポンプ |  | 【 】L/min×【 】MPa×【 】kW×【 】V×【 】台 | 〔 〕L/min×〔 〕MPa×〔 〕kW×〔 〕V×〔 〕台
|  | 6）噴霧ノズル |  | 【 】ヶ所 | 〔 〕ヶ所
|  | 7）付帯機器 |  | 1式 | 1式
|  | 8）特記事項 |  | （1）噴霧量の調整を行うことができるようにすること。 （2）噴霧ゾーニング毎に配管及び制御ができるようにすること。 | （1）噴霧量の調整を行うことができるようにすること。 （2）噴霧ゾーニング毎に配管及び制御ができるようにすること。
第3節 破砕設備
|  | 3.1 一般事項 |  | 爆発対策は、十分な防爆対策を講ずるか、爆発が生じても本体及び周辺機器、建築物への損傷が起こらない方式・機種を選定するかのいずれかもしくは両方とし、爆発によって施設の稼働停止、補修が生じないようにすること。 対象とするごみについて安定的かつ適正な処理が可能なものとすること。 経済面、効率性、破砕処理技術面を考慮するとともに、併設する高効率ごみ発電施設での効率的な処理や鉄類・アルミ等の資源回収を総合的に勘案すること。 保守、点検、部品交換等が容易に行え、かつ堅牢な構造とするとともに、爆発、火災等の事故防止対策についても十分考慮された方式・構造を有すること。 ごみが破砕機内に堆積、ブリッジすることなく容易に処理することができ、誤って混入した処理困難物については、排出装置を設けるか、破砕機自体で容易に排出できる構造として、損傷及び閉塞を防止すること。 なお、火災ごみの破砕処理を行うことに配慮すること。 | 爆発対策は、十分な防爆対策を講ずるか、爆発が生じても本体及び周辺機器、建築物への損傷が起こらない方式・機種を選定するかのいずれかもしくは両方とし、爆発によって施設の稼働停止、補修が生じないようにすること。 対象とするごみについて安定的かつ適正な処理が可能なものとすること。 経済面、効率性、破砕処理技術面を考慮するとともに、併設する高効率ごみ発電施設での効率的な処理や鉄類・アルミ等の資源回収を総合的に勘案すること。 保守、点検、部品交換等が容易に行え、かつ堅牢な構造とするとともに、爆発、火災等の事故防止対策についても十分考慮された方式・構造を有すること。 ごみが破砕機内に堆積、ブリッジすることなく容易に処理することができ、誤って混入した処理困難物については、排出装置を設けるか、破砕機自体で容易に排出できる構造として、損傷及び閉塞を防止すること。 なお、火災ごみの破砕処理を行うことに配慮すること。
3.2 破砕機
3.2.1 低速回転破砕機（不燃ごみ、粗大ごみ用）
|  | 1）形式 |  | 【 二軸回転式破砕機 】 | 〔 二軸回転式破砕機 〕
|  | 2）数量 |  | 【 】基 | 〔 〕基
|  | 3）主要項目 | 破砕能力 | 【 】ｔ/5h | 〔 〕ｔ/5h
|  |  | 破砕粒度 | 【 】cm以下【 85 】％以上 | 〔 〕cm以下〔 85 〕％以上
|  |  | 主要材質 投入部 | 【 】 | 〔 〕
|  |  | 主要材質 破砕刃 | 【 】 | 〔 〕
|  |  | 主要材質 ケーシング | 【 】、厚さ【 】mm | 〔 〕、厚さ〔 〕mm
|  |  | 主要寸法 供給寸法 | 幅【 】m×長さ【 】m | 幅〔 〕m×長さ〔 〕m
|  |  | 主要寸法 供給寸法 | 幅【 】m×長さ【 】m | 幅〔 〕m×長さ〔 〕m
|  |  | 主要寸法 破砕刃目開き | 【 】mm | 〔 〕mm
|  |  | 電動機 | 【 】kW×【 】V | 〔 〕kW×〔 〕V
|  |  | 周速 | 【 】m/sec | 〔 〕m/sec
|  |  | 回転数 | 【 】min-1 | 〔 〕min-1
|  |  | 駆動方式 | 【 】 | 〔 〕
|  | 4）付帯機器 | 油圧ユニット | 1式 | 1式
|  |  | 内部点検用投光器 | 1式 | 1式
|  |  | 送風機、散水装置 | 1式 | 1式
|  |  | 電動用ホイスト | 【 】t吊1式 | 〔 〕t吊1式
|  | 5）特記事項 |  | （1）軟質なごみも機内に堆積、ブリッジすることなく容易に処理することが可能であり、誤って混入した処理困難物については、排出装置を設けるかもしくは、容易に排出することが可能な構造とし、損傷及び閉鎖を防止すること。 （2）長さ1.5ｍ程度の角材（15cm角）あるいは、径15cm程度の丸太も処理できるよう計画すること。なお、可燃性粗大ごみ切断機での処理を計画してもよい。 （3）本体の構造は維持管理が容易なものとし、特に、消耗しやすい部品は容易に取り替えが可能な構造とすること。 （4）本体から発生する振動、騒音が少ない構造とし、万一爆発事故を起こした場合でも、周辺に影響がないよう爆発対策を講じること。 （5）機内散水装置、防じん、防火対策を講じること。 （6）ケーシングの開閉は必要に応じ油圧式とすること。 （7）処理困難物リストを提出すること。 | （1）軟質なごみも機内に堆積、ブリッジすることなく容易に処理することが可能であり、誤って混入した処理困難物については、排出装置を設けるかもしくは、容易に排出することが可能な構造とし、損傷及び閉鎖を防止すること。 （2）長さ1.5ｍ程度の角材（15cm角）あるいは、径15cm程度の丸太も処理できるよう計画すること。なお、可燃性粗大ごみ切断機での処理を計画してもよい。 （3）本体の構造は維持管理が容易なものとし、特に、消耗しやすい部品は容易に取り替えが可能な構造とすること。 （4）本体から発生する振動、騒音が少ない構造とし、万一爆発事故を起こした場合でも、周辺に影響がないよう爆発対策を講じること。 （5）機内散水装置、防じん、防火対策を講じること。 （6）ケーシングの開閉は必要に応じ油圧式とすること。 （7）処理困難物リストを提出すること。
3.2.2 高速回転破砕機（不燃ごみ、粗大ごみ用）
|  | 1）形式 |  | 【 】型破砕式 | 〔 〕型破砕式
|  | 2）数量 |  | 【 】基 | 〔 〕基
|  | 3）主要項目 | 破砕能力 | 【 】ｔ/5h | 〔 〕ｔ/5h
|  |  | 破砕粒度 | 【 15 】cm以下【 85 】％以上 | 〔 15 〕cm以下〔 85 〕％以上
|  |  | 主要材質 投入部 | 【 】 | 〔 〕
|  |  | 主要材質 破砕刃 | 【 】 | 〔 〕
|  |  | 主要材質 ケーシング | 【 】、厚さ【 】mm | 〔 〕、厚さ〔 〕mm
|  |  | 主要寸法 供給寸法 | 幅【 】m×長さ【 】m | 幅〔 〕m×長さ〔 〕m
|  |  | 主要寸法 排出寸法 | 幅【 】m×長さ【 】m | 幅〔 〕m×長さ〔 〕m
|  |  | 主要寸法 破砕刃目開き | 【 】mm | 〔 〕mm
|  |  | 電動機 | 【 】kW×【 】V | 〔 〕kW×〔 〕V
|  |  | 周速 | 【 】m/sec | 〔 〕m/sec
|  |  | 回転数 | 【 】min-1 | 〔 〕min-1
|  |  | 駆動方式 | 【 】 | 〔 〕
|  | 4）付帯機器 | 供給フィーダ（必要により） | 1式 | 1式
低速回転破砕機（不燃ごみ、粗大ごみ用）に準ずる機器
|  | 5）特記事項 |  | （1）設備は専用の部屋に設置するものとし、建築構造、防爆設備（または爆発対策設備）、安全等に十分配慮した設計とすること。 （2）本体から発生する振動、騒音の少ない構造とすること。 （3）機内散水装置、防じん、防火対策を講じること。 （4）ケーシングの開閉は必要に応じ油圧式とすること。 | （1）設備は専用の部屋に設置するものとし、建築構造、防爆設備（または爆発対策設備）、安全等に十分配慮した設計とすること。 （2）本体から発生する振動、騒音の少ない構造とすること。 （3）機内散水装置、防じん、防火対策を講じること。 （4）ケーシングの開閉は必要に応じ油圧式とすること。
第4節 搬送設備
|  | 4.1 一般事項 |  | 1）排出物、搬送量、コンベヤ傾斜角等の搬送条件に適した形式のコンベヤとすること。 2）各搬送設備は、ごみのこぼれ、粉じんの吹き出しを防ぐ構造とし、戻りごみのために、カバー、受箱、清掃口等の清掃対策を施した構造を有することとすること。 3）原則として、全長にわたり歩廊を設ける、要所では、原則として歩廊を両側に設けること。 4）巻込みによる人身事故を防止するための安全装置として、コンベヤのどの位置にいてもコンベヤを緊急停止できる装置を設けること。 5）配置条件によって必要な基数を設けるものとするが、できるだけ合理的な配置とし、点検整備の負担を軽減する計画とすること。 6）搬送物ごとに総延長、本数、乗継ぎ部、仕様を明確にすること。 7）搬送設備においては、火災対策を行うこと。 8）運転停止中には、搬送設備内にごみが滞留しないようシステムを構築すること。 | 1）排出物、搬送量、コンベヤ傾斜角等の搬送条件に適した形式のコンベヤとすること。 2）各搬送設備は、ごみのこぼれ、粉じんの吹き出しを防ぐ構造とし、戻りごみのために、カバー、受箱、清掃口等の清掃対策を施した構造を有することとすること。 3）原則として、全長にわたり歩廊を設ける、要所では、原則として歩廊を両側に設けること。 4）巻込みによる人身事故を防止するための安全装置として、コンベヤのどの位置にいてもコンベヤを緊急停止できる装置を設けること。 5）配置条件によって必要な基数を設けるものとするが、できるだけ合理的な配置とし、点検整備の負担を軽減する計画とすること。 6）搬送物ごとに総延長、本数、乗継ぎ部、仕様を明確にすること。 7）搬送設備においては、火災対策を行うこと。 8）運転停止中には、搬送設備内にごみが滞留しないようシステムを構築すること。
4.2破砕選別系搬送設備
4.2.1 破砕選別系ごみ搬送コンベヤ（必要により）
|  | 1）形式 |  | 【 】 | 〔 〕
|  | 2）数量 |  | 【 】基 | 〔 〕基
|  | 3）主要項目 | 能力 | 【 】t/h | 〔 〕t/h
|  |  | ごみ単位体積重量 | 【 】t/m3 | 〔 〕t/m3
|  |  | 主要寸法 | 有効幅【 】m×長さ【 】m | 有効幅〔 〕m×長さ〔 〕m
|  |  | 揚程 | 【 】m | 〔 〕m
|  |  | 傾斜角 | 【 】度 | 〔 〕度
|  |  | 搬送速度 | 【 】m/min以下 | 〔 〕m/min以下
|  |  | 駆動方式 | 【 】 | 〔 〕
|  |  | 電動機 | 【 】kW×【 】V | 〔 〕kW×〔 〕V
|  |  | 主要材質 ベルト | 【 】 | 〔 〕
|  |  | 主要材質 ケーシング | 【 】 | 〔 〕
|  | 1）操作方法 |  | 【 】 | 〔 〕
|  | 2）付帯機器 | 防じんカバー、点検口 | 1式 | 1式
|  |  | 安全カバー | 1式 | 1式
|  |  | 点検歩廊他 | 1式 | 1式
|  |  | その他必要なもの | 1式 | 1式
|  | 3）特記事項 |  | （1）密閉構造を原則とし、開閉容易な点検口を設けること。 （2）コンベヤに付着したごみを除去する装置（復路へのごみの返りを極力防止）を設けること。 （3）コンベヤからごみの落下が生じない様十分なコンベヤ幅を取るとともに、案内装置（ヒレ等）を設けること。 | （1）密閉構造を原則とし、開閉容易な点検口を設けること。 （2）コンベヤに付着したごみを除去する装置（復路へのごみの返りを極力防止）を設けること。 （3）コンベヤからごみの落下が生じない様十分なコンベヤ幅を取るとともに、案内装置（ヒレ等）を設けること。
|  | 4.2.2 低速回転破砕物搬送コンベヤ（必要により） |  | 仕様については、4.2.4 破砕物搬送コンベヤに準拠する。 | 仕様については、4.2.4 破砕物搬送コンベヤに準拠する。
4.2.3 排出（振動）コンベヤ（必要により）
|  | 1）形式 |  | 【 】 | 〔 〕
|  | 2）数量 |  | 【 】基 | 〔 〕基
|  | 3）主要項目 | 能力 | 【 】t/h | 〔 〕t/h
|  |  | ごみ単位体積重量 | 【 】t/m3 | 〔 〕t/m3
|  |  | 主要寸法 | 有効幅【 】m×長さ【 】m | 有効幅〔 〕m×長さ〔 〕m
|  |  | 搬送速度 | 【 】m/min | 〔 〕m/min
|  |  | 駆動方式 | 【 】 | 〔 〕
|  |  | 電動機 | 【 】kW×【 】V | 〔 〕kW×〔 〕V
|  |  | 主要材質 コンベヤ | 【 】 | 〔 〕
|  |  | 主要材質 ケーシング | 【 】 | 〔 〕
|  | 4）操作方法 |  | 【 】 | 〔 〕
|  | 5）付帯機器 | 防じんカバー、点検口 | 1式 | 1式
|  |  | 集じん装置他 | 1式 | 1式
|  |  | その他必要なもの | 1式 | 1式
|  | 6）特記事項 |  | （1）密閉構造とし、保全点検が容易な開閉構造とすること。 （2）破砕物の落下量に十分対処できる能力、構造とすること。 （3）振動が建物に伝達しない据付方法とすること。 | （1）密閉構造とし、保全点検が容易な開閉構造とすること。 （2）破砕物の落下量に十分対処できる能力、構造とすること。 （3）振動が建物に伝達しない据付方法とすること。
4.2.4 破砕物搬送コンベヤ
|  | 1）形式 |  | 【 】 | 〔 〕
|  | 2）数量 |  | 【 】基 | 〔 〕基
|  | 3）主要項目 | 能力 | 【 】t/h | 〔 〕t/h
|  |  | ごみ単位体積重量 | 【 】t/m3 | 〔 〕t/m3
|  |  | 主要寸法 | 有効幅【 】m×長さ【 】m | 有効幅〔 〕m×長さ〔 〕m
|  |  | 揚程 | 【 】m | 〔 〕m
|  |  | 傾斜角 | 【 】度 | 〔 〕度
|  |  | 搬送速度 | 【 】m/min以下 | 〔 〕m/min以下
|  |  | 駆動方式 | 【 】 | 〔 〕
|  |  | 電動機 | 【 】kW×【 】V | 〔 〕kW×〔 〕V
|  |  | 主要材質 ベルト | 【 】 | 〔 〕
|  |  | 主要材質 ケーシング | 【 】 | 〔 〕
|  | 4）操作方法 |  | 【 】 | 〔 〕
|  | 5）付帯機器 | 防じんカバー | 1式 | 1式
|  |  | 安全カバー | 1式 | 1式
|  |  | 点検歩廊他 | 1式 | 1式
|  |  | その他必要なもの | 1式 | 1式
|  | 6）特記事項 |  | （1）密閉構造を原則とし、開閉容易な点検口を多く設けること。 （2）コンベヤに付着したごみを除去する装置（復路へのごみの返りを極力防止）を設けること。 （3）コンベヤからごみの落下が生じない様十分なコンベヤ幅を取るとともに、案内装置（ヒレ等）を設けること。 | （1）密閉構造を原則とし、開閉容易な点検口を多く設けること。 （2）コンベヤに付着したごみを除去する装置（復路へのごみの返りを極力防止）を設けること。 （3）コンベヤからごみの落下が生じない様十分なコンベヤ幅を取るとともに、案内装置（ヒレ等）を設けること。
4.2.5 破砕選別物搬送コンベヤ
|  | 1）形式 |  | 【 】 | 〔 〕
|  | 2）数量 |  | 【 】基 | 〔 〕基
|  | 3）主要項目 | 能力 | 【 】t/h | 〔 〕t/h
|  |  | ごみ単位体積重量 | 【 】t/m3 | 〔 〕t/m3
|  |  | 主要寸法 | 有効幅【 】m×長さ【 】m | 有効幅〔 〕m×長さ〔 〕m
|  |  | 揚程 | 【 】m | 〔 〕m
|  |  | 傾斜角 | 【 】度 | 〔 〕度
|  |  | 搬送速度 | 【 】m/min以下 | 〔 〕m/min以下
|  |  | 駆動方式 | 【 】 | 〔 〕
|  |  | 電動機 | 【 】kW×【 】V | 〔 〕kW×〔 〕V
|  |  | 主要材質 ベルト | 【 】 | 〔 〕
|  |  | 主要材質 ケーシング | 【 】 | 〔 〕
|  | 4）操作方法 |  | 【 】 | 〔 〕
|  | 5）付帯機器 | 防じんカバー、点検口 | 1式 | 1式
|  |  | 安全カバー | 1式 | 1式
|  |  | 点検歩廊他 | 1式 | 1式
|  |  | その他必要なもの | 1式 | 1式
|  | 6）特記事項 |  | （1）密閉構造を原則とし、開閉容易な点検口を設けること。 （2）コンベヤに付着したごみを除去する装置（復路へのごみの返りを極力防止）を設けること。 （3）コンベヤからごみの落下が生じない様十分なコンベヤ幅を取るとともに、案内装置を設けること。 | （1）密閉構造を原則とし、開閉容易な点検口を設けること。 （2）コンベヤに付着したごみを除去する装置（復路へのごみの返りを極力防止）を設けること。 （3）コンベヤからごみの落下が生じない様十分なコンベヤ幅を取るとともに、案内装置を設けること。
|  | 4.2.6 破砕可燃物搬送コンベヤ |  | 仕様については、4.2.5破砕選別物搬送コンベヤに準拠する。 | 仕様については、4.2.5破砕選別物搬送コンベヤに準拠する。
4.3 資源化系搬送設備（缶類、ペットボトル処理系）
|  | 4.3.1 資源選別物搬送コンベヤ（必要により） |  | 仕様については破砕選別物搬送コンベヤに準拠する。なお、用途、目的により適切な名称を付することとする。 | 仕様については破砕選別物搬送コンベヤに準拠する。なお、用途、目的により適切な名称を付することとする。
|  | 4.3.2 残さ搬送コンベヤ（必要により） |  | 仕様については、破砕選別物搬送コンベヤに準拠する。なお、用途、目的により適切な名称を付することとする。 | 仕様については、破砕選別物搬送コンベヤに準拠する。なお、用途、目的により適切な名称を付することとする。
第5節 選別設備
|  | 5.1 一般事項 |  | 選別設備については、回収率、純度、効率性、経済性、処理工程上の整合性等から最適と考えられる方式、組み合わせを採用すること。 不燃ごみ・粗大ごみについては、破砕物中の可燃物、不燃物、鉄類の選別を行うこと。 各手選別コンベヤは、選別作業に必要な十分なスペースと快適な作業環境を確保すること。また、供給速度は量、状況等に応じて現場において調整できるようにすること。 風力選別機等で除去された異物は、高効率ごみ発電施設で処理するため、本施設の計量機で計量後、ごみピットまでの搬送とすること。 | 選別設備については、回収率、純度、効率性、経済性、処理工程上の整合性等から最適と考えられる方式、組み合わせを採用すること。 不燃ごみ・粗大ごみについては、破砕物中の可燃物、不燃物、鉄類の選別を行うこと。 各手選別コンベヤは、選別作業に必要な十分なスペースと快適な作業環境を確保すること。また、供給速度は量、状況等に応じて現場において調整できるようにすること。 風力選別機等で除去された異物は、高効率ごみ発電施設で処理するため、本施設の計量機で計量後、ごみピットまでの搬送とすること。
5.2破砕選別系選別設備
5.2.1 破砕物用磁選機
|  | 1）形式 |  | 【 電磁吊下式 】 | 〔 電磁吊下式 〕
|  | 2）数量 |  | 【 】基 | 〔 〕基
|  | 3）主要項目 | 能力 | 【 】t/5h（回収鉄分として） | 〔 〕t/5h（回収鉄分として）
|  |  | 主要寸法 | 幅【 】m×長さ【 】m×高さ【 】m | 幅〔 〕m×長さ〔 〕m×高さ〔 〕m
|  |  | 構造 | 【 鋼板製溶接構造 】 | 〔 鋼板製溶接構造 〕
|  |  | 主要材料 | 【 SS400 】 | 〔 SS400 〕
|  |  | 速度または回転数 | 【 】m/min | 〔 〕m/min
|  |  | 電磁石消費電力 | 【 】kW | 〔 〕kW
|  |  | 電動機 | 【 】kW×【 】V | 〔 〕kW×〔 〕V
|  |  | 操作方式 | 【 現場操作＋遠隔操作 】 | 〔 現場操作＋遠隔操作 〕
|  | 4）付帯機器 | 安全カバー | 1式 | 1式
|  |  | シュート（防音付） | 1式 | 1式
|  |  | 集じん装置他 | 1式 | 1式
|  |  | その他必要なもの | 1式 | 1式
|  | 5）特記事項 |  | （1）吸着した鉄分は定位置での離脱、落下が確実なものとすること。 （2）維持管理が容易な本体構造とし、特に消耗品は容易に取り替えができる構造とすること。 （3）磁選機からの落じん、飛散がないように配置すること。 （4）落下部ダクトには防音対策を講じること。 | （1）吸着した鉄分は定位置での離脱、落下が確実なものとすること。 （2）維持管理が容易な本体構造とし、特に消耗品は容易に取り替えができる構造とすること。 （3）磁選機からの落じん、飛散がないように配置すること。 （4）落下部ダクトには防音対策を講じること。
5.2.2 破砕物用アルミ選別機
|  | 1）形式 |  | 【 永久磁石回転式 】 | 〔 永久磁石回転式 〕
|  | 2）数量 |  | 【 】基 | 〔 〕基
|  | 3）主要項目 | 能力 | 【 】t/5h（投入ごみとして） | 〔 〕t/5h（投入ごみとして）
|  |  | 構造 | 【 鋼板製溶接構造 】 | 〔 鋼板製溶接構造 〕
|  |  | 主要材質 | 【 SS400 】 | 〔 SS400 〕
|  |  | 駆動方式 | 【 ベルトドライブ式 】 | 〔 ベルトドライブ式 〕
|  |  | 磁力 | 【 】 | 〔 〕
|  |  | 電動機 | 【 】kW×【 】V | 〔 〕kW×〔 〕V
|  |  | 操作方式 | 【 現場操作＋遠隔操作 】 | 〔 現場操作＋遠隔操作 〕
|  | 4）付帯機器 | 点検口 | 1式 | 1式
|  |  | 点検歩廊、手摺り | 1式 | 1式
|  |  | シュート | 1式 | 1式
|  |  | 集じん装置他 | 1式 | 1式
|  |  | その他必要なもの | 1式 | 1式
|  | 5）特記事項 |  | （1）ごみの引っかかり、詰まりのない構造とし、選別中のごみが飛散、発じんしない密閉構造とすること。 （2）維持管理が容易な本体構造とし、特に消耗品は容易に取り替えができる構造とすること。 （3）本機付近は、メンテナンススペースを十分に確保し、主要材質は、耐摩耗、耐食性を配慮すること。 （4）騒音、振動の出る機器は、十分に防音、防振対策を行うこと。また、振動が建物に伝わらないよう配慮すること。 | （1）ごみの引っかかり、詰まりのない構造とし、選別中のごみが飛散、発じんしない密閉構造とすること。 （2）維持管理が容易な本体構造とし、特に消耗品は容易に取り替えができる構造とすること。 （3）本機付近は、メンテナンススペースを十分に確保し、主要材質は、耐摩耗、耐食性を配慮すること。 （4）騒音、振動の出る機器は、十分に防音、防振対策を行うこと。また、振動が建物に伝わらないよう配慮すること。
5.2.3 破砕物用粒度選別機
|  | 1）形式 |  | 【 】 | 〔 〕
|  | 2）数量 |  | 【 】 | 〔 〕
|  | 3）主要項目 | 能力 | 【 】t/h以上 | 〔 〕t/h以上
|  |  | 電動機 | 【 】kW×【 】V | 〔 〕kW×〔 〕V
|  | 4）主要材質 | フレーム | 【 】 | 〔 〕
|  |  | スクリーン | 【 】 | 〔 〕
|  |  | 主軸 | 【 】 | 〔 〕
|  | 5）主要寸法 |  | 【 】m×【 】m | 〔 〕m×〔 〕m
|  |  | 目開き | 1段【 】㎜、2段【 】㎜ | 1段〔 〕㎜、2段〔 〕㎜
|  | 6）操作方法 |  | 【 】 | 〔 〕
|  | 7）付帯機器 | 点検口 | 1式 | 1式
|  |  | 点検歩廊、手摺り | 1式 | 1式
|  |  | シュート | 1式 | 1式
|  |  | 集じん装置 | 1式 | 1式
|  |  | その他必要なもの | 1式 | 1式
|  | 8）特記事項 |  | （1）ごみの引っかかり、詰まりのない構造とし、選別中のごみが飛散、発じんしない密閉構造とすること。 （2）維持管理が容易な本体構造とし、特に消耗品は容易に取り替えができる構造とすること。 （3）本機付近は、メンテナンススペースを十分に確保し、主要材質は、耐摩耗、耐食性を考慮し選定すること。 （4）騒音、振動の出る機器は、十分に防音、防震対策を行うこと。 （5）振動が建物に伝わらないように配慮すること。 （6）風力選別機構を併設し、選別純度を向上するようにすること。 | （1）ごみの引っかかり、詰まりのない構造とし、選別中のごみが飛散、発じんしない密閉構造とすること。 （2）維持管理が容易な本体構造とし、特に消耗品は容易に取り替えができる構造とすること。 （3）本機付近は、メンテナンススペースを十分に確保し、主要材質は、耐摩耗、耐食性を考慮し選定すること。 （4）騒音、振動の出る機器は、十分に防音、防震対策を行うこと。 （5）振動が建物に伝わらないように配慮すること。 （6）風力選別機構を併設し、選別純度を向上するようにすること。
5.2.4 破砕物用鉄精選機
|  | 1）形式 |  | 【 】 | 〔 〕
|  | 2）数量 |  | 【 】基 | 〔 〕基
|  | 3）主要項目 | 能力 | 【 】m3/min | 〔 〕m3/min
|  |  | 静圧 | 【 】kPa | 〔 〕kPa
|  |  | 主要材質 | 【 】 | 〔 〕
|  |  | ブロワ電動機 | 【 】kW×【 】V | 〔 〕kW×〔 〕V
|  | 4）操作方法 |  | 【 】 | 〔 〕
|  | 5）付帯機器 | ダンパ | 1式 | 1式
|  |  | ダクト | 1式 | 1式
|  |  | 送風機 | 1式 | 1式
|  |  | その他必要なもの | 1式 | 1式
|  | 6）特記事項 |  | （1）必要個所に設置すること。 （2）送風機は低騒音型とすること。 （3）防音は十分考慮すること。 | （1）必要個所に設置すること。 （2）送風機は低騒音型とすること。 （3）防音は十分考慮すること。
|  | 5.2.5 破砕物用不燃物精選機 |  | 仕様については5．2．4破砕物用鉄精選機に準拠する。 | 仕様については5．2．4破砕物用鉄精選機に準拠する。
5.3 缶類、ペットボトル選別設備
5.3.1 破袋機（必要に応じて設置）
|  | 1）形式 |  | 【 】 | 〔 〕
|  | 2）数量 |  | 【 】基 | 〔 〕基
|  | 3）主要項目（1基につき） | 能力 | 【 】t/h以上 | 〔 〕t/h以上
|  |  | 主要寸法 | 【 】m×【 】m | 〔 〕m×〔 〕m
|  |  | 構造 | 【 】 | 〔 〕
|  |  | 主要材質 | 【 】 | 〔 〕
|  |  | 速度 | 【 】m/min | 〔 〕m/min
|  |  | 電動機 | 【 】kW | 〔 〕kW
|  |  | 操作方式 | 【 】 | 〔 〕
|  | 4）付属品 |  | 【 】 | 〔 〕
5.3.2 除袋機（必要に応じて設置）
|  | 1）形式 |  | 【 】 | 〔 〕
|  | 2）数量 |  | 【 】基 | 〔 〕基
|  | 3）主要項目（1基につき） | 能力 | 【 】t/h | 〔 〕t/h
|  |  | 主要寸法 | 【 】m×【 】m | 〔 〕m×〔 〕m
|  |  | 構造 | 【 】 | 〔 〕
|  |  | 主要材質 | 【 】 | 〔 〕
|  |  | 速度 | 【 】m/min | 〔 〕m/min
|  |  | 電動機 | 【 】kW | 〔 〕kW
|  |  | 操作方式 | 【 】 | 〔 〕
|  | 4）付帯品 |  | 【 】 | 〔 〕
|  | 5）設計基準 |  | (1) 吸引または送風により効率的に袋を除袋できること。 (2) 除去した袋は可燃系ラインへ移送すること。 (3) びん・ガラス類が破砕が極力生じない構造とすること。 | (1) 吸引または送風により効率的に袋を除袋できること。 (2) 除去した袋は可燃系ラインへ移送すること。 (3) びん・ガラス類が破砕が極力生じない構造とすること。
5.3.3 スチール缶類磁選機
|  | 1）形式 |  | 【 電磁吊下式 】 | 〔 電磁吊下式 〕
|  | 2）数量 |  | 【 】基 | 〔 〕基
|  | 3）主要項目 | 能力 | 【 】t/5h（回収鉄分として） | 〔 〕t/5h（回収鉄分として）
|  |  | 主要寸法 | 幅【 】m×長さ【 】m×高さ【 】m | 幅〔 〕m×長さ〔 〕m×高さ〔 〕m
|  |  | 構造 | 【 鋼板製溶接構造 】 | 〔 〕
|  |  | 主要材料 | 【 SS400 】 | 〔 SS400 〕
|  |  | 速度または回転数 | 【 】m/min | 〔 〕m/min
|  |  | 電磁石消費電力 | 【 】kW | 〔 〕kW
|  |  | 電動機 | 【 】kW×【 】V | 〔 〕kW×〔 〕V
|  |  | 操作方式 | 【 現場操作＋遠隔操作 】 | 〔 現場操作＋遠隔操作 〕
|  | 4）付帯機器 | 安全カバー | 1式 | 1式
|  |  | シュート（防音付） | 1式 | 1式
|  |  | 集じん装置他 | 1式 | 1式
|  |  | その他必要なもの | 1式 | 1式
|  | 5）特記事項 |  | （1）吸着した鉄分は定位置での離脱、落下が確実なものとすること。 （2）維持管理が容易な本体構造とし、特に消耗品は容易に取り替えができる構造とすること。 （3）磁選機からの落じん、飛散がないように配置すること。 （4）落下部ダクトには防音対策を講じること。 | （1）吸着した鉄分は定位置での離脱、落下が確実なものとすること。 （2）維持管理が容易な本体構造とし、特に消耗品は容易に取り替えができる構造とすること。 （3）磁選機からの落じん、飛散がないように配置すること。 （4）落下部ダクトには防音対策を講じること。
5.3.4 アルミ缶選別機（必要に応じて）
|  | 1）形式 |  | 【 永久磁石回転式 】 | 〔 永久磁石回転式 〕
|  | 2）数量 |  | 【 】基 | 〔 〕基
|  | 3）主要項目 | 能力 | 【 】t/5h（投入ごみとして） | 〔 〕t/5h（投入ごみとして）
|  |  | 構造 | 【 鋼板製溶接構造 】 | 〔 鋼板製溶接構造 〕
|  |  | 主要材質 | 【 SS400 】 | 〔 SS400 〕
|  |  | 駆動方式 | 【 ベルトドライブ式 】 | 〔 ベルトドライブ式 〕
|  |  | 磁力 | 【 】 | 〔 〕
|  |  | 電動機 | 【 】kW×【 】V | 〔 〕kW×〔 〕V
|  |  | 操作方式 | 【 現場操作＋遠隔操作 】 | 〔 現場操作＋遠隔操作 〕
|  | 4）付帯機器 | 点検口 | 1式 | 1式
|  |  | 点検歩廊、手摺り | 1式 | 1式
|  |  | シュート | 1式 | 1式
|  |  | 集じん装置他 | 1式 | 1式
|  |  | その他必要なもの | 1式 | 1式
|  | 5）特記事項 |  | （1）ごみの引っかかり、詰まりのない構造とし、選別中のごみが飛散、発じんしない密閉構造とすること。 （2）維持管理が容易な本体構造とし、特に消耗品は容易に取り替えができる構造とすること。 （3）本機付近は、メンテナンススペースを十分に確保し、主要材質は、耐摩耗、耐食性を配慮すること。 （4）騒音、振動の出る機器は、十分に防音、防振対策を行うこと。また、振動が建物に伝わらないよう配慮すること。 | （1）ごみの引っかかり、詰まりのない構造とし、選別中のごみが飛散、発じんしない密閉構造とすること。 （2）維持管理が容易な本体構造とし、特に消耗品は容易に取り替えができる構造とすること。 （3）本機付近は、メンテナンススペースを十分に確保し、主要材質は、耐摩耗、耐食性を配慮すること。 （4）騒音、振動の出る機器は、十分に防音、防振対策を行うこと。また、振動が建物に伝わらないよう配慮すること。
5.3.5 ペットボトル手選別コンベヤ
|  | 1）形式 |  | 【 ベルトコンベヤ式 】 | 〔 ベルトコンベヤ式 〕
|  | 2）数量 |  | 【 】基 | 〔 〕基
|  | 3）主要項目 | 能力 | 【 】t/h | 〔 〕t/h
選別速度
|  |  | 計画速度 | 【 】m/min | 〔 〕m/min
選別区分
|  |  | 調節範囲 | 【 】m/min～【 】m/min | 〔 〕m/min～〔 〕m/min
|  |  | 選別幅 | 【 】m | 〔 〕m
|  |  | 機長 | 【 】m | 〔 〕m
|  |  | 電動機 | 【 】kW×【 】V | 〔 〕kW×〔 〕V
主要材質
|  |  | 選別装置 | 【 】 | 〔 〕
|  |  | フレーム | 【 】 | 〔 〕
|  | 4）操作方法 |  | 手選別室操作 | 手選別室操作
|  | 5）付帯機器 | 回収口 【 シュート 】 | 1式 | 1式
|  |  | 異物除去箱 | 1式 | 1式
|  |  | その他必要なもの | 1式 | 1式
|  | 6）特記事項 |  | （1）手選別作業に必要な十分なスペースと快適な作業環境を確保すること。 （2）供給速度はごみ質の量、状況等に応じて現場において調整すること。 （3）作業員にけが及び事故等が起こらない安全な構造とすること。 （4）フード等を設け、作業環境に配慮すること。 （5）作業員が作業中に接触する可能性のあるベルトフレームカバーはSUSとすること。 （6）選別時の防音には十分考慮すること。 | （1）手選別作業に必要な十分なスペースと快適な作業環境を確保すること。 （2）供給速度はごみ質の量、状況等に応じて現場において調整すること。 （3）作業員にけが及び事故等が起こらない安全な構造とすること。 （4）フード等を設け、作業環境に配慮すること。 （5）作業員が作業中に接触する可能性のあるベルトフレームカバーはSUSとすること。 （6）選別時の防音には十分考慮すること。
第6節 再生設備
|  | 6.1一般事項 |  | プレス機・圧縮梱包機は、スチール缶、アルミ缶、ペットボトル等をそれぞれ連続的に圧縮成形・圧縮梱包でき、成形品は運搬時に容易にくずれないものとする。 プレス機、圧縮梱包機の選定にあたっては、対象とする資源物の性状や形状を考慮すること。また、成形品の形状、大きさで本仕様書にて特に指定のないものは、貯留、搬送、運搬、容器包装リサイクル法等を考慮すること。 プレス機、圧縮梱包機は、できるだけ人手のかからない形式のものを選定すること。 | プレス機・圧縮梱包機は、スチール缶、アルミ缶、ペットボトル等をそれぞれ連続的に圧縮成形・圧縮梱包でき、成形品は運搬時に容易にくずれないものとする。 プレス機、圧縮梱包機の選定にあたっては、対象とする資源物の性状や形状を考慮すること。また、成形品の形状、大きさで本仕様書にて特に指定のないものは、貯留、搬送、運搬、容器包装リサイクル法等を考慮すること。 プレス機、圧縮梱包機は、できるだけ人手のかからない形式のものを選定すること。
6.2資源ごみ系再生設備
6.2.1 スチール缶ホッパ
|  | 1）形式 |  | 【 】 | 〔 〕
|  | 2）数量 |  | 【 】基 | 〔 〕基
|  | 3）主要項目 | 容量 | 【 】m3 | 〔 〕m3
|  |  | 主要材質 | 【 】 | 〔 〕
|  |  | 板厚 | 【 】mm以上 | 〔 〕mm以上
主要寸法
|  |  | 投入口 | 幅【 】m×長さ【 】m×深さ【 】m | 幅〔 〕m×長さ〔 〕m×深さ〔 〕m
|  | 4）付帯機器 | リミット・レベルスイッチ | 1式 | 1式
|  |  | 点検口 | 1式 | 1式
|  |  | その他必要なもの | 1式 | 1式
|  | 5）特記事項 |  | （1）プレス機に供給することが可能な配置、高さとすること。 （2）貯留時の防音、耐摩耗性を考慮した構造とすること。 （3）ゲートの開閉が確実に行える駆動方式とすること。 | （1）プレス機に供給することが可能な配置、高さとすること。 （2）貯留時の防音、耐摩耗性を考慮した構造とすること。 （3）ゲートの開閉が確実に行える駆動方式とすること。
|  | 6.2.2 アルミ缶ホッパ |  | 仕様については、6.2.1 スチール缶ホッパに準拠する。 | 仕様については、6.2.1 スチール缶ホッパに準拠する。
|  | 6.2.3 ペットボトルホッパ（必要に応じ設置） |  | 仕様については、6.2.1 スチール缶ホッパに準拠する。 | 仕様については、6.2.1 スチール缶ホッパに準拠する。
6.2.4 金属圧縮機
|  | 1）形式 |  | 【 】 | 〔 〕
|  | 2）数量 |  | 【 】基 | 〔 〕基
|  | 3）主要項目 | 能力 | 【 】kg/h | 〔 〕kg/h
|  |  | 圧縮力 | 【 】MPa（最大） | 〔 〕MPa（最大）
|  |  | 成形品寸法 | 幅【 】mm×長さ【 】mm×高さ【 】mm | 幅〔 〕mm×長さ〔 〕mm×高さ〔 〕mm
|  |  | 構造 | 【 鋼板製溶接構造 】 | 〔 鋼板製溶接構造 〕
|  |  | 主要材質 | 【 SS400 】 | 〔 SS400 〕
|  |  | 駆動方式 | 【 油圧 】 | 〔 油圧 〕
|  |  | 電動機 | 【 】kW×【 】V | 〔 〕kW×〔 〕V
|  |  | 操作方式 | 【 現場操作 】 | 〔 現場操作 〕
|  | 4）付帯機器 | ホッパ（ゲート付） | 1式 | 1式
|  |  | ローラコンベヤ | 1式 | 1式
|  |  | その他必要なもの | 1式 | 1式
|  | 5）特記事項 |  | （1）ホッパゲートと連動して全自動方式で計画すること。 （2）資源物が投入口から飛散しない構造とすること。 | （1）ホッパゲートと連動して全自動方式で計画すること。 （2）資源物が投入口から飛散しない構造とすること。
6.2.5 ペットボトル圧縮梱包機
|  | 1）形式 |  | 【 】 | 〔 〕
|  | 2）数量 |  | 【 】基 | 〔 〕基
|  | 3）主要項目（1基につき） | 能力 | 【 】kg/h | 〔 〕kg/h
|  |  | 圧縮力 | 【 】MPa（最大） | 〔 〕MPa（最大）
|  |  | 梱包寸法 | 幅【 】mm×長さ【 】mm×高さ【 】mm | 幅〔 〕mm×長さ〔 〕mm×高さ〔 〕mm
|  |  | 構造 | 【 鋼板製溶接構造 】 | 〔 鋼板製溶接構造 〕
|  |  | 主要材質 | 【 SS400 】 | 〔 SS400 〕
|  |  | 駆動方式 | 【 油圧 】 | 〔 油圧 〕
|  |  | 電動機 | 【 】kW×【 】V | 〔 〕kW×〔 〕V
|  |  | 操作方式 | 【 現場操作 】 | 〔 現場操作 〕
|  | 4）付帯機器 | 現場操作盤 | 1式 | 1式
|  |  | ローラコンベヤ | 1式 | 1式
|  |  | その他必要なもの | 1式 | 1式
|  | 5）特記事項 |  | （1）ペットボトルを連続的に圧縮梱包できるようにすること。 （2）圧縮処理後の貯留、保管、運搬が容易にできるように配慮すること。 （3）洗浄及び排水対策に配慮すること。 （4）最大搬入量に適合した処理能力を有すること。 | （1）ペットボトルを連続的に圧縮梱包できるようにすること。 （2）圧縮処理後の貯留、保管、運搬が容易にできるように配慮すること。 （3）洗浄及び排水対策に配慮すること。 （4）最大搬入量に適合した処理能力を有すること。
第7節 貯留・搬出設備
|  | 7.1 一般事項 |  | 選別処理後の全ての貯留・保管対象物は、ストックヤードで一括して貯留・保管することを原則とすること。ストックヤードは原則として、工場棟内に配置する。 破砕可燃物（リサイクル残さ含む）のマテリアルリサイクル推進施設から高効率ごみ発電施設ごみピットまでの搬送方法は、破砕可燃物搬送コンベヤによるものとする。ごみピットへの落とし口は、ごみの貯留、積替に支障がない位置に設定すると共に、そのレベルはプラットホーム床以上とすること。また、落とし口開口には、炉停止時における臭気拡散防止のためのダンパを設け、自動制御とし、コンベヤ稼動時は閉止できない機構とすること。 | 選別処理後の全ての貯留・保管対象物は、ストックヤードで一括して貯留・保管することを原則とすること。ストックヤードは原則として、工場棟内に配置する。 破砕可燃物（リサイクル残さ含む）のマテリアルリサイクル推進施設から高効率ごみ発電施設ごみピットまでの搬送方法は、破砕可燃物搬送コンベヤによるものとする。ごみピットへの落とし口は、ごみの貯留、積替に支障がない位置に設定すると共に、そのレベルはプラットホーム床以上とすること。また、落とし口開口には、炉停止時における臭気拡散防止のためのダンパを設け、自動制御とし、コンベヤ稼動時は閉止できない機構とすること。
7.2破砕選別系貯留設備
7.2.1 不燃物ホッパ
|  | 1）形式 |  | 【 】 | 〔 〕
|  | 2）数量 |  | 【 】基 | 〔 〕基
|  | 3）主要項目 | 容量 | 【 】m3 | 〔 〕m3
|  |  | ごみ単位体積重量 | 【 】t/m3 | 〔 〕t/m3
|  |  | 主要寸法 | 幅【 】m×長さ【 】m×深さ【 】m | 幅〔 〕m×長さ〔 〕m×深さ〔 〕m
|  |  | 開閉方式 | 【 】 | 〔 〕
|  |  | 主要材質 | 【 】 | 〔 〕
|  |  | 板厚 | 【 】mm | 〔 〕mm
|  |  | 操作方式 | 【 】 | 〔 〕
|  | 4）付帯機器 | シリンダ | 1式 | 1式
|  |  | リミット、レベルスイッチ | 1式 | 1式
|  |  | 点検口 | 1式 | 1式
|  |  | その他必要なもの | 1式 | 1式
|  | 5)特記事項 |  | （1）10tダンプで搬出できる配置・高さで計画すること。 （2）ホッパ内貯留量が中央制御室で判断できる装置を計画すること。 | （1）10tダンプで搬出できる配置・高さで計画すること。 （2）ホッパ内貯留量が中央制御室で判断できる装置を計画すること。
|  | 7.2.2 鉄類ホッパ |  | 仕様については、7.2.1不燃物ホッパに準拠する。 | 仕様については、7.2.1不燃物ホッパに準拠する。
|  | 7.2.3 アルミホッパ |  | 仕様については、7.2.1不燃物ホッパに準拠する。 | 仕様については、7.2.1不燃物ホッパに準拠する。
|  | 7.2.4 可燃物ホッパ |  | 仕様については、7.2.1不燃物ホッパに準拠する。 | 仕様については、7.2.1不燃物ホッパに準拠する。
|  |  |  | 可燃物は高効率ごみ発電施設に搬送するが、搬入前に本施設の計量機にて計量することに留意すること。 | 可燃物は高効率ごみ発電施設に搬送するが、搬入前に本施設の計量機にて計量することに留意すること。
7.2.5 貯留ヤード
|  | 1）形式 |  | 【 】 | 〔 〕
|  | 2）数量 |  | 1式 | 1式
|  | 3）主要項目 | 面積 | 【 】m2 | 〔 〕m2
|  |  | ごみ単位体積重量 | 【 】t/m3 | 〔 〕t/m3
|  |  | 寸法 | 【 】 | 〔 〕
|  | 4）付属設備 |  | 【 】 | 〔 〕
|  |  | 高圧空気配管、ノズル | 1式 | 1式
|  |  | その他必要なもの | 1式 | 1式
|  | 5)特記事項 |  | （1）それぞれの容量は、計画日最大処理量の【3 】日分を標準とすること。 （2）貯留ヤードの配置は、車両・作業員動線の交差、安全性を考慮して計画すること。 （3）床面は重機による摩耗を考慮すること。 | （1）それぞれの容量は、計画日最大処理量の〔3 〕日分を標準とすること。 （2）貯留ヤードの配置は、車両・作業員動線の交差、安全性を考慮して計画すること。 （3）床面は重機による摩耗を考慮すること。
7.3 資源化系貯留設備
7.3.1 缶類貯留ヤード
|  | 1）形式 |  | 【 】 | 〔 〕
|  | 2）数量 |  | 1式 | 1式
|  | 3）主要項目 | 面積 | 【 】m2 | 〔 〕m2
|  |  | ごみ単位体積重量 | 【 】t/m3 | 〔 〕t/m3
|  |  | 寸法 | 【 】 | 〔 〕
|  | 4）付属設備 |  | 【 】 | 〔 〕
|  |  | 高圧空気配管、ノズル | 1式 | 1式
|  |  | その他必要なもの | 1式 | 1式
|  | 5)特記事項 |  | （1）それぞれの容量は、計画日最大処理量の【 3 】日分を標準とすること。 （2）貯留ヤードの配置は、車両・作業員動線の交差、安全性を考慮して計画すること。 （3）床面は重機による摩耗を考慮すること。 | （1）それぞれの容量は、計画日最大処理量の〔 3 〕日分を標準とすること。 （2）貯留ヤードの配置は、車両・作業員動線の交差、安全性を考慮して計画すること。 （3）床面は重機による摩耗を考慮すること。
7.3.2 ペットボトル貯留ヤード
|  | 1）形式 |  | 【 】 | 〔 〕
|  | 2）数量 |  | 1式 | 1式
|  | 3）主要項目 | 面積 | 【 】m2 | 〔 〕m2
|  |  | ごみ単位体積重量 | 【 】t/m3 | 〔 〕t/m3
|  |  | 寸法 | 【 】 | 〔 〕
|  | 4）付属設備 |  | 【 】 | 〔 〕
|  |  | 高圧空気配管、ノズル | 1式 | 1式
|  |  | その他必要なもの | 1式 | 1式
|  | 5)特記事項 |  | （1）それぞれの容量は、計画日最大処理量の【 3 】日分を標準とすること。 （2）貯留ヤードの配置は、車両・作業員動線の交差、安全性を考慮して計画すること。 （3）床面は重機による摩耗を考慮すること。 | （1）それぞれの容量は、計画日最大処理量の〔 3 〕日分を標準とすること。 （2）貯留ヤードの配置は、車両・作業員動線の交差、安全性を考慮して計画すること。 （3）床面は重機による摩耗を考慮すること。
7.3.3 その他資源ごみ貯留ヤード
|  | 1）形式 |  | 【 】 | 〔 〕
|  | 2）数量 |  | 1式 | 1式
|  | 3）主要項目 | 面積 | 【 】m2 | 〔 〕m2
|  |  | ごみ単位体積重量 | 【 】t/m3 | 〔 〕t/m3
|  |  | 寸法 | 【 】 | 〔 〕
|  | 4）付属設備 |  | 【 】 | 〔 〕
|  |  | 高圧空気配管、ノズル | 1式 | 1式
|  |  | その他必要なもの | 1式 | 1式
|  | 5)特記事項 |  | （1）それぞれの容量は、計画日最大処理量の【 3 】日分を標準とすること。 （2）貯留ヤードの配置は、車両・作業員動線の交差、安全性を考慮して計画すること。 （3）床面は重機による摩耗を考慮すること。 | （1）それぞれの容量は、計画日最大処理量の〔 3 〕日分を標準とすること。 （2）貯留ヤードの配置は、車両・作業員動線の交差、安全性を考慮して計画すること。 （3）床面は重機による摩耗を考慮すること。
第8節 集じん設備
|  | 8.1 一般事項 |  | 施設内から発生する全ての粉じんを、吸引除じんして良好な作業環境を保つために設置する。また、必要により諸室、作業場所に環境集じん装置を設けること。 臭気を伴う排気は脱臭装置を通すようにすること。 集じん装置及び脱臭装置の方式・系統は経済性を考慮して選定すること。 | 施設内から発生する全ての粉じんを、吸引除じんして良好な作業環境を保つために設置する。また、必要により諸室、作業場所に環境集じん装置を設けること。 臭気を伴う排気は脱臭装置を通すようにすること。 集じん装置及び脱臭装置の方式・系統は経済性を考慮して選定すること。
8.2 集じん設備
8.2.1 サイクロン
|  | 1）形式 |  | 【 】 | 〔 〕
|  | 2）数量 |  | 【 】基 | 〔 〕基
|  | 3）主要項目 | 処理風量 | 【 】m3/min | 〔 〕m3/min
|  |  | 主要寸法 | 胴径【 】mm、厚さ【 】mm | 胴径〔 〕mm、厚さ〔 〕mm
|  |  | 流速 | 【 】m/sec | 〔 〕m/sec
|  |  | 構造 | 【 】 | 〔 〕
|  |  | 粉じん排出方法 | 【 】 | 〔 〕
|  |  | 電動機 | 【 】kW×【 】V | 〔 〕kW×〔 〕V
|  |  | 操作方式 | 【 】 | 〔 〕
|  | 4）主要材質 | 架台 | 【 】 | 〔 〕
|  |  | ケーシング | 【 】 | 〔 〕
|  | 5）付帯機器 | 点検架台、手摺り | 1式 | 1式
|  |  | 点検口他 | 1式 | 1式
|  | 6）特記事項 |  | （1）ダスト排出口はシールを完全に行える排出方法とすること。 （2）捕集ダスト類は可燃物コンベヤにて搬送すること。 （3）圧力損失が少なく維持管理が容易で内部閉塞の起こらない構造とすること。 | （1）ダスト排出口はシールを完全に行える排出方法とすること。 （2）捕集ダスト類は可燃物コンベヤにて搬送すること。 （3）圧力損失が少なく維持管理が容易で内部閉塞の起こらない構造とすること。
8.2.2 バグフィルタ
|  | 1）形式 |  | 【 自動逆洗バグフィルター 】 | 〔 自動逆洗バグフィルター 〕
|  | 2）数量 |  | 【 】基 | 〔 〕基
|  | 3）主要項目 | 処理風量 | 【 】m3/min | 〔 〕m3/min
|  |  | ろ布面積 | 【 】m2、本数【 】本 | 〔 〕m2、本数〔 〕本
|  |  | 構造 | 【 鋼板製溶接構造 】 | 〔 鋼板製溶接構造 〕
|  |  | 主要材質 | 【 】 | 〔 〕
|  |  | ケーシング | 【 SS 】 | 〔 SS 〕
|  |  | ろ布 | 【 】 | 〔 〕
|  |  | 脱じん方式 | 【 自動逆洗 】 | 〔 自動逆洗 〕
|  |  | 排じん方式 | 【 】 | 〔 〕
|  |  | 電動機 | 【 】kW×【 】V | 〔 〕kW×〔 〕V
|  |  | 操作方式 | 【 】 | 〔 〕
|  | 4）付帯機器 | ダスト払落装置 | 1式 | 1式
|  |  | コンプレサー | 1式 | 1式
|  |  | ダスト回収装置 | 1式 | 1式
|  |  | 点検歩廊他 | 1式 | 1式
|  | 5）特記事項 |  | （1）自動逆洗付でろ布の目詰まり状態を制御室でわかるようにする等、維持管理が容易な構造とすること。 （2）ダスト回収装置は袋詰式などダストが再飛散しない方式とすること。 （3）出口含じん量は、集じん装置排気筒出口において0.01g/m3N以下とすること。 | （1）自動逆洗付でろ布の目詰まり状態を制御室でわかるようにする等、維持管理が容易な構造とすること。 （2）ダスト回収装置は袋詰式などダストが再飛散しない方式とすること。 （3）出口含じん量は、集じん装置排気筒出口において0.01g/m3N以下とすること。
8.2.3 ダストコンベヤ（必要に応じて設置）
|  | 1）形式 |  | 【 】 | 〔 〕
|  | 2）数量 |  | 【 】基 | 〔 〕基
|  | 3）主要項目 | 能力 | 【 】t/h | 〔 〕t/h
|  |  | 寸法 | 幅【 】m×長さ【 】m | 幅〔 〕m×長さ〔 〕m
|  |  | 電動機 | 【 】kW×【 】V | 〔 〕kW×〔 〕V
|  | 4）付帯機器 | 点検歩廊、階段 | 1式 | 1式
|  |  | その他必要なもの | 1式 | 1式
|  | 5）特記事項 |  | （1）ダストの滞留、騒音が発生しない構造とすること。 （2）サイクロンから排出されたダストは、可燃物搬出装置に搬送すること。 | （1）ダストの滞留、騒音が発生しない構造とすること。 （2）サイクロンから排出されたダストは、可燃物搬出装置に搬送すること。
8.2.4 排風機
|  | 1）形式 |  | 【 】 | 〔 〕
|  | 2）数量 |  | 【 】基 | 〔 〕基
|  | 3）主要項目 | 処理風量 | 【 】m3/min | 〔 〕m3/min
|  |  | 静圧 | 【 】kPa | 〔 〕kPa
|  |  | 構造 | 【 鋼板製溶接構造 】 | 〔 鋼板製溶接構造 〕
|  |  | 主要材質 | 【 】 | 〔 〕
|  |  | 駆動方式 | 【 】 | 〔 〕
|  |  | 電動機 | 【 】kW×【 】V | 〔 〕kW×〔 〕V
|  |  | 操作方式 | 【 】 | 〔 〕
|  | 4）付帯機器 | サイレンサ | 1式 | 1式
|  |  | ダンパ | 1式 | 1式
|  |  | その他必要なもの | 1式 | 1式
8.2.5 脱臭装置
|  | 1）形式 |  | 【 】 | 〔 〕
|  | 2）数量 |  | 【 】基 | 〔 〕基
|  | 3）主要項目 | 処理風量 | 【 】m3/min | 〔 〕m3/min
|  |  | 構造 | 【 】 | 〔 〕
|  |  | 主要材質 | 【 】 | 〔 〕
|  | 4）付帯機器 |  | 必要なもの一式 | 必要なもの一式
|  | 5）特記事項 |  | （1）吸着材の交換が必要な方式の場合は、交換が容易な配置とし、交換に必要な機器を設置すること。 （2）排気の位置については、景観・騒音防止に配慮すること。 （3）捕集範囲は、プラットホーム、搬出室等適切な範囲とすること。 | （1）吸着材の交換が必要な方式の場合は、交換が容易な配置とし、交換に必要な機器を設置すること。 （2）排気の位置については、景観・騒音防止に配慮すること。 （3）捕集範囲は、プラットホーム、搬出室等適切な範囲とすること。
第9節 給水設備
|  | 9.1 一般事項 |  | 本設備は、本件施設内（マテリアルリサイクル推進施設）に必要な一切の給水設備とする。 生活用水、プラント用水、再利用水等、すべての用水は高効率ごみ発電施設から供給を受けるものとする。 仕様については高効率ごみ発電施設に準拠する。 | 本設備は、本件施設内（マテリアルリサイクル推進施設）に必要な一切の給水設備とする。 生活用水、プラント用水、再利用水等、すべての用水は高効率ごみ発電施設から供給を受けるものとする。 仕様については高効率ごみ発電施設に準拠する。
第10節 排水設備
|  | 10.1 一般事項 |  | 本設備は、本件施設内（マテリアルリサイクル推進施設）に必要な一切の排水設備とする。 マテリアルリサイクル推進施設から排出されるプラント排水、生活汚水は、高効率ごみ発電施設に送水するものとする。 仕様については高効率ごみ発電施設に準拠する。 | 本設備は、本件施設内（マテリアルリサイクル推進施設）に必要な一切の排水設備とする。 マテリアルリサイクル推進施設から排出されるプラント排水、生活汚水は、高効率ごみ発電施設に送水するものとする。 仕様については高効率ごみ発電施設に準拠する。
第11節 その他設備
11.1 掃除設備
11.1.1 掃除機設備
|  | 1）形式 |  | 【 】 | 〔 〕
|  | 2）数量 |  | 【 】基 | 〔 〕基
|  | 3）付帯施設 | 清掃具 | １式 | １式
|  |  | 清掃具保管庫 | １式 | １式
|  | 4）特記事項 |  | （1）集中掃除機を設置する場合には、以下の事項に配慮すること。 （2）落じんが想定される点検口の設置個所には必ず接続口を設置すること。 （3）つまりの無い口径を選定すること。 （4）運転は接続口付近での現場押しボタンとすること。 （5）掃除機から排出されたダストは、可燃物搬出装置に搬送する等とすること。 | （1）集中掃除機を設置する場合には、以下の事項に配慮すること。 （2）落じんが想定される点検口の設置個所には必ず接続口を設置すること。 （3）つまりの無い口径を選定すること。 （4）運転は接続口付近での現場押しボタンとすること。 （5）掃除機から排出されたダストは、可燃物搬出装置に搬送する等とすること。
|  | 11.2 搬出設備 |  | 成型品類等の場内の各施設への運搬用設備は、運営事業者が必要数を整備する。 | 成型品類等の場内の各施設への運搬用設備は、運営事業者が必要数を整備する。
11.3 保全ホイスト（保守設備）
|  | 1）形式 |  | 【 】 | 〔 〕
|  | 2）数量 |  | 【 】基 | 〔 〕基
|  | 3）主要項目 | 吊下荷重 | 【 】t | 〔 〕t
|  |  | 揚程 | 【 】m | 〔 〕m
電動機
|  |  | 巻上用 | 【 】kW×【 】V | 〔 〕kW×〔 〕V
|  |  | 走行用 | 【 】kW×【 】V | 〔 〕kW×〔 〕V
|  | 4）操作方式 |  | 【 現場手動 】 | 〔 現場手動 〕
|  |  | その他必要なもの | 1式 | 1式
11.4 説明調度品
|  | 11.4.1 説明用パネル |  | 第2部第2章第11節11.6.1 説明用パネルに準ずる。 | 第2部第2章第11節11.6.1 説明用パネルに準ずる。
|  | 11.4.2 説明用モニタ |  | 第2部第2章第11節11.6.2 説明用モニタに準ずる。 | 第2部第2章第11節11.6.2 説明用モニタに準ずる。
|  | 11.4.3 説明用パンフレット |  | 第2部第2章第11節11.6.3 説明用パンフレットに準ずる。 | 第2部第2章第11節11.6.3 説明用パンフレットに準ずる。
|  | 11.4.4 説明用ビデオ（ビデオソフト含む） |  | 第2部第2章第11節11.6.4 説明用ビデオに準ずる。 | 第2部第2章第11節11.6.4 説明用ビデオに準ずる。
第5章 マテリアルリサイクル推進施設に係る電気計装設備
|  | 第1節 電気設備 |  | 本設備の変電設備は、焼却施設中に設置するものとし、制御、監視設備は共通のものとするほか、破砕選別施設用の監視装置にも設置すること。 機器の詳細な仕様は焼却施設に準拠すること。 | 本設備の変電設備は、焼却施設中に設置するものとし、制御、監視設備は共通のものとするほか、破砕選別施設用の監視装置にも設置すること。 機器の詳細な仕様は焼却施設に準拠すること。
1.1 一般事項
|  | 1）配電方式 | 高圧電力 | AC 6kV級、3φ、3W、60Hz | AC 6kV級、3φ、3W、60Hz
|  |  | プラント動力 | AC 400V級、3φ、3W、60Hz | AC 400V級、3φ、3W、60Hz
|  |  | 建築動力 | AC 200V級、3φ、3W、60Hz | AC 200V級、3φ、3W、60Hz
|  |  | 照明、コンセント | AC 200V級/100V級、1φ、3W、60Hz | AC 200V級/100V級、1φ、3W、60Hz
|  |  | 制御操作 | AC 200V級/100V級、1φ、3W、60Hz | AC 200V級/100V級、1φ、3W、60Hz
|  |  | 制御操作 一般 | AC 100V級、1φ、60Hz及びメーカ標準電圧 | AC 100V級、1φ、60Hz及びメーカ標準電圧
|  |  | 制御操作 高圧盤 | DC 100V | DC 100V
|  |  | 電磁弁電圧 | AC100V級、/φ、60Hz及びメーカ標準電圧 | AC100V級、/φ、60Hz及びメーカ標準電圧
1.2 高圧配電設備
|  | 1.2.1 高圧配電盤 |  | 第2部第3章第1節1.4.2 高圧配電盤に準じる。 | 第2部第3章第1節1.4.2 高圧配電盤に準じる。
|  | 1.2.2 進相コンデンサ盤 |  | 第2部第3章第1節1.4.4 進相コンデンサ盤に準じる。 | 第2部第3章第1節1.4.4 進相コンデンサ盤に準じる。
|  | 1.2.3 プラント動力変圧器盤 |  | 第2部第3章第1節1.4.5 変圧器盤に準じる。 | 第2部第3章第1節1.4.5 変圧器盤に準じる。
1.3 低圧配電設備
|  | 1.3.1 プラント動力主幹盤（ロードセンタ） |  | 第2部第3章第1節1.5.1 低圧動力主幹盤に準ずる。 | 第2部第3章第1節1.5.1 低圧動力主幹盤に準ずる。
|  | 1.3.2 低圧配電盤(ロードセンタ) |  | 第2部第3章第1節1.5.1 低圧動力主幹盤に準ずる。 | 第2部第3章第1節1.5.1 低圧動力主幹盤に準ずる。
1.4 低圧動力設備
|  | 1.4.1 低圧動力制御盤(コントロールセンタ) |  | 第2部第3章第1節1.6.1 低圧動力制御盤に準じる。 | 第2部第3章第1節1.6.1 低圧動力制御盤に準じる。
|  | 1.4.2 現場制御盤 |  | 第2部第3章第1節1.8 盤の構造に準じる。 | 第2部第3章第1節1.8 盤の構造に準じる。
制御盤類(参考)
|  | ①高圧動力制御盤 | 形式 | 鋼板製単位閉鎖垂直自立形 | 鋼板製単位閉鎖垂直自立形
|  |  | 収納機器 | 高圧限流ヒューズ、真空開閉器(VCS)、電動機保護装置等 | 高圧限流ヒューズ、真空開閉器(VCS)、電動機保護装置等
|  |  | 設置場所 | 配電盤室 | 配電盤室
備考
|  | ②破砕選別施設コントロールセンタ | 形式 | 鋼板製多段積ユニット引出形 | 鋼板製多段積ユニット引出形
|  |  | 収納機器 | 開閉器(配線用遮断器)、電磁接触器、保護装置、電流計、ON-OFFスイッチ、表示灯等 | 開閉器(配線用遮断器)、電磁接触器、保護装置、電流計、ON-OFFスイッチ、表示灯等
|  |  | 設置場所 | 低圧電気室 | 低圧電気室
|  |  | 備考 | 予備ユニットを設ける。 JEM-ll95外部接続方式C | 予備ユニットを設ける。 JEM-ll95外部接続方式C
|  | ③破砕機制御盤 | 形式 | 鋼板製閉鎖垂直自立形 | 鋼板製閉鎖垂直自立形
|  |  | 収納機器 | 開閉器(配線用遮断器)、制御用変圧器、計器電磁接触器、保護装置、押ボタンスイッチ、表示灯(故障表示灯も含む)等 | 開閉器(配線用遮断器)、制御用変圧器、計器電磁接触器、保護装置、押ボタンスイッチ、表示灯(故障表示灯も含む)等
|  |  | 設置場所 | 低圧電気室 | 低圧電気室
|  |  | 備考 | グラフィックによる工程表示を行う。 | グラフィックによる工程表示を行う。
|  | ④現場操作盤 | 形式 | 鋼板製自立型、壁掛型、スタンド型 | 鋼板製自立型、壁掛型、スタンド型
|  |  | 収納機器 | スイッチ、ON-OFFスイッチ、電流計、運転表示灯等 | スイッチ、ON-OFFスイッチ、電流計、運転表示灯等
|  |  | 設置場所 | 現場機側 | 現場機側
|  |  | 備考 | 必要に応じ防水、防じん等を考慮する。 | 必要に応じ防水、防じん等を考慮する。
第2節 計装制御設備
2.1 計装方式
|  |  |  | マイクロコンピュータによる分散型電子計算機制御システムとし、以下の事項を考慮すること。高効率ごみ発電施設と統一すること。 | マイクロコンピュータによる分散型電子計算機制御システムとし、以下の事項を考慮すること。高効率ごみ発電施設と統一すること。
|  | 1）システム構成 |  | 第2部第3章第2節 計装制御設備に準じる。 | 第2部第3章第2節 計装制御設備に準じる。
|  | 2）オペレーションシステム |  | 第2部第3章第2節 計装制御設備に準じる。 | 第2部第3章第2節 計装制御設備に準じる。
|  | 3）プロセス制御システム |  | 第2部第3章第2節 計装制御設備に準じる。 | 第2部第3章第2節 計装制御設備に準じる。
|  | 4）バックアップ機能 |  | 第2部第3章第2節 計装制御設備に準じる。 | 第2部第3章第2節 計装制御設備に準じる。
2.2 計装項目
1）計装項目の基本構想
|  |  |  | 破砕選別施設の自動立上げ制御、定常運転制御、自動立下げ制御を行う。 | 破砕選別施設の自動立上げ制御、定常運転制御、自動立下げ制御を行う。
|  |  | (1)自動運転制御 | ①供給装置 | ①供給装置
|  |  |  | ②低速破砕機 | ②低速破砕機
|  |  |  | ③高速破砕機 | ③高速破砕機
|  |  |  | ④可燃性ガス検知制御 | ④可燃性ガス検知制御
|  |  |  | ⑤選別装置 | ⑤選別装置
|  |  |  | ⑥再生設備 | ⑥再生設備
|  |  |  | ⑦集じん装置 | ⑦集じん装置
|  |  |  | ⑧ダンパ | ⑧ダンパ
|  |  |  | ⑨ファン | ⑨ファン
|  |  |  | ⑩選別物搬出装置 | ⑩選別物搬出装置
|  |  |  | ⑪その他の関係機器を含めた制御共調 | ⑪その他の関係機器を含めた制御共調
|  |  | (2)操作監視 | プラントの以下の装置・機器の監視、設定、データ収録を行うものとする。 | プラントの以下の装置・機器の監視、設定、データ収録を行うものとする。
|  |  |  | ①ごみ自動計量システムより搬入車台数、ごみ搬入量のデータを収集し、ごみ搬入状況、搬出物の搬出状況の監視をする。 | ①ごみ自動計量システムより搬入車台数、ごみ搬入量のデータを収集し、ごみ搬入状況、搬出物の搬出状況の監視をする。
|  |  |  | ②ごみ搬入車両管制状況` | ②ごみ搬入車両管制状況`
|  |  |  | ③共通系統の運転状況 | ③共通系統の運転状況
|  |  |  | ④破砕選別系統の運転状況 | ④破砕選別系統の運転状況
|  |  |  | ⑤資源化系統の運転状況 | ⑤資源化系統の運転状況
|  |  |  | ⑥その他プラントの運転に必要な設備の運転状態 | ⑥その他プラントの運転に必要な設備の運転状態
|  | 2.3 計装設備 |  | 計装設備は、おおむね以下の機器によって構成する。各機器は、個別に保守・点検ができ、運転・維持管理の自動化省力化ができるものとする。なお、コンピュータの記憶容量、演算速度は十分な余裕を見込むこと。 各プリンタは用途ごとの専用を原則とするが、ネットワークを構成し複合的に使用できるようにすること。 | 計装設備は、おおむね以下の機器によって構成する。各機器は、個別に保守・点検ができ、運転・維持管理の自動化省力化ができるものとする。なお、コンピュータの記憶容量、演算速度は十分な余裕を見込むこと。 各プリンタは用途ごとの専用を原則とするが、ネットワークを構成し複合的に使用できるようにすること。
1）プラント用コンピュータシステム
(1) FAPC
|  | 形式 |  | 【デスクトップ型(画面表示装置の配置スペースを考慮する)】 | 〔 デスクトップ型(画面表示装置の配置スペースを考慮する) 〕
|  | 数量 |  | 2台 | 2台
|  | 要目 |  | 【 】(OS,CPU,メモリ容量、ハードディスク容量等) | 〔 〕(OS,CPU,メモリ容量、ハードディスク容量等)
|  |  |  | 【 】(LCDの諸元) | 〔 〕(LCDの諸元)
|  | 留意事項 |  | ①画面表示装置はLCD方式とする。 | ①画面表示装置はLCD方式とする。
|  |  |  | ②LCDはカラー21インチ以上とする。 | ②LCDはカラー21インチ以上とする。
|  |  |  | ③キーボードはLCD数と同数とする。ただし、必要に応じて1台のキーボードに対して複数の画面表示装置を設けること。 | ③キーボードはLCD数と同数とする。ただし、必要に応じて1台のキーボードに対して複数の画面表示装置を設けること。
|  |  |  | ④ガイダンス機能をもたせる。 | ④ガイダンス機能をもたせる。
(2) 帳票プリンタ
(3) メッセージプリンタ
(4) カラーハードコピー装置
(5) 中央制御盤
(6) 中央監視盤
(7) ビデオプロジェクタ盤
|  | 形式 |  | 【 】(盤の形式、プロジェクタの方式) | 〔 〕(盤の形式、プロジェクタの方式)
|  | 数量 |  | 【 】面 | 〔 〕面
|  | 要目 |  | 【 】(収納機器の諸元) | 〔 〕(収納機器の諸元)
|  | 留意事項 |  | ①スクリーンサイズは70インチ以上とする。 | ①スクリーンサイズは70インチ以上とする。
|  |  |  | ②監視LCD画面、場内ITV画面等(マルチ画面表示可能)を表示する。 | ②監視LCD画面、場内ITV画面等(マルチ画面表示可能)を表示する。
|  |  |  | ③中央制御室の建築意匠と合わせて一体型で計画し、機能的で視覚的に配慮したデザインとすること。 | ③中央制御室の建築意匠と合わせて一体型で計画し、機能的で視覚的に配慮したデザインとすること。
(8)分散形プロセス制御ステーション
|  | 形式 |  | 【 】 | 〔 〕
|  | 数量 |  | 【 】式 | 〔 〕式
|  | 要目 |  | 【 】（収納機器の諸元） | 〔 〕（収納機器の諸元）
|  | 留意事項 |  | ・二重化構成を基本とする。 | ・二重化構成を基本とする。
|  |  |  | ・高効率ごみ発電施設と統一すること。 | ・高効率ごみ発電施設と統一すること。
設備の監視および制御
①設備の立上げ、立下げ
|  |  | ア)ブレークポイント | 重要な動作ステップにはチェックポイントを設けディスプレイ表示及び、音声出力すること。 | 重要な動作ステップにはチェックポイントを設けディスプレイ表示及び、音声出力すること。
|  |  | イ)補機類の操作ガイダンス | 立上げ、立下げ時にインターロックの確認等、必要な機器類の操作ガイドをディスプレイ表示すること | 立上げ、立下げ時にインターロックの確認等、必要な機器類の操作ガイドをディスプレイ表示すること
|  |  | ウ)現場手動操作 | 立上げ、立下げ時も適切な自動化を行うものとする。手動操作が必要なものは、その操作、方法等について明示すること。 | 立上げ、立下げ時も適切な自動化を行うものとする。手動操作が必要なものは、その操作、方法等について明示すること。
|  |  | エ)モード変更 | 自動モードでの運転が困難となった場合、自動→手動の切替が行えること。目的の操作が完了した場合は、手動→自動に切替え可能なこと。手動運転においてもインターロック機能は優先させるものとする。 | 自動モードでの運転が困難となった場合、自動→手動の切替が行えること。目的の操作が完了した場合は、手動→自動に切替え可能なこと。手動運転においてもインターロック機能は優先させるものとする。
|  |  | オ)共通系統・破砕系統の立上げ・立下げ時の条件 | a.立上げ・立下げ時に先だって次の設備の自動運転及び制御を行う。 | a.立上げ・立下げ時に先だって次の設備の自動運転及び制御を行う。
|  |  |  | 集じん設備、補機類 | 集じん設備、補機類
|  |  |  | その他各機器、装置の立上げ・立下げするのに必要な設備 | その他各機器、装置の立上げ・立下げするのに必要な設備
|  |  |  | b.立上げ・立下げ時の重要な作動ステップには、ブレークポイントを設け、運転員が指示するまで待機する。 | b.立上げ・立下げ時の重要な作動ステップには、ブレークポイントを設け、運転員が指示するまで待機する。
|  |  |  | c.ステップを進めるたびに、前ステップでの作動結果を判断(アンサーバック)させることを原則とする。異常時にはガイダンスを表示し,待機する。アンサーバックには、余裕時間を設定して作動の渋滞を検出し、メッセージする。 | c.ステップを進めるたびに、前ステップでの作動結果を判断(アンサーバック)させることを原則とする。異常時にはガイダンスを表示し,待機する。アンサーバックには、余裕時間を設定して作動の渋滞を検出し、メッセージする。
|  |  |  | d.重要な作動部分では、ステップ条件の成立状況をLCDに表示する。 | d.重要な作動部分では、ステップ条件の成立状況をLCDに表示する。
|  |  |  | e.立上げ準備作業及び立下げ後の作業で、自動計測によらない項目(確認項目)は運転員が操作及び確認し、オペレータコンソールから入力する。 | e.立上げ準備作業及び立下げ後の作業で、自動計測によらない項目(確認項目)は運転員が操作及び確認し、オペレータコンソールから入力する。
|  |  |  | f.立上げ準備作業及び立下げ後の作業のうち、運転員が行う作業についてLCDにガイダンス表示する。 | f.立上げ準備作業及び立下げ後の作業のうち、運転員が行う作業についてLCDにガイダンス表示する。
②共通系統・破砕系統の制御
|  |  | ア)自動運転 | a.破砕機、プラントが定常運転時に指示された処理量又は処理形状になるよう自動運転する。 | a.破砕機、プラントが定常運転時に指示された処理量又は処理形状になるよう自動運転する。
|  |  |  | b.運転目標は任意に変更できることとし、運転目標値に達しない場合は、目標値変更ガイダンスを表示する。 | b.運転目標は任意に変更できることとし、運転目標値に達しない場合は、目標値変更ガイダンスを表示する。
|  |  | イ)手動運転 | 運転操作を中央制御室及び機側で行う。また、破砕機を除くプラントは、機側でも行う。ただし、破砕機の点検時には、機側でも運転できるようにする。 | 運転操作を中央制御室及び機側で行う。また、破砕機を除くプラントは、機側でも行う。ただし、破砕機の点検時には、機側でも運転できるようにする。
③自動緊急停止
|  |  |  | ア)破砕機のガス検知器及び火災検知器警報等が発報した場合は、自動緊急停止させる。 | ア)破砕機のガス検知器及び火災検知器警報等が発報した場合は、自動緊急停止させる。
|  |  |  | イ)感震器が250ガル以上を感知した場合は、自動緊急停止させる。 | イ)感震器が250ガル以上を感知した場合は、自動緊急停止させる。
|  |  |  | ウ)重大な機器故障、地震等の緊急事態が発生した場合、複数の条件を判断したうえ、ガイダンス表示し、運転員が停止指示するまで待機する。もし、運転員の応答が遅れた場合は自動的に緊急停止動作に入る。 | ウ)重大な機器故障、地震等の緊急事態が発生した場合、複数の条件を判断したうえ、ガイダンス表示し、運転員が停止指示するまで待機する。もし、運転員の応答が遅れた場合は自動的に緊急停止動作に入る。
(9)動力設備の監視及び制御
|  | 形式 |  | 【 】 | 〔 〕
|  | 数量 |  | 【 】式 | 〔 〕式
|  | 要目 |  | 【 】（収納機器の諸元） | 〔 〕（収納機器の諸元）
|  | 留意事項 |  | 二重化構成を基本とする。 | 二重化構成を基本とする。
動力設備の監視及び制御
①次の監視を可能とする。
|  |  |  | ア)機器の運転・停止及び電流値をフロー別及び動力系統別に表示する。 | ア)機器の運転・停止及び電流値をフロー別及び動力系統別に表示する。
|  |  |  | イ)「動力制御監視方式」の機器は、スキャニング方式により電流監視を行い、機器の定格値、実測値、定格に対する％表示および上下限警報をLCDに表示する。 なお、上下限警報設定は、箇ヶの危機について可能とする。 | イ)「動力制御監視方式」の機器は、スキャニング方式により電流監視を行い、機器の定格値、実測値、定格に対する％表示および上下限警報をLCDに表示する。 なお、上下限警報設定は、箇ヶの危機について可能とする。
②自動運転
|  |  |  | ア)発停信号により、各機器を自動起動、自動停止する。 | ア)発停信号により、各機器を自動起動、自動停止する。
|  |  |  | イ)機器が故障した場合には、予備機又はバイパスラインに自動切替するとガイダンスを表示する。 | イ)機器が故障した場合には、予備機又はバイパスラインに自動切替するとガイダンスを表示する。
|  |  |  | ウ)水位などで起動、停止するポンプ等は、制御盤(ローカル制御)による。 | ウ)水位などで起動、停止するポンプ等は、制御盤(ローカル制御)による。
停電による停止時の対応
|  | ①瞬時停電 |  | 瞬時電圧低下や極短時間停電が発生しても、特別の操作を行わなくても、可能な限り運転が継続できるように考慮すること。なお、この場合も、各機器の安全性、寿命、機能等に影響を与えないようにすること。 なお、停止した場合は、自動的に起動待機で停止の状態に復旧すること。 | 瞬時電圧低下や極短時間停電が発生しても、特別の操作を行わなくても、可能な限り運転が継続できるように考慮すること。なお、この場合も、各機器の安全性、寿命、機能等に影響を与えないようにすること。 なお、停止した場合は、自動的に起動待機で停止の状態に復旧すること。
2）管理用コンピュータシステム
2.4 自動制御システムおよびデータ処理システム
1）計装制御機能
|  |  | (1) 操作機能 | ①設定値等の変更操作 | ①設定値等の変更操作
|  |  |  | ②手動遠隔操作 | ②手動遠隔操作
(2) 自動運転制御システム機能
|  |  | (3) 運転監視機能 | ①各設備の作動状態表示 | ①各設備の作動状態表示
|  |  |  | ②故障警報表示およびメッセージ出力 | ②故障警報表示およびメッセージ出力
|  |  |  | ③計測値表示（破砕機、選別機及び主要機器の運転時間記録を含む。） | ③計測値表示（破砕機、選別機及び主要機器の運転時間記録を含む。）
|  |  |  | ④操作表示 | ④操作表示
2）データ処理能力
|  |  | (1)プラントデータの収録・管理 | ①ごみ搬入量 | ①ごみ搬入量
|  |  |  | ②鉄、アルミ、不燃物搬出量 | ②鉄、アルミ、不燃物搬出量
|  |  |  | ③ごみ投入量 | ③ごみ投入量
|  |  |  | ④プロセスデータ 破砕選別施設系、資源化系、その他 | ④プロセスデータ 破砕選別施設系、資源化系、その他
(2)運転管理帳票の作成
|  |  | (3)日報の種類 | ①ごみ処理日報 | ①ごみ処理日報
|  |  |  | ごみ処理焼却量を時間ごとに整理したもの | ごみ処理焼却量を時間ごとに整理したもの
|  |  |  | ②機器稼動日報 | ②機器稼動日報
|  |  |  | プラント各機器の稼動状況、故障状況等を整理したもの | プラント各機器の稼動状況、故障状況等を整理したもの
|  |  |  | ③その他必要な日報 | ③その他必要な日報
|  |  | (4)月報の種類 | 月報の種類は日報に準ずる。 | 月報の種類は日報に準ずる。
|  |  | (5)年報の種類 | ①総合運転年報 | ①総合運転年報
|  |  |  | ②その他必要な年報 | ②その他必要な年報
|  |  |  | 年報の種類は月報に準ずる | 年報の種類は月報に準ずる
(6)日報、月報、年報のフォーマット
(7)日報、月報、年報のデL一タ整理
(8)日報、月報、年報の印字
(9)機器台帳、履歴台帳及び在庫表等
(10)定常運転時の表示(選択可能とする)
(11)異常時の表示・指示
|  |  | (12)重要計器の専用監視計器設置 | 保安上重要な計器は、専用の計器を設置し、CPU、FAPCの故障にかかわらず中央制御室で常時監視が可能とする。 | 保安上重要な計器は、専用の計器を設置し、CPU、FAPCの故障にかかわらず中央制御室で常時監視が可能とする。
|  |  | (13)前日の主要データの一覧表示 | 前日の日報集計データから次のデータをピックアップし、中央制御室、管理事務室ならびに見学者説明室のモニタ装置に、一覧または選択表示できる画面を設ける。 | 前日の日報集計データから次のデータをピックアップし、中央制御室、管理事務室ならびに見学者説明室のモニタ装置に、一覧または選択表示できる画面を設ける。
|  |  |  | ①前日ごみ搬入量 | ①前日ごみ搬入量
|  |  |  | ②前日処理量 | ②前日処理量
|  |  |  | ③月累計処理量 | ③月累計処理量
|  |  |  | ⑤④年累計処理量 | ⑤④年累計処理量
(14)官公庁等へ提出する書類等の作成
|  | 3）システム構成 |  | 焼却設備のシステムと接続する。 | 焼却設備のシステムと接続する。
2.5 自動火災検知装置
|  |  |  | 1）赤外線感知器等を使用し、破砕ごみ受入ヤード及びストックヤードの貯留スペース内を順次スキャニングさせる、警報は、中央制御室に表示する。 | 1）赤外線感知器等を使用し、破砕ごみ受入ヤード及びストックヤードの貯留スペース内を順次スキャニングさせる、警報は、中央制御室に表示する。
|  |  |  | 2）制御装置を設け、「計装設備」のコンピュータシステムに警報及び貯留ピット内のスキャニング画面信号を送る。なお、貯留ピット内のスキャニング画面信号は、スキャニング映像専用のＰＣ、モニタを単独で設置してもよい。 | 2）制御装置を設け、「計装設備」のコンピュータシステムに警報及び貯留ピット内のスキャニング画面信号を送る。なお、貯留ピット内のスキャニング画面信号は、スキャニング映像専用のＰＣ、モニタを単独で設置してもよい。
|  |  |  | 3）ストックヤード内の貯留スペースの監視ITV装置(録画装置も含む)を設ける。ただし、下記ITV装置と兼ねてもよい。 | 3）ストックヤード内の貯留スペースの監視ITV装置(録画装置も含む)を設ける。ただし、下記ITV装置と兼ねてもよい。
2.6 ITV装置
1）中央制御室のITV用モニタ
|  | 形式 |  | デスク盤形またはプラント監視用プロジェクタスクリーン周辺に壁づけ配置 | デスク盤形またはプラント監視用プロジェクタスクリーン周辺に壁づけ配置
|  | 数量 |  | 【 】台 | 〔 〕台
|  | 要目 |  | カラー液晶ディスプレイ 21インチ以上ワイド形画面操作コントローラ | カラー液晶ディスプレイ 21インチ以上ワイド形画面操作コントローラ
|  | 留意事項 |  | ①中央制御室のITV用モニタは監視制御用FAPCと兼用しない専用のものを設置すること。ただし、ITV用の光LANは中央制御室のFAPCに接続可能であること。 | ①中央制御室のITV用モニタは監視制御用FAPCと兼用しない専用のものを設置すること。ただし、ITV用の光LANは中央制御室のFAPCに接続可能であること。
|  |  |  | ②表示画面の選択、切替えが可能であること。 | ②表示画面の選択、切替えが可能であること。
|  |  |  | ③映像の拡大縮小が可能であること。 | ③映像の拡大縮小が可能であること。
|  | 2）操作端末付モニタ |  | 数量等は表4.6.1参照 | 数量等は表4.6.1参照
|  | 3）モニタ |  | 数量等は表4.6.1参照 | 数量等は表4.6.1参照 | 】
|  | 4）モニタ設置場所 |  | モニタ設置場所は表4.6.1を参考とする。 | モニタ設置場所は表4.6.1を参考とする。
|  |  | 中央制御室 | 台数：【 】 形式：LCD 操作端末：操作端末付 サイズ：【 】 備考：【 】 | 台数：〔 〕 形式：LCD 操作端末：操作端末付 サイズ：〔 〕 備考：〔 〕
|  |  |  | 台数：1 形式：プロジェクタボックス型 操作端末：操作端末付 サイズ：【 】 備考：監視装置と兼用 | 台数：1 形式：プロジェクタボックス型 操作端末：操作端末付 サイズ：〔 〕 備考：監視装置と兼用
|  |  | その他必要な場所 | 台数：【 】 形式：【 】 操作端末：【 】 サイズ：【 】 備考：【 】 | 台数：〔 〕 形式：〔 〕 操作端末：〔 〕 サイズ：〔 〕 備考：〔 〕
5）カメラ
|  | 形式 |  | ネットワークカメラ又はアナログ方式カメラ（ネットワーク対応） | ネットワークカメラ又はアナログ方式カメラ（ネットワーク対応）
|  |  |  | 【 】(防塵、防滴等) | 〔 〕(防塵、防滴等)
|  | 数量 |  | 【 】台(表4.6.2参照(参考) | 〔 〕台(表4.6.2参照(参考)
|  | 要目 |  | ハードウエア【 】 (受光素子形式、解像度、画素数、暗視能力等) | ハードウエア〔 〕 (受光素子形式、解像度、画素数、暗視能力等)
|  |  |  | ソフトウェア【 】(OS,出力形式等) | ソフトウェア〔 〕(OS,出力形式等)
|  |  |  | 付属品 【 】(雲台、ケース等) | 付属品 〔 〕(雲台、ケース等)
|  | 留意事項 |  | ①映像はカラーとする(必要に応じ暗視時白黒切替) | ①映像はカラーとする(必要に応じ暗視時白黒切替)
|  |  |  | ②回転式雲台及び望遠・広角レンズ(ズーム付)の場合は、遠隔操作器付とする。 | ②回転式雲台及び望遠・広角レンズ(ズーム付)の場合は、遠隔操作器付とする。
|  |  |  | ③設置場所の雰囲気状態に応じ防じん、衝撃等の保護対策を十分行う。 | ③設置場所の雰囲気状態に応じ防じん、衝撃等の保護対策を十分行う。
|  | 6）カメラ設置場所 | プラットホーム | 台数：1台 形式：防塵型 レンズ形式：ズーム、回転雲台 備考：【 】 | 台数：1台 形式：防塵型 レンズ形式：ズーム、回転雲台 備考：〔 〕
|  |  | 不燃粗大ダンピングボックス | 台数：1台 形式：防塵型 レンズ形式：ズーム 備考：【 】 | 台数：1台 形式：防塵型 レンズ形式：ズーム 備考：〔 〕
|  |  | 不燃粗大受入コンベヤ | 台数：1台 形式：防塵型 レンズ形式：ズーム 備考：【 】 | 台数：1台 形式：防塵型 レンズ形式：ズーム 備考：〔 〕
|  |  | 低速回転破砕機入口 | 台数：1台 形式：防塵型 レンズ形式：ズーム 備考：【 】 | 台数：1台 形式：防塵型 レンズ形式：ズーム 備考：〔 〕
|  |  | 低速回転破砕機出口 | 台数：1台 形式：防塵型 レンズ形式：ズーム 備考：【 】 | 台数：1台 形式：防塵型 レンズ形式：ズーム 備考：〔 〕
|  |  | 高速回転破砕機入口 | 台数：1台 形式：防塵型 レンズ形式：ズーム 備考：【 】 | 台数：1台 形式：防塵型 レンズ形式：ズーム 備考：〔 〕
|  |  | 高速回転破砕機出口 | 台数：1台 形式：防塵型 レンズ形式：ズーム 備考：【 】 | 台数：1台 形式：防塵型 レンズ形式：ズーム 備考：〔 〕
|  |  | 選別施設(鉄、アルミ、可・不燃) | 台数：【 】台 形式：防塵型 レンズ形式：【 】 備考：【 】 | 台数：〔 〕台 形式：防塵型 レンズ形式：〔 〕 備考：〔 〕
|  |  | 鉄分貯留ヤード | 台数：1台 形式：防塵型 レンズ形式：ズーム 備考：【 】 | 台数：1台 形式：防塵型 レンズ形式：ズーム 備考：〔 〕
|  |  | アルミ貯留ヤード | 台数：1台 形式：防塵型 レンズ形式：ズーム 備考：【 】 | 台数：1台 形式：防塵型 レンズ形式：ズーム 備考：〔 〕
|  |  | その他必要な場所 | 台数：【 】台 形式：【 】 レンズ形式：【 】 備考：【 】 | 台数：〔 〕台 形式：〔 〕 レンズ形式：〔 〕 備考：〔 〕
|  |  | 【 】 | 【 】 | 〔 〕
|  |  | 【 】 | 【 】 | 〔 〕
2.7 計装項目
1)機械設備
|  | 不燃粗大ダンピングボックス | 現場 制御方式 | 自動：【 】、手動：【 】 | 自動：〔 〕、手動：〔 〕
|  |  | 現場 計装項目 | 指示：【 】、警報：【 】 | 指示：〔 〕、警報：〔 〕
|  |  | 中央制御室 制御方式 | 自動：【 】、手動：【 】 | 自動：〔 〕、手動：〔 〕
|  |  | 中央制御室 計装項目 | 記録：【 】、積算：【 】、指示：【 】、警報：【 】 | 記録：〔 〕、積算：〔 〕、指示：〔 〕、警報：〔 〕
|  |  | 中央制御室 データロガ | 【 】 | 〔 〕
|  |  | 備考 | 【 】 | 〔 〕
|  | 不燃ごみダンピングボックス | 現場 制御方式 | 自動：【 】、手動：【 】 | 自動：〔 〕、手動：〔 〕
|  |  | 現場 計装項目 | 指示：【 】、警報：【 】 | 指示：〔 〕、警報：〔 〕
|  |  | 中央制御室 制御方式 | 自動：【 】、手動：【 】 | 自動：〔 〕、手動：〔 〕
|  |  | 中央制御室 計装項目 | 記録：【 】、積算：【 】、指示：【 】、警報：【 】 | 記録：〔 〕、積算：〔 〕、指示：〔 〕、警報：〔 〕
|  |  | 中央制御室 データロガ | 【 】 | 〔 〕
|  |  | 備考 | 【 】 | 〔 〕
|  | プッシャ | 現場 制御方式 | 自動：【 】、手動：【 】 | 自動：〔 〕、手動：〔 〕
|  |  | 現場 計装項目 | 指示：【 】、警報：【 】 | 指示：〔 〕、警報：〔 〕
|  |  | 中央制御室 制御方式 | 自動：【 】、手動：【 】 | 自動：〔 〕、手動：〔 〕
|  |  | 中央制御室 計装項目 | 記録：【 】、積算：【 】、指示：【 】、警報：【 】 | 記録：〔 〕、積算：〔 〕、指示：〔 〕、警報：〔 〕
|  |  | 中央制御室 データロガ | 【 】 | 〔 〕
|  |  | 備考 | 【 】 | 〔 〕
|  | 受入、供給コンベア速度 | 現場 制御方式 | 自動：【 】、手動：【 】 | 自動：〔 〕、手動：〔 〕
|  |  | 現場 計装項目 | 指示：【 】、警報：【 】 | 指示：〔 〕、警報：〔 〕
|  |  | 中央制御室 制御方式 | 自動：【 】、手動：【 】 | 自動：〔 〕、手動：〔 〕
|  |  | 中央制御室 計装項目 | 記録：【 】、積算：【 】、指示：【 】、警報：【 】 | 記録：〔 〕、積算：〔 〕、指示：〔 〕、警報：〔 〕
|  |  | 中央制御室 データロガ | 【 】 | 〔 〕
|  |  | 備考 | 【 】 | 〔 〕
|  | 受入、供給コンベア過負荷 | 現場 制御方式 | 自動：【 】、手動：【 】 | 自動：〔 〕、手動：〔 〕
|  |  | 現場 計装項目 | 指示：【 】、警報：【 】 | 指示：〔 〕、警報：〔 〕
|  |  | 中央制御室 制御方式 | 自動：【 】、手動：【 】 | 自動：〔 〕、手動：〔 〕
|  |  | 中央制御室 計装項目 | 記録：【 】、積算：【 】、指示：【 】、警報：【 】 | 記録：〔 〕、積算：〔 〕、指示：〔 〕、警報：〔 〕
|  |  | 中央制御室 データロガ | 【 】 | 〔 〕
|  |  | 備考 | 自動停止 | 自動停止
|  | 低速破砕機過負荷 | 現場 制御方式 | 自動：【 】、手動：【 】 | 自動：〔 〕、手動：〔 〕
|  |  | 現場 計装項目 | 指示：【 】、警報：【 】 | 指示：〔 〕、警報：〔 〕
|  |  | 中央制御室 制御方式 | 自動：【 】、手動：【 】 | 自動：〔 〕、手動：〔 〕
|  |  | 中央制御室 計装項目 | 記録：【 】、積算：【 】、指示：【 】、警報：【 】 | 記録：〔 〕、積算：〔 〕、指示：〔 〕、警報：〔 〕
|  |  | 中央制御室 データロガ | 【 】 | 〔 〕
|  |  | 備考 | 自動停止 | 自動停止
|  | 低速破砕機爆発検知 | 現場 制御方式 | 自動：【 】、手動：【 】 | 自動：〔 〕、手動：〔 〕
|  |  | 現場 計装項目 | 指示：【 】、警報：【 】 | 指示：〔 〕、警報：〔 〕
|  |  | 中央制御室 制御方式 | 自動：【 】、手動：【 】 | 自動：〔 〕、手動：〔 〕
|  |  | 中央制御室 計装項目 | 記録：【 】、積算：【 】、指示：【 】、警報：【 】 | 記録：〔 〕、積算：〔 〕、指示：〔 〕、警報：〔 〕
|  |  | 中央制御室 データロガ | 【 】 | 〔 〕
|  |  | 備考 | 自動停止 | 自動停止
|  | 低速破砕部消火装置(散水) | 現場 制御方式 | 自動：【 】、手動：【 】 | 自動：〔 〕、手動：〔 〕
|  |  | 現場 計装項目 | 指示：【 】、警報：【 】 | 指示：〔 〕、警報：〔 〕
|  |  | 中央制御室 制御方式 | 自動：【 】、手動：【 】 | 自動：〔 〕、手動：〔 〕
|  |  | 中央制御室 計装項目 | 記録：【 】、積算：【 】、指示：【 】、警報：【 】 | 記録：〔 〕、積算：〔 〕、指示：〔 〕、警報：〔 〕
|  |  | 中央制御室 データロガ | 【 】 | 〔 〕
|  |  | 備考 | 【 】 | 〔 〕
|  | 高速破砕機過負荷 | 現場 制御方式 | 自動：【 】、手動：【 】 | 自動：〔 〕、手動：〔 〕
|  |  | 現場 計装項目 | 指示：【 】、警報：【 】 | 指示：〔 〕、警報：〔 〕
|  |  | 中央制御室 制御方式 | 自動：【 】、手動：【 】 | 自動：〔 〕、手動：〔 〕
|  |  | 中央制御室 計装項目 | 記録：【 】、積算：【 】、指示：【 】、警報：【 】 | 記録：〔 〕、積算：〔 〕、指示：〔 〕、警報：〔 〕
|  |  | 中央制御室 データロガ | 【 】 | 〔 〕
|  |  | 備考 | 自動停止 | 自動停止
|  | 高速破砕機爆発検知 | 現場 制御方式 | 自動：【 】、手動：【 】 | 自動：〔 〕、手動：〔 〕
|  |  | 現場 計装項目 | 指示：【 】、警報：【 】 | 指示：〔 〕、警報：〔 〕
|  |  | 中央制御室 制御方式 | 自動：【 】、手動：【 】 | 自動：〔 〕、手動：〔 〕
|  |  | 中央制御室 計装項目 | 記録：【 】、積算：【 】、指示：【 】、警報：【 】 | 記録：〔 〕、積算：〔 〕、指示：〔 〕、警報：〔 〕
|  |  | 中央制御室 データロガ | 【 】 | 〔 〕
|  |  | 備考 | 自動停止 | 自動停止
|  | 高速破砕部消火装置(散水) | 現場 制御方式 | 自動：【 】、手動：【 】 | 自動：〔 〕、手動：〔 〕
|  |  | 現場 計装項目 | 指示：【 】、警報：【 】 | 指示：〔 〕、警報：〔 〕
|  |  | 中央制御室 制御方式 | 自動：【 】、手動：【 】 | 自動：〔 〕、手動：〔 〕
|  |  | 中央制御室 計装項目 | 記録：【 】、積算：【 】、指示：【 】、警報：【 】 | 記録：〔 〕、積算：〔 〕、指示：〔 〕、警報：〔 〕
|  |  | 中央制御室 データロガ | 【 】 | 〔 〕
|  |  | 備考 | 自動停止 | 自動停止
|  | 選別装置 | 現場 制御方式 | 自動：【 】、手動：【 】 | 自動：〔 〕、手動：〔 〕
|  |  | 現場 計装項目 | 指示：【 】、警報：【 】 | 指示：〔 〕、警報：〔 〕
|  |  | 中央制御室 制御方式 | 自動：【 】、手動：【 】 | 自動：〔 〕、手動：〔 〕
|  |  | 中央制御室 計装項目 | 記録：【 】、積算：【 】、指示：【 】、警報：【 】 | 記録：〔 〕、積算：〔 〕、指示：〔 〕、警報：〔 〕
|  |  | 中央制御室 データロガ | 【 】 | 〔 〕
|  |  | 備考 | 【 】 | 〔 〕
|  | 非常停止 | 現場 制御方式 | 自動：【 】、手動：【 】 | 自動：〔 〕、手動：〔 〕
|  |  | 現場 計装項目 | 指示：【 】、警報：【 】 | 指示：〔 〕、警報：〔 〕
|  |  | 中央制御室 制御方式 | 自動：【 】、手動：【 】 | 自動：〔 〕、手動：〔 〕
|  |  | 中央制御室 計装項目 | 記録：【 】、積算：【 】、指示：【 】、警報：【 】 | 記録：〔 〕、積算：〔 〕、指示：〔 〕、警報：〔 〕
|  |  | 中央制御室 データロガ | 【 】 | 〔 〕
|  |  | 備考 | 一斉停止 | 一斉停止
2）受変電・配電
|  | 受電電圧 | 現場 制御方式 | 自動：【 】、手動：【 】 | 自動：〔 〕、手動：〔 〕
|  |  | 現場 計装項目 | 指示：【 】、警報：【 】 | 指示：〔 〕、警報：〔 〕
|  |  | 中央制御室 制御方式 | 自動：【 】、手動：【 】 | 自動：〔 〕、手動：〔 〕
|  |  | 中央制御室 計装項目 | 記録：【 】、積算：【 】、指示：【 】、警報：【 】 | 記録：〔 〕、積算：〔 〕、指示：〔 〕、警報：〔 〕
|  |  | 中央制御室 データロガ | 【 】 | 〔 〕
|  |  | 備考 | 【 】 | 〔 〕
|  | 受電電流 | 現場 制御方式 | 自動：【 】、手動：【 】 | 自動：〔 〕、手動：〔 〕
|  |  | 現場 計装項目 | 指示：【 】、警報：【 】 | 指示：〔 〕、警報：〔 〕
|  |  | 中央制御室 制御方式 | 自動：【 】、手動：【 】 | 自動：〔 〕、手動：〔 〕
|  |  | 中央制御室 計装項目 | 記録：【 】、積算：【 】、指示：【 】、警報：【 】 | 記録：〔 〕、積算：〔 〕、指示：〔 〕、警報：〔 〕
|  |  | 中央制御室 データロガ | 【 】 | 〔 〕
|  |  | 備考 | 【 】 | 〔 〕
|  | 受電電力 | 現場 制御方式 | 自動：【 】、手動：【 】 | 自動：〔 〕、手動：〔 〕
|  |  | 現場 計装項目 | 指示：【 】、警報：【 】 | 指示：〔 〕、警報：〔 〕
|  |  | 中央制御室 制御方式 | 自動：【 】、手動：【 】 | 自動：〔 〕、手動：〔 〕
|  |  | 中央制御室 計装項目 | 記録：【 】、積算：【 】、指示：【 】、警報：【 】 | 記録：〔 〕、積算：〔 〕、指示：〔 〕、警報：〔 〕
|  |  | 中央制御室 データロガ | 【 】 | 〔 〕
|  |  | 備考 | 【 】 | 〔 〕
|  | 受電電力量 | 現場 制御方式 | 自動：【 】、手動：【 】 | 自動：〔 〕、手動：〔 〕
|  |  | 現場 計装項目 | 指示：【 】、警報：【 】 | 指示：〔 〕、警報：〔 〕
|  |  | 中央制御室 制御方式 | 自動：【 】、手動：【 】 | 自動：〔 〕、手動：〔 〕
|  |  | 中央制御室 計装項目 | 記録：【 】、積算：【 】、指示：【 】、警報：【 】 | 記録：〔 〕、積算：〔 〕、指示：〔 〕、警報：〔 〕
|  |  | 中央制御室 データロガ | 【 】 | 〔 〕
|  |  | 備考 | 【 】 | 〔 〕
|  | 力率 | 現場 制御方式 | 自動：【 】、手動：【 】 | 自動：〔 〕、手動：〔 〕
|  |  | 現場 計装項目 | 指示：【 】、警報：【 】 | 指示：〔 〕、警報：〔 〕
|  |  | 中央制御室 制御方式 | 自動：【 】、手動：【 】 | 自動：〔 〕、手動：〔 〕
|  |  | 中央制御室 計装項目 | 記録：【 】、積算：【 】、指示：【 】、警報：【 】 | 記録：〔 〕、積算：〔 〕、指示：〔 〕、警報：〔 〕
|  |  | 中央制御室 データロガ | 【 】 | 〔 〕
|  |  | 備考 | 【 】 | 〔 〕
|  | 照明用電流 | 現場 制御方式 | 自動：【 】、手動：【 】 | 自動：〔 〕、手動：〔 〕
|  |  | 現場 計装項目 | 指示：【 】、警報：【 】 | 指示：〔 〕、警報：〔 〕
|  |  | 中央制御室 制御方式 | 自動：【 】、手動：【 】 | 自動：〔 〕、手動：〔 〕
|  |  | 中央制御室 計装項目 | 記録：【 】、積算：【 】、指示：【 】、警報：【 】 | 記録：〔 〕、積算：〔 〕、指示：〔 〕、警報：〔 〕
|  |  | 中央制御室 データロガ | 【 】 | 〔 〕
|  |  | 備考 | 【 】 | 〔 〕
|  | 建築動力用電流 | 現場 制御方式 | 自動：【 】、手動：【 】 | 自動：〔 〕、手動：〔 〕
|  |  | 現場 計装項目 | 指示：【 】、警報：【 】 | 指示：〔 〕、警報：〔 〕
|  |  | 中央制御室 制御方式 | 自動：【 】、手動：【 】 | 自動：〔 〕、手動：〔 〕
|  |  | 中央制御室 計装項目 | 記録：【 】、積算：【 】、指示：【 】、警報：【 】 | 記録：〔 〕、積算：〔 〕、指示：〔 〕、警報：〔 〕
|  |  | 中央制御室 データロガ | 【 】 | 〔 〕
|  |  | 備考 | 【 】 | 〔 〕
|  | プラント動力用電流 | 現場 制御方式 | 自動：【 】、手動：【 】 | 自動：〔 〕、手動：〔 〕
|  |  | 現場 計装項目 | 指示：【 】、警報：【 】 | 指示：〔 〕、警報：〔 〕
|  |  | 中央制御室 制御方式 | 自動：【 】、手動：【 】 | 自動：〔 〕、手動：〔 〕
|  |  | 中央制御室 計装項目 | 記録：【 】、積算：【 】、指示：【 】、警報：【 】 | 記録：〔 〕、積算：〔 〕、指示：〔 〕、警報：〔 〕
|  |  | 中央制御室 データロガ | 【 】 | 〔 〕
|  |  | 備考 | 【 】 | 〔 〕
|  | 【 】 | 現場 制御方式 | 自動：【 】、手動：【 】 | 自動：〔 〕、手動：〔 〕
|  |  | 現場 計装項目 | 指示：【 】、警報：【 】 | 指示：〔 〕、警報：〔 〕
|  |  | 中央制御室 制御方式 | 自動：【 】、手動：【 】 | 自動：〔 〕、手動：〔 〕
|  |  | 中央制御室 計装項目 | 記録：【 】、積算：【 】、指示：【 】、警報：【 】 | 記録：〔 〕、積算：〔 〕、指示：〔 〕、警報：〔 〕
|  |  | 中央制御室 データロガ | 【 】 | 〔 〕
|  |  | 備考 | 【 】 | 〔 〕
|  | 【 】 | 現場 制御方式 | 自動：【 】、手動：【 】 | 自動：〔 〕、手動：〔 〕
|  |  | 現場 計装項目 | 指示：【 】、警報：【 】 | 指示：〔 〕、警報：〔 〕
|  |  | 中央制御室 制御方式 | 自動：【 】、手動：【 】 | 自動：〔 〕、手動：〔 〕
|  |  | 中央制御室 計装項目 | 記録：【 】、積算：【 】、指示：【 】、警報：【 】 | 記録：〔 〕、積算：〔 〕、指示：〔 〕、警報：〔 〕
|  |  | 中央制御室 データロガ | 【 】 | 〔 〕
|  |  | 備考 | 【 】 | 〔 〕
|  | 2.8 計装用空気圧縮機 |  | 第2部第3章第2節2.7 計装用空気圧縮機に準じる。 | 第2部第3章第2節2.7 計装用空気圧縮機に準じる。
第6章 建築工事仕様
第１節 計画基本事項
|  |  |  | 本施設計画に当たり本工事との取り合い上必要なものについては本工事範囲内において全て行うこと。詳細については本市と協議のうえ決定すること。 | 本施設計画に当たり本工事との取り合い上必要なものについては本工事範囲内において全て行うこと。詳細については本市と協議のうえ決定すること。
1.1 計画概要
|  | 1)工事範囲 |  | 高効率ごみ発電施設棟・マテリアルリサイクル推進施設棟・工場棟・計量棟、ストックヤード棟、市民用トイレ棟を含む。 | 高効率ごみ発電施設棟・マテリアルリサイクル推進施設棟・工場棟・計量棟、ストックヤード棟、市民用トイレ棟を含む。
|  |  |  | 付帯工事① 構内道路工事（搬入道路含む。）② 駐車場工事（屋根付駐輪場を含む。）③ 雨水排水工事④ 洗車場工事⑤ 門、囲障工事⑥ 植栽工事⑦ 施設案内板及びサイン工事 | 付帯工事① 構内道路工事（搬入道路含む。）② 駐車場工事（屋根付駐輪場を含む。）③ 雨水排水工事④ 洗車場工事⑤ 門、囲障工事⑥ 植栽工事⑦施設案内板及びサイン工事
|  | 2) 建設用地 |  | （略） | （略）
|  | 3) 仮設計画 | 仮囲い | 工事区域を明確にし、工事現場内の安全と第三者の進入を防ぐため建設用地の必要箇所に仮囲いを施工する。 | 工事区域を明確にし、工事現場内の安全と第三者の進入を防ぐため建設用地の必要箇所に仮囲いを施工する。
仮設事務所
|  |  | 仮設電力及び給水等 | 工事用仮設電力及び給排水の引き込みについては、建設請負事業者の責任において対応する。 | 工事用仮設電力及び給排水の引き込みについては、建設請負事業者の責任において対応する。
|  | 4) 安全対策 |  | 建設請負事業者は、その責任において工事中の安全に十分配慮し、工事車両を含む周辺の交通安全、防火防災を含む現場安全管理に万全の対策を講じる 併せて作業従事者への安全教育を徹底し、労務災害の発生がないように努める。 | 建設請負事業者は、その責任において工事中の安全に十分配慮し、工事車両を含む周辺の交通安全、防火防災を含む現場安全管理に万全の対策を講じる 併せて作業従事者への安全教育を徹底し、労務災害の発生がないように努める。
|  | 5）環境保全対策 |  | 工事車両の出入りについては、周囲の一般道に対し迷惑とならないよう配慮すること。特に場内が汚れて泥等を持出す恐れのある時は、場内で泥を落とす洗浄装置などを設置し、周辺の汚損防止対策を講じること。また、アイドリングストップを実施するなど車両の排気ガス等の環境対策を講じる。 | 工事車両の出入りについては、周囲の一般道に対し迷惑とならないよう配慮すること。特に場内が汚れて泥等を持出す恐れのある時は、場内で泥を落とす洗浄装置などを設置し、周辺の汚損防止対策を講じること。また、アイドリングストップを実施するなど車両の排気ガス等の環境対策を講じる。
|  |  |  | 工事中の建設機械の使用に当たっては、排出ガス対策型建設機械、低騒音・低振動型建設機械を優先する。 | 工事中の建設機械の使用に当たっては、排出ガス対策型建設機械、低騒音・低振動型建設機械を優先する。
|  |  |  | 施設の建設に当たっては、リサイクルに配慮した材料を積極的に導入するとともに、建設現場での廃棄物の発生抑制に努める。 | 施設の建設に当たっては、リサイクルに配慮した材料を積極的に導入するとともに、建設現場での廃棄物の発生抑制に努める。
|  | 6) 掘削工事 |  | 地下掘削に伴う仮設工事においては必要に応じ、掘削工事着工に先立ち地盤状況等の検討を十分に行い、工事の進捗状況に支障が起きないようにする。建設残土については、発生量を軽減するよう、土量バランスに配慮するとともに、再利用、工事間流用等有効利用に努める。 | 地下掘削に伴う仮設工事においては必要に応じ、掘削工事着工に先立ち地盤状況等の検討を十分に行い、工事の進捗状況に支障が起きないようにする。建設残土については、発生量を軽減するよう、土量バランスに配慮するとともに、再利用、工事間流用等有効利用に努める。
1.2 施設配置計画
|  | 1) 一般事項 |  | 施設内の工場棟の配置については、日常の車両や職員の動線を考慮して合理的に配置するとともに、定期補修整備などの際に必要なスペースや、機器の搬入手段にも配慮する。 | 施設内の工場棟の配置については、日常の車両や職員の動線を考慮して合理的に配置するとともに、定期補修整備などの際に必要なスペースや、機器の搬入手段にも配慮する。
|  |  |  | 工場棟は周囲の環境との調和を図りつつ、敷地内を積極的に緑化することで、緑豊かな美しい景観となるように配慮する。 | 工場棟は周囲の環境との調和を図りつつ、敷地内を積極的に緑化することで、緑豊かな美しい景観となるように配慮する。
|  |  |  | 居室部分は、機能・居住性を十分考慮するとともに、明るく清潔なイメージとし、採光、バリアフリーを考慮して計画する。 | 居室部分は、機能・居住性を十分考慮するとともに、明るく清潔なイメージとし、採光、バリアフリーを考慮して計画する。
|  |  |  | 煙突は、外観・配置に十分配慮する。 | 煙突は、外観・配置に十分配慮する。
|  | 2）車両動線計画 |  | 構内道路は、メンテナンス車の動線、待機場所なども考慮する。 | 構内道路は、メンテナンス車の動線、待機場所なども考慮する。
|  |  |  | 資源を受け入れるストックヤード棟への動線や混載車両の動線にも配慮する。 | 資源を受け入れるストックヤード棟への動線や混載車両の動線にも配慮する。
|  | 3）見学者動線計画 |  | 見学者の構内動線は、全てバリアフリー対応とし、見学者の安全確保と快適性を十分配慮した計画を行う。 | 見学者の構内動線は、全てバリアフリー対応とし、見学者の安全確保と快適性を十分配慮した計画を行う。
|  |  |  | 見学者と工場棟作業員の動線は区分する。 | 見学者と工場棟作業員の動線は区分する。
|  |  |  | 見学者用駐車場（大型バスを含む。）を計画する。 | 見学者用駐車場（大型バスを含む。）を計画する。
|  |  |  | 見学者動線は原則として一筆書きで行ける（同一動線を複数回行き来することがない）ように計画し、適宜ホール等を設け、現場説明が行いやすいよう配慮する。 | 見学者動線は原則として一筆書きで行ける（同一動線を複数回行き来することがない）ように計画し、適宜ホール等を設け、現場説明が行いやすいよう配慮する。
|  |  |  | 施設見学者の動線は、ごみの受入から残渣排出までの全体が感じ取れるように計画すること。またマテリアルリサイクル施設についても同様に計画する。 | 施設見学者の動線は、ごみの受入から残渣排出までの全体が感じ取れるように計画すること。またマテリアルリサイクル施設についても同様に計画する。
|  |  |  | 便所、エレベーターなどは、ユニバーサルデザインに配慮し、見学者が利用しやすいように計画する。 | 便所、エレベーターなどは、ユニバーサルデザインに配慮し、見学者が利用しやすいように計画する。
第2節 建築工事
2.1 全体計画
|  | 2.1.1 設計方針 |  | (1) 本施設は、建設廃棄物処理指針に準じて建設廃棄物の発生抑制、再生利用、減量化その他適正処理を行うこと。 | (1) 本施設は、建設廃棄物処理指針に準じて建設廃棄物の発生抑制、再生利用、減量化その他適正処理を行うこと。
|  |  |  | (2) 本施設は、地球環境に配慮し、各種リサイクル法、省エネ法等を考慮し、計画・設計をすること。 | (2) 本施設は、地球環境に配慮し、各種リサイクル法、省エネ法等を考慮し、計画・設計をすること。
|  |  |  | (3) 本施設の建築計画は、周囲の環境との調和を十分に配慮し、明るく清潔なイメージ、機能的なレイアウト、より快適安全な室内環境、部位に応じた耐久性等に留意し、各部のバランスを保った合理的なものとすること。 | (3) 本施設の建築計画は、周囲の環境との調和を十分に配慮し、明るく清潔なイメージ、機能的なレイアウト、より快適安全な室内環境、部位に応じた耐久性等に留意し、各部のバランスを保った合理的なものとすること。
|  |  |  | (4) 工場棟は一般の建築物と異なり、熱、臭気、振動、騒音などの課題があり、特殊な形態の大空間を形成するものである。これを踏まえ、機能的かつ経済的なものとするために、プラント機器の配置計画、構造計画並びに設備計画は、深い連携を保つとともに相互の専門知識を融和させ、総合的にみてバランスのとれた計画とする。窓、出入り口扉（機材搬入扉含む。）を設置する場合は、熱、臭気、振動、騒音、風等に対して必要な対策を講じるものとすること。 | (4) 工場棟は一般の建築物と異なり、熱、臭気、振動、騒音などの課題があり、特殊な形態の大空間を形成するものである。これを踏まえ、機能的かつ経済的なものとするために、プラント機器の配置計画、構造計画並びに設備計画は、深い連携を保つとともに相互の専門知識を融和させ、総合的にみてバランスのとれた計画とする。窓、出入り口扉（機材搬入扉含む。）を設置する場合は、熱、臭気、振動、騒音、風等に対して必要な対策を講じるものとすること。
|  |  |  | (5) 見学は、ごみ処理工程順に安全かつ快適に行えるよう、プラント機器の配置・設備を考慮すること。 | (5) 見学は、ごみ処理工程順に安全かつ快適に行えるよう、プラント機器の配置・設備を考慮すること。
|  |  |  | (6) 本施設は使用用途に応じてバリアフリーを基本とし、計画・設計の考え方は、高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律を遵守する。特に、見学者動線には、ユニバーサルデザインを取り入れたものとすること。詳細は、長崎県福祉まちづくり条例（官公庁施設）に該当するため、遵守すること。また、シックハウス対策に配慮し、平成15年7月に施行されたシックハウス規制を遵守した計画とする。 | (6) 本施設は使用用途に応じてバリアフリーを基本とし、計画・設計の考え方は、高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律を遵守する。特に、見学者動線には、ユニバーサルデザインを取り入れたものとすること。詳細は、長崎県福祉まちづくり条例（官公庁施設）に該当するため、遵守すること。また、シックハウス対策に配慮し、平成15年7月に施行されたシックハウス規制を遵守した計画とする。
|  |  |  | (7) 目的、機能、機種等が類似した機器は、できるだけ集約配置することにより、点検整備作業の効率化、緊急対応の迅速化が図れる計画とする。 | (7) 目的、機能、機種等が類似した機器は、できるだけ集約配置することにより、点検整備作業の効率化、緊急対応の迅速化が図れる計画とする。
|  |  |  | (8) 日常点検作業の動線、補修、整備作業及び工事所要スペースを確保した計画とする。 | (8) 日常点検作業の動線、補修、整備作業及び工事所要スペースを確保した計画とする。
|  |  |  | (9) 本施設の諸室で外部（外壁・屋根等）に面した部分からは自然光を有効に取り入れ、昼間は照明を点灯することなく作業できる環境を最大限取り入れた計画とする。 | (9) 本施設の諸室で外部（外壁・屋根等）に面した部分からは自然光を有効に取り入れ、昼間は照明を点灯することなく作業できる環境を最大限取り入れた計画とする。
|  |  |  | (10) 地下に設置する諸室は、分散配置を回避し、室数は必要最小限にとどめる。また、地下に接する諸室の壁は、漏水対策を行うこと。 | (10) 地下に設置する諸室は、分散配置を回避し、室数は必要最小限にとどめる。また、地下に接する諸室の壁は、漏水対策を行うこと。
|  |  |  | (11) 建物は臭気、防音、防振、保温対策について十分配慮した計画とする。また、内外部の出入り口扉は、セミエアータイト（SAT）・エアータイト（PAT）をその部屋の機能性に応じて設置すること。 | (11) 建物は臭気、防音、防振、保温対策について十分配慮した計画とする。また、内外部の出入り口扉は、セミエアータイト（SAT）・エアータイト（PAT）をその部屋の機能性に応じて設置すること。
|  |  |  | (12) 昇降機設備は、職員の作業動線及び見学者の移動動線に配慮した最適な位置に計画する。 | (12) 昇降機設備は、職員の作業動線及び見学者の移動動線に配慮した最適な位置に計画する。
|  |  |  | (13) 屋根は、管理が容易にできるように屋上までの階段を設置すること。また、屋根頂部には転落防止対策を考慮すること。 | (13) 屋根は、管理が容易にできるように屋上までの階段を設置すること。また、屋根頂部には転落防止対策を考慮すること。
|  |  |  | (14) 外壁、窓等のメンテナンス用に吊フック又は丸環（SUS316）等を必要な箇所に設置すること。 | (14) 外壁、窓等のメンテナンス用に吊フック又は丸環（SUS316）等を必要な箇所に設置すること。
|  |  |  | (16) 本施設のサイン（室名札、各階案内板、階数表示板、ピクトサイン等）については、サイン計画図を作成し、デザインを統一するとともに、本市と協議のうえ決定するものとする。 | (16) 本施設のサイン（室名札、各階案内板、階数表示板、ピクトサイン等）については、サイン計画図を作成し、デザインを統一するとともに、本市と協議のうえ決定するものとする。
|  |  |  | (17) 法規・基準・規則は第1章12.1及び第2章1.6によるほか、下記規準・同解説等を遵守すること。（最新版に準拠） | (17) 法規・基準・規則は第1章12.1及び第2章1.7によるほか、下記規準・同解説等を遵守すること。（最新版に準拠）
|  |  |  | ①国土交通省大臣官房官庁営繕部監修公共建築工事標準仕様書（建築工事編） ②国土交通省大臣官房官庁営繕部監修公共建築工事標準仕様書（機械設備工事編） ③国土交通省大臣官房官庁営繕部監修公共建築工事標準仕様書（電気設備工事編） ④国土交通省大臣官房官庁営繕部監修建築工事監理指針 ⑤国土交通省大臣官房官庁営繕部監修機械設備工事監理指針 ⑥国土交通省大臣官房官庁営繕部監修電気設備工事監理指針 ⑦国土交通省大臣官房官庁営繕部監修官庁施設のユニバーサルデザインに関する基準及び同解説 ⑧国土交通省大臣官房官庁営繕部監修建築工事標準詳細図 ⑨国土交通省大臣官房官庁営繕部監修建築構造設計基準 ⑩国土交通省大臣官房官庁営繕部監修建築設備設計基準 ⑪日本建築学会煙突構造設計指針 ⑫日本建築学会建築基礎構造設計基準・同解説 ⑬日本建築学会鉄筋コンクリート構造設計基準・同解説 ⑭日本建築学会鉄骨鉄筋コンクリート構造設計基準・同解説 ⑮日本建築学会鋼構造設計基準 ⑯日本建築学会鋼構造接合部設計指針 ⑰日本建築学会鉄筋コンクリート柱・鉄骨梁混合構造の設計と施工 ⑱日本建築学会鉄筋コンクリートのひび割れ対策（設計・施工）指針・同解説 ⑲日本建築学会鉄筋コンクリート造配筋指針・同解説 ⑳日本建築学会鉄骨鉄筋コンクリート造配筋指針・同解説 ㉑日本建築学会コンクリート施工指針・同解説（各種コンクリート） ㉒日本建築学会非構造部材の耐震設計施工指針・同解説及び耐震設計施工要領 ㉓日本建築学会建築物の振動に関する居住性能評価指針・同解説 ㉔日本建築学会室内の臭気に関する対策・維持管理規準・同解説 ㉕日本建築学会環境負荷低減に配慮した塗装・吹付け工事に関する技術資料 ㉖日本建築学会ホルムアルデヒドによる室内空気汚染に関する設計・施工等規準・同解説 ㉗建築設備耐震設計・施工指針（(一財)日本建築センター） ㉘その他関係法令の仕様・基準・解説・要領等 | ①国土交通省大臣官房官庁営繕部監修公共建築工事標準仕様書（建築工事編） ②国土交通省大臣官房官庁営繕部監修公共建築工事標準仕様書（機械設備工事編） ③国土交通省大臣官房官庁営繕部監修公共建築工事標準仕様書（電気設備工事編） ④国土交通省大臣官房官庁営繕部監修建築工事監理指針 ⑤国土交通省大臣官房官庁営繕部監修機械設備工事監理指針 ⑥国土交通省大臣官房官庁営繕部監修電気設備工事監理指針 ⑦国土交通省大臣官房官庁営繕部監修官庁施設のユニバーサルデザインに関する基準及び同解説 ⑧国土交通省大臣官房官庁営繕部監修建築工事標準詳細図 ⑨国土交通省大臣官房官庁営繕部監修建築構造設計基準 ⑩国土交通省大臣官房官庁営繕部監修建築設備設計基準 ⑪日本建築学会煙突構造設計指針 ⑫日本建築学会建築基礎構造設計基準・同解説 ⑬日本建築学会鉄筋コンクリート構造設計基準・同解説 ⑭日本建築学会鉄骨鉄筋コンクリート構造設計基準・同解説 ⑮日本建築学会鋼構造設計基準 ⑯日本建築学会鋼構造接合部設計指針 ⑰日本建築学会鉄筋コンクリート柱・鉄骨梁混合構造の設計と施工 ⑱日本建築学会鉄筋コンクリートのひび割れ対策（設計・施工）指針・同解説 ⑲日本建築学会鉄筋コンクリート造配筋指針・同解説 ⑳日本建築学会鉄骨鉄筋コンクリート造配筋指針・同解説 ㉑日本建築学会コンクリート施工指針・同解説（各種コンクリート） ㉒日本建築学会非構造部材の耐震設計施工指針・同解説及び耐震設計施工要領 ㉓日本建築学会建築物の振動に関する居住性能評価指針・同解説 ㉔日本建築学会室内の臭気に関する対策・維持管理規準・同解説 ㉕日本建築学会環境負荷低減に配慮した塗装・吹付け工事に関する技術資料 ㉖日本建築学会ホルムアルデヒドによる室内空気汚染に関する設計・施工等規準・同解説 ㉗建築設備耐震設計・施工指針（(一財)日本建築センター） ㉘その他関係法令の仕様・基準・解説・要領等
2.1.2 工場棟平面計画(管理部除く）
|  |  |  | 工場棟は、特殊な機器や設備を収容し構成されるため、必要な設備室、管理室、その他諸室は機器、設備配置の処理の流れに沿って設けること。これに付随して各設備の操作室（中央制御室、クレーン操作室（ごみ・灰）等）や職員のための諸室（休憩室、湯沸室、更衣室、便所等）、見学者用スペース、換気空調のための機械室、倉庫、防臭区画としての前室及びその他必要な各諸室有効に配置する。これらの諸室は、平面的だけでなく、配管、配線、ダクト類の占めるスペースや機器の保守点検に必要な空間を含め、立体的なとらえ方でその配置を決定する。 | 工場棟は、特殊な機器や設備を収容し構成されるため、必要な設備室、管理室、その他諸室は機器、設備配置の処理の流れに沿って設けること。これに付随して各設備の操作室（中央制御室、クレーン操作室（ごみ・灰）等）や職員のための諸室（休憩室、湯沸室、更衣室、便所等）、見学者用スペース、換気空調のための機械室、倉庫、防臭区画としての前室及びその他必要な各諸室有効に配置する。これらの諸室は、平面的だけでなく、配管、配線、ダクト類の占めるスペースや機器の保守点検に必要な空間を含め、立体的なとらえ方でその配置を決定する。
1) 受入供給設備
(1) 進入退出路（焼却棟及びリサイクル棟）
|  |  |  | ① 通行が交錯しないように留意すること。 | ① 通行が交錯しないように留意すること。
(2) プラットホーム（焼却棟及びリサイクル棟）
|  |  |  | ① プラットホームは臭気が外気に漏れない構造・仕様とする。 | ① プラットホームは臭気が外気に漏れない構造・仕様とする。
|  |  |  | ② プラットホームは適切な有効幅とし、搬入車両の操車障害となることなく、ごみ投入作業ができる構造とする。 | ② プラットホームは適切な有効幅とし、搬入車両の操車障害となることなく、ごみ投入作業ができる構造とする。
|  |  |  | ③ 搬入車両の出入口は一か所となるため、安全確保に留意する。 | ③ 搬入車両の出入口は一か所となるため、安全確保に留意する。
|  |  |  | ④ 床面はコンクリート舗装とし、耐磨耗性に十分配慮するとともに、1.0％程度の水勾配をもたせる。投入扉もしくはダンピングボックス手前には高さ20㎝程度の車止め（切込みを入れ、投入扉が閉鎖時にごみピット側ごみが排出できるようにすること。）を設けること。ピット周辺については、人・車両の転落防止対策（停車誘導用ライン引き、バック誘導時の退避場所の確保など）を講じること。 | ④ 床面はコンクリート舗装とし、耐磨耗性に十分配慮するとともに、1.0％程度の水勾配をもたせる。投入扉もしくはダンピングボックス手前には高さ21㎝程度の車止め（切込みを入れ、投入扉が閉鎖時にごみピット側ごみが排出できるようにすること。）を設けること。ピット周辺については、人・車両の転落防止対策（停車誘導用ライン引き、バック誘導時の退避場所の確保など）を講じること。
|  |  |  | ⑤ プラットホーム床面には、散水等迅速に排水できる排水溝及び会所桝を設け、SUS製グレーチング蓋（重車両用、ボルト止め）を設置すること。 | ⑤ プラットホーム床面には、散水等迅速に排水できる排水溝及び会所桝を設け、SUS製グレーチング蓋（重車両用、ボルト止め）を設置すること。
|  |  |  | ⑥ 投入場所の指示を行う安全標識や信号装置等【 】を設置すること。 | ⑥ 投入場所の指示を行う安全標識や信号装置等〔 〕を設置すること。
|  |  |  | ⑦ ごみクレーン及びバケットの点検又は場外搬出・積み替（交換）用スペースを設けること。 | ⑦ ごみクレーン及びバケットの点検又は場外搬出・積み替（交換）用スペースを設けること。
|  |  |  | ⑧ プラットホームは窓及びトップライト等 から自然光を取り入れ、昼間は照明を点灯することなく作業ができる環境とし、明るく清潔な雰囲気を保つこと。（床面で200～300ルクス程度を原則確保すること。） | ⑧ プラットホームは窓及びトップライト等 から自然光を取り入れ、昼間は照明を点灯することなく作業ができる環境とし、明るく清潔な雰囲気を保つこと。（床面で200～300ルクス程度を原則確保すること。）
|  |  |  | ⑨ 排気ガスと粉じんに対する換気について、十分配慮して計画すること。 | ⑨ 排気ガスと粉じんに対する換気について、十分配慮して計画すること。
|  |  |  | ⑩ プラットホーム出入口床面及び投入扉付近には、一旦停止文字やラインを記載し、プラットホーム床面にはごみ投入扉位置や進路等がわかるライン引きを行うとともに、ロードミラーを設置するなど、車両事故防止のための対策を施すこと。 | ⑩ プラットホーム出入口床面及び投入扉付近には、一旦停止文字やラインを記載し、プラットホーム床面にはごみ投入扉位置や進路等がわかるライン引きを行うとともに、ロードミラーを設置するなど、車両事故防止のための対策を施すこと。
|  |  |  | ⑪ プラットホーム床面のコンクリート舗装表面は滑り止め仕上げを行い、将来滑り止めの研磨再生ができるよう、十分な厚みを持たせ、伸縮目地についても研磨を考慮しておくこと。 | ⑪ プラットホーム床面のコンクリート舗装表面は滑り止め仕上げを行い、将来滑り止めの研磨再生ができるよう、十分な厚みを持たせ、伸縮目地についても研磨を考慮しておくこと。
（3）貯留ヤード
|  |  |  | ① 不燃ごみ、粗大ごみ、缶類、ペットボトル、その他資源ごみ類を保管する。 | ① 不燃ごみ、粗大ごみ、缶類、ペットボトル、その他資源ごみ類を保管する。
|  |  |  | ② 床面はコンクリート舗装とし、耐磨耗性に十分配慮するとともに、水勾配をもたせる。ピット周辺については、人・車両の衝突防止対策（停車誘導用ライン引き、バック誘導時の退避場所の確保など）を講じること。 | ② 床面はコンクリート舗装とし、耐磨耗性に十分配慮するとともに、水勾配をもたせる。ピット周辺については、人・車両の衝突防止対策（停車誘導用ライン引き、バック誘導時の退避場所の確保など）を講じること。
|  |  |  | ③ 床面には、散水等迅速に排水できる排水溝及び桝を設け、SUS製グレーチング蓋（重車両用、ボルト止め）を設置すること。 | ③ 床面には、散水等迅速に排水できる排水溝及び桝を設け、SUS製グレーチング蓋（重車両用、ボルト止め）を設置すること。
|  |  |  | ④ 窓及びトップライト等 から自然光を取り入れ、昼間は照明を点灯することなく作業ができる環境とし、明るく清潔な雰囲気を保つこと。 | ④ 窓及びトップライト等 から自然光を取り入れ、昼間は照明を点灯することなく作業ができる環境とし、明るく清潔な雰囲気を保つこと。
|  |  |  | ⑤ 床面のコンクリート舗装表面は滑り止め仕上げを行う。 | ⑤ 床面のコンクリート舗装表面は滑り止め仕上げを行う。
(4) ごみピット、灰ピット
|  |  |  | ① ごみピットは水密性の高いコンクリート仕様とすること。また、灰ピットは有害物質を含む灰を貯留するために、ごみピット同様水密性の高いコンクリート仕様とし、ごみピットと同仕様とする。 | ① ごみピットは水密性の高いコンクリート仕様とすること。また、灰ピットは有害物質を含む灰を貯留するために、ごみピット同様水密性の高いコンクリート仕様とし、ごみピットと同仕様とする。
|  |  |  | ② ごみピット、灰ピットの内面は、汚水等からの保護とクレーンバケットの衝突やバケットの爪による引っかきを考慮し、鉄筋の被り厚さを大きくとること。また、底面に十分な排水勾配をとること。 | ② ごみピット、灰ピットの内面は、汚水等からの保護とクレーンバケットの衝突やバケットの爪による引っかきを考慮し、鉄筋の被り厚さを大きくとること。また、底面に十分な排水勾配をとること。
|  |  |  | ③ ごみピット、灰ピット内面には、貯留目盛を設けること。また、ピット上部柱の隙間及び梁等にごみ・焼却灰・飛灰が溜まり難い構造とすること。 | ③ ごみピット、灰ピット内面には、貯留目盛を設けること。また、ピット上部柱の隙間及び梁等にごみ・焼却灰・飛灰が溜まり難い構造とすること。
|  |  |  | ④ 各ピットの汚水槽は、有害ガス発生等に対処した構造及び換気設備等を設置し、容易に点検できるものとすること。 | ④ 各ピットの汚水槽は、有害ガス発生等に対処した構造及び換気設備等を設置し、容易に点検できるものとすること。
|  |  |  | ⑤ 照明器具は、電動昇降装置付とし、高耐久性（25,000時間以上）ランプ等を設けること。 | ⑤ 照明器具は、電動昇降装置付とし、高耐久性（25,000時間以上）ランプ等を設けること。
|  |  |  | ⑥ 投入口のシュートには鋼板を貼ること。 | ⑥ 投入口のシュートには鋼板を貼ること。
|  |  |  | ⑦ ごみピットは休炉時の臭気が外部に漏れないよう密閉性を高めるとともに脱臭設備を設置すること。 | ⑦ ごみピットは休炉時の臭気が外部に漏れないよう密閉性を高めるとともに脱臭設備を設置すること。
|  |  |  | ⑧ 各汚水ピット内側には内分泌撹乱物質（環境ホルモン物質）を含まない防水防食性能を持つ材料の塗布を行うこと。 性能は以下の性能を有すること。（下水道コンクリート構造物の腐食抑制技術及び防食技術指針・同マニュアル参照） ｲ) コンクリートと一体化した防食被覆層を形成すること（コンクリートとの接着安定性） ﾛ) ひび割れ（クラック）追従性を有すること。 ﾊ) 耐久性を有すること ﾆ) 防水性を有すること。 ﾎ) 優れた施工性を有すること。（湿潤状況下でも施工できること。） | ⑧ 各汚水ピット内側には内分泌撹乱物質（環境ホルモン物質）を含まない防水防食性能を持つ材料の塗布を行うこと。 性能は以下の性能を有すること。（下水道コンクリート構造物の腐食抑制技術及び防食技術指針・同マニュアル参照） ｲ) コンクリートと一体化した防食被覆層を形成すること（コンクリートとの接着安定性） ﾛ) ひび割れ（クラック）追従性を有すること。 ﾊ) 耐久性を有すること ﾆ) 防水性を有すること。 ﾎ) 優れた施工性を有すること。（湿潤状況下でも施工できること。）
|  |  |  | ⑨ ごみピットは窓及びトップライトから自然光を取り入れ、均等に分散された採光を確保し、明るく清潔な雰囲気を保つこと。ただし、窓やトップライトの位置は、クレーンの運転等に支障のない配置を計画すること。 | ⑨ ごみピットは窓及びトップライトから自然光を取り入れ、均等に分散された採光を確保し、明るく清潔な雰囲気を保つこと。ただし、窓やトップライトの位置は、クレーンの運転等に支障のない配置を計画すること。
|  |  |  | ⑩ ごみピットの部屋は、臭気が漏れない構造・仕様とすること。 | ⑩ ごみピットの部屋は、臭気が漏れない構造・仕様とすること。
(5) ホッパステージ（ごみピット）
|  |  |  | ① ホッパステージには、予備バケット置場及びクレーン保守整備用のコンクリート作業床を設け、防水を施工すること。 | ① ホッパステージには、予備バケット置場及びクレーン保守整備用のコンクリート作業床を設け、防水を施工すること。
|  |  |  | ② バケット置き場は、バケットの衝撃から床を保護する対策をとること。 | ② バケット置き場は、バケットの衝撃から床を保護する対策をとること。
|  |  |  | ③ ホッパステージへの出入口には、前室を設けること。 | ③ ホッパステージへの出入口には、前室を設けること。
|  |  |  | ④ ホッパステージは鉄筋コンクリート製とし、落下防止用手摺と要所に清掃口を設けること。 | ④ ホッパステージは鉄筋コンクリート製とし、落下防止用手摺と要所に清掃口を設けること。
|  |  |  | ⑤ ピット火災対策として放水銃等をクレーン運転室で操作できるようにすること。 | ⑤ ピット火災対策として放水銃等をクレーン運転室で操作できるようにすること。
|  |  |  | ⑥ バケットが水洗いできるように水栓を設置すること。 | ⑥ バケットが水洗いできるように水栓を設置すること。
|  |  |  | ⑦ ホッパステージへの出入口扉は、安全対策としてクレーン運転とインターロックをとること。 | ⑦ ホッパステージへの出入口扉は、安全対策としてクレーン運転とインターロックをとること。
(6) プラント用受水槽・冷却水槽等
|  |  |  | ① 水槽は水密性の高いコンクリート仕様とすること。内側に樹脂を貼り付けるなど防水を施工すること。 | ① 水槽は水密性の高いコンクリート仕様とすること。内側に樹脂を貼り付けるなど防水を施工すること。
|  |  |  | ② 管理が容易な位置にマンホール、ポンプピット、床には勾配を設けること。 | ② 管理が容易な位置にマンホール、ポンプピット、床には勾配を設けること。
(7) プラットホーム監視室
|  |  |  | ① 監視職員【 】名程度が常駐するために必要な広さを考慮すること。 | ① 監視職員〔 〕名程度が常駐するために必要な広さを考慮すること。
|  |  |  | ② 併設して便所【 】、洗面所【 】を設置すること。 監視職員以外にも収集車作業員等が便所を利用することを想定し、便器、洗面台の数量を適切に計画すること。 | ② 併設して便所〔 〕、洗面所〔 〕を設置すること。 監視職員以外にも収集車作業員等が便所を利用することを想定し、便器、洗面台の数量を適切に計画すること。
2) 炉室（燃焼設備室・燃焼ガス冷却設備室）
|  |  |  | (1) 歩廊は階高を統一し、保守、点検時の機器荷重にも十分耐える安全な構造とすること。 | (2) 歩廊は階高を統一し、保守、点検時の機器荷重にも十分耐える安全な構造とすること。
|  |  |  | (2) 炉室は十分な換気を行うとともに、トップライトや窓を設け、自然光を有効に取り入れ明るく清潔な雰囲気を保つように計画すること。また、トップライト部分には、換気モニタを設置し、自然対流による換気効果のあるものとすること。 | (3) 炉室は十分な換気を行うとともに、トップライトや窓を設け、自然光を有効に取り入れ明るく清潔な雰囲気を保つように計画すること。また、トップライト部分には、換気モニタを設置し、自然対流による換気効果のあるものとすること。
|  |  |  | (3) 騒音、振動に対しては必要な対策を講じ、出入口扉・給排気口は防音に配慮すること。 | (4) 騒音、振動に対しては必要な対策を講じ、出入口扉・給排気口は防音に配慮すること。
|  |  |  | (4) 主要機器、装置は屋内配置とし、要所にマシンハッチ及びホイストクレーンを設け、点検整備、補修のための十分なスペースを確保すること。 | (5) 主要機器、装置は屋内配置とし、要所にマシンハッチ及びホイストクレーンを設け、点検整備、補修のための十分なスペースを確保すること。
|  |  |  | (5) 機械基礎は必要に応じ、建物と切り離し、独立して設けること。 | (6) 機械基礎は必要に応じ、建物と切り離し、独立して設けること。
|  |  |  | (6) 炉室床面は、迅速に排水できる排水溝を設置すること。 | (7) 炉室床面は、迅速に排水できる排水溝を設置すること。
3) 排ガス処理設備室（ろ過式集じん器、触媒脱硝装置等）
|  |  |  | (1) 排ガス処理設備室は、必要により排水溝を設置し、防臭対策を考慮した排水桝を設けること。 | (1) 排ガス処理設備室は、必要により排水溝を設置し、防臭対策を考慮した排水桝を設けること。
4) 排水処理設備室（汚水槽類等）
|  |  |  | (1) 建物と一体化して造られる水槽類は、系統毎に適切な位置に設け、悪臭、湿気、漏水の対策を講じること。 | (1) 建物と一体化して造られる水槽類は、系統毎に適切な位置に設け、悪臭、湿気、漏水の対策を講じること。
|  |  |  | (2) 酸欠の恐れのある場所・水槽等は、入口又は目立つ所に注意喚起の標識を設けるとともに、作業時十分な換気を行える換気設備を設置すること。 | (2) 酸欠の恐れのある場所・水槽等は、入口又は目立つ所に注意喚起の標識を設けるとともに、作業時十分な換気を行える換気設備を設置すること。
|  |  |  | (3) 処理槽・水槽は躯体防水構造とし、水密性の高いコンクリート仕様とすること。内側に内分泌撹乱化学物質（環境ホルモン物質）を含まない防水防食性能を持つ材料の塗布を行うこと。詳細仕様は、ごみピットに準ずること。 | (3) 処理槽・水槽は躯体防水構造とし、水密性の高いコンクリート仕様とすること。内側に内分泌撹乱化学物質（環境ホルモン物質）を含まない防水防食性能を持つ材料の塗布を行うこと。詳細仕様は、ごみピットに準ずること。
|  |  |  | (4) 処理槽・水槽は、水密性の高いコンクリート仕様とすること。詳細仕様は、ごみピットに準ずること。 | (4) 処理槽・水槽は、水密性の高いコンクリート仕様とすること。詳細仕様は、ごみピットに準ずること。
|  |  |  | (5) 管理が容易な位置にマンホール、ポンプピット、水槽底部には勾配を設けること。 | (5) 管理が容易な位置にマンホール、ポンプピット、水槽底部には勾配を設けること。
|  |  |  | (6) 水槽は48時間水張り試験を行うこと。 | (6) 水槽は48時間水張り試験を行うこと。
|  |  |  | (7) 排水処理室の床は塗り床とする。 | (7) 排水処理室の床は塗り床とする。
5) 機械設備室（押込送風機・誘引送風機・非常用発電機室・高速破砕機・低速破砕機・搬送コンベア・機械選別・手選別等）
|  |  |  | (1) 誘引送風機等の大型の送風機等は、専用の室に収納し、防音対策、防振対策を講じること。必要に応じ、機械基礎は独立して設けること。また、機材搬出入の為の必要な開口部を設けること。 | (1) 誘引送風機等の大型の送風機等は、専用の室に収納し、防音対策、防振対策を講じること。必要に応じ、機械基礎は独立して設けること。また、機材搬出入の為の必要な開口部を設けること。
|  |  |  | (2) 各室には、機器排熱を考慮し、機械式給排気設備を設置すること。給排気口を外壁面に設ける場合は、意匠デザイン及び防音対策を考慮すること。 | (2) 各室には、機器排熱を考慮し、機械式給排気設備を設置すること。給排気口を外壁面に設ける場合は、意匠デザイン及び防音対策を考慮すること。
|  |  |  | （3）各室の配置は、ごみ処理ラインを考慮し機能的に配置すること。 | （3）各室の配置は、ごみ処理ラインを考慮し機能的に配置すること。
6) 電気室関係（受電室・変電室・高圧低圧配電盤室・データ処理室等）
|  |  |  | (1) 床は、原則としてフリーアクセスフロア（耐重荷重タイプ）とすること。 | (1) 床は、原則としてフリーアクセスフロア（耐重荷重タイプ）とすること。
|  |  |  | (2) 機材搬出入口は、将来の改修等を考慮した扉開口部を設けること。（必要に応じてレール、ホイスト等を設置すること。） | (2) 機材搬出入口は、将来の改修等を考慮した扉開口部を設けること。（必要に応じてレール、ホイスト等を設置すること。）
|  |  |  | (3) 配電盤、受変電設備から発生する熱対策として、空調及び換気設備にて対応すること。 | (3) 配電盤、受変電設備から発生する熱対策として、空調及び換気設備にて対応すること。
|  |  |  | (4) 電気室は点検スペースや将来の改修等を考慮した広さを確保すること。 | (4) 電気室は点検スペースや将来の改修等を考慮した広さを確保すること。
|  |  |  | (5) 電気室の上階に水を使用する部屋及び機器を配置する場合、電気室の上階床には必要な防水処置をすること。 | (5) 電気室の上階に水を使用する部屋及び機器を配置する場合、電気室の上階床には必要な防水処置をすること。
7) 灰出設備室
|  |  |  | (1) 原則として、他の部屋とは隔壁により仕切ること。 | (1) 原則として、他の部屋とは隔壁により仕切ること。
|  |  |  | (2) 騒音・振動が建物に伝わらない構造とすること。 | (2) 騒音・振動が建物に伝わらない構造とすること。
|  |  |  | (3) 柱の隙間及び梁等に飛灰が溜まり難い構造とし、臭気が外部に漏れない構造とすること。 | (3) 柱の隙間及び梁等に飛灰が溜まり難い構造とし、臭気が外部に漏れない構造とすること。
|  |  |  | (4) 床洗浄に伴う排水溝を設けること。 | (4) 床洗浄に伴う排水溝を設けること。
|  |  |  | (5) 飛灰等の漏れ出しを考慮し、集じん機及び機械式給排気設備を設置すること。給排気口を外壁面に設ける場合は、意匠デザイン及び防音対策を考慮すること。 | (5) 飛灰等の漏れ出しを考慮し、集じん機及び機械式給排気設備を設置すること。給排気口を外壁面に設ける場合は、意匠デザイン及び防音対策を考慮すること。
|  |  |  | (6) 隣接する別室から灰積込み作業を確認できるように、はめ込み式の窓を設置すること。 | (6) 隣接する別室から灰積込み作業を確認できるように、はめ込み式の窓を設置すること。
8) 余熱利用設備室（発電機・蒸気タービン等）
|  |  |  | (1) 内部構造体及び仕上げが腐食しないよう必要な措置を行うこと。 | (1) 内部構造体及び仕上げが腐食しないよう必要な措置を行うこと。
|  |  |  | (2) 容易に床洗浄が行える防水・保護コンクリート打設、塗り床を施し、排水溝及び防臭対策を考慮した排水桝等の設備を設けること。 | (2) 容易に床洗浄が行える防水・保護コンクリート打設、塗り床を施し、排水溝及び防臭対策を考慮した排水桝等の設備を設けること。
|  |  |  | (3) 定期点検等が容易にできる広さを設けること。また、メンテナンス用のホイストを設けるため、吊り荷重を考慮した計画とする。 | (3) 定期点検等が容易にできる広さを設けること。また、メンテナンス用のホイストを設けるため、吊り荷重を考慮した計画とする。
|  |  |  | (4) 発電機の基礎は、振動の影響を遮断するため独立基礎とし、エキスパンジョイントにより完全に分離した構造とすること。 | (4) 発電機の基礎は、振動の影響を遮断するため独立基礎とし、エキスパンジョイントにより完全に分離した構造とすること。
|  |  |  | (5) 発電機のメンテナンス用として大扉を設けること。 | (5) 発電機のメンテナンス用として大扉を設けること。
|  |  |  | (6) 非常用発電機室は、その利用等に配慮して配置すること。 | (6) 非常用発電機室は、その利用等に配慮して配置すること。
9) 中央制御室
|  |  |  | (1) 中央制御室は、工場棟の管理中枢として、各主要設備と密接な連携を保つ必要がある。各主要設備、電気関係諸室とは緊急対応時の動線を考慮し、距離的にも短く連絡される位置に配置すること。 | (1) 中央制御室は、工場棟の管理中枢として、各主要設備と密接な連携を保つ必要がある。各主要設備、電気関係諸室とは緊急対応時の動線を考慮し、距離的にも短く連絡される位置に配置すること。
|  |  |  | (2) 中央制御室は、プラントの運転、操作、監視を行う中枢部であり、常時運転員が執務するので、照明（調光式）、空調、居住性等について十分考慮すること。 | (2) 中央制御室は、プラントの運転、操作、監視を行う中枢部であり、常時運転員が執務するので、照明（調光式）、空調、居住性等について十分考慮すること。
|  |  |  | (3) 中央制御室は主要な見学場所とすることから、見学者が中央制御室に立ち入ることなく窓等を介して運転状況等が目視できるものとすること。また、見学の動線を考慮し、見学者が混雑せずにゆったりと見学できるように、中央制御室前面のスペースは広く設けるようにすること。 | (3) 中央制御室は主要な見学場所とすることから、見学者が中央制御室に立ち入ることなく窓等を介して運転状況等が目視できるものとすること。また、見学の動線を考慮し、見学者が混雑せずにゆったりと見学できるように、中央制御室前面のスペースは広く設けるようにすること。
|  |  |  | (4) 中央制御室の床面は、一般床高と同一高さとし、床下が自由に配線できるフリーアクセスフロアとすること。 | (4) 中央制御室の床面は、一般床高と同一高さとし、床下が自由に配線できるフリーアクセスフロアとすること。
|  |  |  | (5) 中央制御室に併設して便所（大１小１、洗面台１個）及び湯沸室を設けること。 | (5) 中央制御室に併設して便所（大１小１、洗面台１個）及び湯沸室を設けること。
|  |  |  | (6) 中央制御室に隣接して電算機室を設けること。 | (6) 中央制御室に隣接して電算機室を設けること。
10) クレーン操作室（ごみ・灰）
|  |  |  | (1) ごみクレーン操作室は、可能であれば中央制御室に隣接して設置すること。灰クレーン操作室は灰ピットに隣接して設置すること。 | (1) ごみクレーン操作室は、可能であれば中央制御室に隣接して設置すること。灰クレーン操作室は灰ピットに隣接して設置すること。
|  |  |  | (2) クレーン操作室の床は、一般床高と同一高さとし、床下が自由に配線できるフリーアクセスフロアとすること。 | (2) クレーン操作室の床は、一般床高と同一高さとし、床下が自由に配線できるフリーアクセスフロアとすること。
|  |  |  | (3) クレーン操作室の窓は、ごみ等が付着しないように表面加工されたものとし、自動窓清掃装置を設置すること。 | (3) クレーン操作室の窓は、ごみ等が付着しないように表面加工されたものとし、自動窓清掃装置を設置すること。
|  |  |  | (4) ごみクレーン操作室は見学場所とすることから、見学者がごみクレーン操作室に立ち入ることなく窓等を介して運転状況等が目視できるものとすること。また、見学の動線を考慮し、見学者が混雑せずにゆったりと見学できるように、ごみクレーン操作室前面のスペースは広く設けるようにすること。 | (4) ごみクレーン操作室は見学場所とすることから、見学者がごみクレーン操作室に立ち入ることなく窓等を介して運転状況等が目視できるものとすること。また、見学の動線を考慮し、見学者が混雑せずにゆったりと見学できるように、ごみクレーン操作室前面のスペースは広く設けるようにすること。
|  |  |  | (5) クレーンの動力制御盤等は、専用の電気室を設け、クレーン操作室と別室とすること。 | (5) クレーンの動力制御盤等は、専用の電気室を設け、クレーン操作室と別室とすること。
|  |  |  | (6) 操作窓は、ピットに面してはめ込み式とし、窓面に影反射のないように考慮する。 | (6) 操作窓は、ピットに面してはめ込み式とし、窓面に影反射のないように考慮する。
|  |  |  | (7) ごみクレーンの手動運転時、運転員が極力姿勢を変えることなく、プラットホームの状況（投入扉の開閉状況、搬入車両の状況など）がわかるよう、運転席周辺に小型液晶モニターを設置すること。なお、灰クレーンも同様とする。 | (7) ごみクレーンの手動運転時、運転員が極力姿勢を変えることなく、プラットホームの状況（投入扉の開閉状況、搬入車両の状況など）がわかるよう、運転席周辺に小型液晶モニターを設置すること。なお、灰クレーンも同様とする。
11) 工作室
|  |  |  | (1) 工作室【 】m2以上とし、工具キャビネット、工作台、棚を設け、修理、溶接、加工等が容易に行えるものとすること。 | (1) 工作室〔 〕m2以上とし、工具キャビネット、工作台、棚を設け、修理、溶接、加工等が容易に行えるものとすること。
|  |  |  | (2) 工作室での作業に伴い、粉じん等に考慮した換気設備を設けること。 | (2) 工作室での作業に伴い、粉じん等に考慮した換気設備を設けること。
|  |  |  | (3) 外部に面する部屋とし、自然光を有効に取り入れること。 | (3) 外部に面する部屋とし、自然光を有効に取り入れること。
12) 見学者通路・ホール（展示及び見学者用）
|  |  |  | (1) プラットホーム、ごみピット、炉室、中央制御室、その他主要機器の見学が処理ラインの工程順に見学できるように適切に配置した見学者通路・ホール（展示及び見学者）等を設けること。 | (1) プラットホーム、ごみピット、炉室、中央制御室、その他主要機器の見学が処理ラインの工程順に見学できるように適切に配置した見学者通路・ホール（展示及び見学者）等を設けること。
|  |  |  | (2) 見学者通路の有効幅員は【 】m 以上とすること。両側に２段の手摺を設けること。また、車椅子等が何ら支障なく進入でき、車椅子利用者が姿勢を大きく変えることなく見学できるよう配慮すること。 | (2) 見学者通路の有効幅員は〔 〕m 以上とすること。両側に２段の手摺を設けること。また、車椅子等が何ら支障なく進入でき、車椅子利用者が姿勢を大きく変えることなく見学できるよう配慮すること。
|  |  |  | (3) 見学者窓の高さは、小学生でも安全に見学できるものとすること。また、窓のガラスは耐衝撃性ガラス及びごみ等が付着しないように表面加工されたものとすること。 | (3) 見学者窓の高さは、小学生でも安全に見学できるものとすること。また、窓のガラスは耐衝撃性ガラス及びごみ等が付着しないように表面加工されたものとすること。
|  |  |  | (4) ごみピットの見学窓は、自動窓洗浄装置を設置すること。 | (4) ごみピットの見学窓は、自動窓洗浄装置を設置すること。
|  |  |  | (5) ホールは【説明用ボード及びモニター等】を設置した場合に施設の説明ができる広さとすること。 | (5) ホールは〔 説明用ボード及びモニター等 〕を設置した場合に施設の説明ができる広さとすること。
|  |  |  | (6) 各室には、天井吊り下げ式ピクチャーレール及び展示棚等説明用備品を設置すること。十分な照度を有すること。 | (6) 各室には、天井吊り下げ式ピクチャーレール及び展示棚等説明用備品を設置すること。十分な照度を有すること。
13) その他関係諸室
|  |  |  | (1) その他必要な、倉庫・予備品収納庫【 】m2以上、油脂庫【 】m2以上、消臭剤装置室、薬品庫、熱源供給室等を適切な位置に必要な広さで設け、必要備品についても協議のうえ全て設けること。倉庫は、目的別に必要な面積で各階に設けること。 | (1) その他必要な、倉庫・予備品収納庫〔 〕m2以上、油脂庫〔 〕m2以上、消臭剤装置室、薬品庫、熱源供給室等を適切な位置に必要な広さで設け、必要備品についても協議のうえ全て設けること。倉庫は、目的別に必要な面積で各階に設けること。
|  |  |  | (2) 復水器置場、空調機室外機、機器冷却水冷却塔置場等は、隔離された部屋とし、防音対策を講じること。また、各機器からの排水に必要な、排水溝を設けること。床には必要な防水処置をすること。なお、復水器等からの熱風がリサーキュレーションを起こさないように考慮した構造とすること。 | (2) 復水器置場、空調機室外機、機器冷却水冷却塔置場等は、隔離された部屋とし、防音対策を講じること。また、各機器からの排水に必要な、排水溝を設けること。床には必要な防水処置をすること。なお、復水器等からの熱風がリサーキュレーションを起こさないように考慮した構造とすること。
|  |  |  | (3) 便所は必要な各階に設けること。また、適切な場所に多目的トイレを1ヶ所以上設置すること。 | (3) 便所は必要な各階に設けること。また、適切な場所に多目的トイレを1ヶ所以上設置すること。
|  |  |  | (4) 作業員等の粉じん等除去を目的にクリーンルーム（エアーシャワー設備）を設置すること。クリーンルームは、居室とプラント室の境界に設置し、必要な備品類を全て設置すること。設置場所は、焼却設備室、燃焼ガス冷却設備室、排ガス処理設備室、灰出設備室等の最適な場所に必要数【 】ヶ所以上を設けること。 | (4) 作業員等の粉じん等除去を目的にクリーンルーム（エアーシャワー設備）を設置すること。クリーンルームは、居室とプラント室の境界に設置し、必要な備品類を全て設置すること。設置場所は、焼却設備室、燃焼ガス冷却設備室、排ガス処理設備室、灰出設備室等の最適な場所に必要数〔 〕ヶ所以上を設けること。
|  |  |  | (5) クリーンルームの適切な場所に足洗い場（SUS製）を設けること。 | (5) クリーンルームの適切な場所に足洗い場（SUS製）を設けること。
|  |  |  | (6) その他仮眠室、点検整備関連業者控室などを適切に配置すること。 | (6) その他仮眠室、点検整備関連業者控室などを適切に配置すること。
2.1.3 工場棟（焼却棟、リサイクル棟：管理部分）平面計画
1) 玄関・ホール
|  |  |  | (1) 玄関は、本市職員と一般来場者等共通に一か所設け、下足箱等を設置すること。また、必要な広さを確保するとともに風除室を設け、扉はSUS製自動開閉式とすること。 | (1) 玄関は、本市職員と一般来場者等共通に一か所設け、下足箱等を設置すること。また、必要な広さを確保するとともに風除室を設け、扉はSUS製自動開閉式とすること。
|  |  |  | (2) 風除室には、くつふきマットを内外に設け、排水目皿により排水するものとする。 | (2) 風除室には、くつふきマットを内外に設け、排水目皿により排水するものとする。
|  |  |  | (3) 玄関ホールには、各階案内板を設置すること。 | (3) 玄関ホールには、各階案内板を設置すること。
|  |  |  | (4) 床には身体障害者用のスロープ、手摺を設けること。 | (4) 床には身体障害者用のスロープ、手摺を設けること。
2) 事務室、応接室、書庫、更衣室等（市職員）
|  |  |  | (1) 事務室は、10数名程度が執務を行い、キャビネット、書架、応接セットを設置できるスペースを考慮した余裕のある広さとすること。 | (1) 事務室は、10数名程度が執務を行い、キャビネット、書架、応接セットを設置できるスペースを考慮した余裕のある広さとすること。
|  |  |  | (2) 事務室には、掲示板（W4000×H1200程度）、洗面化粧台を設置すること。 | (2) 事務室には、掲示板（W4000×H1200程度）、洗面化粧台を設置すること。
|  |  |  | (3) 事務室には、ガラス窓付受付用カウンター及び郵便受箱（前入後出タイプ）を設置すること。 | (3) 事務室には、ガラス窓付受付用カウンター及び郵便受箱（前入後出タイプ）を設置すること。
|  |  |  | (4) 事務室に近接して応接室を設けること。 | (4) 事務室に近接して応接室を設けること。
|  |  |  | (5) 応接室は4名程度が同時に会して利用できる広さを確保すること。 | (5) 応接室は4名程度が同時に会して利用できる広さを確保すること。
|  |  |  | (6) 事務室に近接して書庫を必要な広さで設けること。 | (6) 事務室に近接して書庫を必要な広さで設けること。
|  |  |  | (7) 更衣室は男子10数名程度、女子数名程度を必要な広さで設け、人数分のロッカー、洗面化粧台及びタオル掛けを設置すること。また、ユニット型シャワー(男子用２機、女子用１機)・脱衣場、洗濯・乾燥のための機器について、別途、必要な広さを確保し設置すること。 | (7) 更衣室は男子10数名程度、女子数名程度を必要な広さで設け、人数分のロッカー、洗面化粧台及びタオル掛けを設置すること。また、ユニット型シャワー(男子用２機、女子用１機)・脱衣場、洗濯・乾燥のための機器について、別途、必要な広さを確保し設置すること。
3) 休憩室等
|  |  |  | (1) 休憩室は、和室【 】畳程度の余裕のある広さとし、押入れ・板畳等を設けること。なお、市職員と運営事業者の各スペースについては、仕切り等を設け区別すること。 | (1) 休憩室は、和室〔 〕畳程度の余裕のある広さとし、押入れ・板畳等を設けること。なお、市職員と運営事業者の各スペースについては、仕切り等を設け区別すること。
4) 給湯室
|  |  |  | (1) 給湯室を休憩室に近接して設け、流し台、吊戸棚、コンロ台（ビルトインタイプ、上部フード付）、食器棚等を設置すること。また、冷蔵庫が設置できる広さを考慮すること。 | (1) 給湯室を休憩室に近接して設け、流し台、吊戸棚、コンロ台（ビルトインタイプ、上部フード付）、食器棚等を設置すること。また、冷蔵庫が設置できる広さを考慮すること。
5) 会議室
|  |  |  | (1) 中会議室10名程度、大会議室60名程度を設けること。 | (1) 中会議室10名程度、大会議室60名程度を設けること。
|  |  |  | (2) 大会議室（見学者案内時に使用するため、遮光ブラインドを設置すること。）の天井高さは一般の居室より高く計画すること。 | (2) 大会議室（見学者案内時に使用するため、遮光ブラインドを設置すること。）の天井高さは一般の居室より高く計画すること。
6) 倉庫
|  |  |  | (1) 倉庫は各階に、目的別に必要な面積で設け、棚についても目的別に必要な面積で設けること。必要備品についても協議のうえ全て設けること。 | (1) 倉庫は各階に、目的別に必要な面積で設け、棚についても目的別に必要な面積で設けること。必要備品についても協議のうえ全て設けること。
7) 便所、洗面所（男女）
|  |  |  | (1) 各階に設け、用途に応じた広さで計画すること。 | (1) 各階に設け、用途に応じた広さで計画すること。
|  |  |  | (2) 便所と洗面所は区画し、掃除用流しを設けること。 | (2) 便所と洗面所は区画し、掃除用流しを設けること。
|  |  |  | (3) 多目的便所を見学者通路の必要な箇所に設けること。 | (3) 多目的便所を見学者通路の必要な箇所に設けること。
|  |  |  | (4) 全てに温水洗浄便座を設置すること。 | (4) 全てに温水洗浄便座を設置すること。
8) 運転員関係緒室（運営事業者）
(1) 事務室、控室、食堂
|  |  |  | ① 職員【 】名程度が執務を行い、書類の保管庫、【 】名程度の小会議室を設置できるスペースを考慮した余裕のある広さとすること。また、事務室には、掲示板（W4000×H1200程度）及び洗面化粧台を設置すること。 | ① 職員〔 〕名程度が執務を行い、書類の保管庫、〔 〕名程度の小会議室を設置できるスペースを考慮した余裕のある広さとすること。また、事務室には、掲示板（W4000×H1200程度）及び洗面化粧台を設置すること。
|  |  |  | ② 食堂は控室に近接して設け、職員【 】名程度が利用でき、調理台、流し台、吊戸棚、コンロ台（上部フード付）、食器棚、手洗い及び掲示板（W1800×H1200程度）を設置すること。 | ② 食堂は控室に近接して設け、職員〔 〕名程度が利用でき、調理台、流し台、吊戸棚、コンロ台（上部フード付）、食器棚、手洗い及び掲示板（W1800×H1200程度）を設置すること。
(2) 更衣室、浴室・脱衣室
|  |  |  | ① 更衣室は、運転員用と運転員以外用を個別に設け、運転員用は男子用【 】名程度、女子用【 】名程度、運転員以外用は男子用【 】名程度、女子用【 】名程度が利用できる広さとする。また、化粧洗面台及びタオル掛けをそれぞれ設置すること。 | ① 更衣室は、運転員用と運転員以外用を個別に設け、運転員用は男子用〔 〕名程度、女子用〔 〕名程度、運転員以外用は男子用〔 〕名程度、女子用〔 〕名程度が利用できる広さとする。また、化粧洗面台及びタオル掛けをそれぞれ設置すること。
|  |  |  | ② 浴室・脱衣室は男女別に設けること。 | ② 浴室・脱衣室は男女別に設けること。
|  |  |  | ③ 浴槽は一度に【 】名程度が入浴でき、洗い場は【 】名程度が同時に利用できる余裕のある広さで計画すること。 | ③ 浴槽は一度に〔 〕名程度が入浴でき、洗い場は〔 〕名程度が同時に利用できる余裕のある広さで計画すること。
|  |  |  | ④ 脱衣室は必要かつ余裕のある広さを設け、洗面カウンター、脱衣棚等を設置すること。 | ④ 脱衣室は必要かつ余裕のある広さを設け、洗面カウンター、脱衣棚等を設置すること。
|  |  |  | ⑤ 洗濯室、乾燥室及び必要な広さの物干し場を設けること。 | ⑤ 洗濯室、乾燥室及び必要な広さの物干し場を設けること。
|  |  |  | ⑥ 洗濯室には、洗濯パン及び洗濯用流しユニットを設置すること。 | ⑥ 洗濯室には、洗濯パン及び洗濯用流しユニットを設置すること。
|  |  |  | ⑦ 乾燥室には、SUS製吊パイプを設置すること。 | ⑦ 乾燥室には、SUS製吊パイプを設置すること。
9) その他共通
(1) 階段
|  |  |  | ① 見学者が利用する範囲の有効幅は1.8m以上とし、蹴上げ（160mm）以下・踏面(300mm)以上とし各階の寸法は統一すること。 | ① 見学者が利用する範囲の有効幅は1.8m以上とし、蹴上げ（160mm）以下・踏面(300mm)以上とし各階の寸法は統一すること。
|  |  |  | ② 手摺は、両側に２段設けること。 | ② 手摺は、両側に２段設けること。
|  |  |  | ③ ノンスリップはSUS製（タイヤ入れタイプ）とすること。 | ③ ノンスリップはSUS製（タイヤ入れタイプ）とすること。
(2) 廊下
|  |  |  | ① 主要な廊下の幅は、有効寸法が【 】m以上とすること。 | ① 主要な廊下の幅は、有効寸法が〔 〕m以上とすること。
|  |  |  | ② 手摺は、両側に２段設けること。 | ② 手摺は、両側に２段設けること。
2.1.4 煙突
|  |  |  | (1) 外筒は高さ平均GL＋50ｍ以下で工場棟建屋と一体化し、調和の取れたデザイン及び仕上げとすること。 | (1) 外筒は高さ平均GL＋59ｍ以下で工場棟建屋と一体化し、調和の取れたデザイン及び仕上げとすること。
2.1.5 計量棟
|  |  |  | (1) 搬入車両、搬出車両重量を計測し計量事務を行うための計量棟を整備すること。 | (1) 搬入車両、搬出車両重量を計測し計量事務を行うための計量棟を整備すること。
|  |  |  | (2) 窓の配置、構造は、搬入車両運転手等が原則下車することなく会話が行えるよう、考慮したものとすること。 | (2) 窓の配置、構造は、搬入車両運転手等が原則下車することなく会話が行えるよう、考慮したものとすること。
|  |  |  | （3）計量台から屋根最下端の高さは4.5ｍ以上とすること。 | （3）計量台から屋根最下端の高さは4.5ｍ以上とすること。
|  |  |  | （4）湯沸かし室、流し台、便所、手洗いを設置すること。 | （4）湯沸かし室、流し台、便所、手洗いを設置すること。
|  |  |  | (5) 計量前に、一般持込み車両等に対する分別指導を本市職員が行うスペースを確保し、降雨時も実施できるよう、屋根等を設置すること。 | (5) 計量前に、一般持込み車両等に対する分別指導を本市職員が行うスペースを確保し、降雨時も実施できるよう、屋根等を設置すること。
2.1.6 ストックヤード棟
|  |  |  | (1) 資源物を直接受け入れるためのストックヤード棟を整備すること。 | (1) 資源物を直接受け入れるためのストックヤード棟を整備すること。
|  |  |  | (2) 計量を必要としない資源物を直接持ち込む車両に対応するため、計量棟入口付近への設置が効果的と考えるが、最適な動線を計画すること。 | (2) 計量を必要としない資源物を直接持ち込む車両に対応するため、計量棟入口付近への設置が効果的と考えるが、最適な動線を計画すること。
|  |  |  | (3) 建屋はS造のシャッター付とし、雨天時を考慮した庇などを設置すること。 | (3) 建屋はS造のシャッター付とし、雨天時を考慮した庇などを設置すること。
|  |  |  | (4) 入口を除く3面方向は、腰壁を1.5m程度設置のこと。 | (4) 入口を除く3面方向は、腰壁を1.5m程度設置のこと。
|  |  |  | （5）面積は約【 】m2程度とし、全体配置計画に合わせて、最適な縦横比を計画すること。 | （5）面積は約〔 〕m2程度とし、全体配置計画に合わせて、最適な縦横比を計画すること。
2.1.7 市民用トイレ棟
|  |  |  | (1) 計量棟付近に直接搬入を行う市民のために、市民用トイレを整備すること。 | (1) 計量棟付近に直接搬入を行う市民のために、市民用トイレを整備すること。
|  |  |  | (2) トイレは男女それぞれ別々とし、手洗い、換気等必要な設備を設置すること。 | (2) トイレは男女それぞれ別々とし、手洗い、換気等必要な設備を設置すること。
|  |  |  | (3) 動線には留意すること。 | (3) 動線には留意すること。
2.2 構造計画
2.2.1 基本方針
|  |  |  | (1) 焼却プラント及びリサイクルプラントの特殊性を踏まえた構造計画とすること。 | (1) 焼却プラント及びリサイクルプラントの特殊性を踏まえた構造計画とすること。
|  |  |  | (2) 建築物は上部、下部構造とも十分な強度を有する構造とする。原則として、建物本体とプラント設備の積載荷重が大きい各設備室等主要機器の基礎及び架構は、建物本体と完全に切り離した独立構造とし必要な強度、剛性を保有すること。 | (2) 建築物は上部、下部構造とも十分な強度を有する構造とする。原則として、建物本体とプラント設備の積載荷重が大きい各設備室等主要機器の基礎及び架構は、建物本体と完全に切り離した独立構造とし必要な強度、剛性を保有すること。
|  |  |  | (3) 振動を伴う機械は独立基礎とし十分な防振対策を考慮する。また、ごみピット・灰ピット用クレーンの振動・騒音が管理部居室に伝わらない構造とすること。 | (3) 振動を伴う機械は独立基礎とし十分な防振対策を考慮する。また、ごみピット・灰ピット用クレーンの振動・騒音が管理部居室に伝わらない構造とすること。
|  |  |  | (4) 建築非構造部材の耐震安全性の目標として、大地震時において、外装材や内装材、建具等の脱落、破損が生じないよう考慮し、家具等の什器備品の転倒防止にも考慮した計画とすること。また、二次災害の防止や避難経路の確保に配慮した建築計画上有効な措置を行うこと。 | (4) 建築非構造部材の耐震安全性の目標として、大地震時において、外装材や内装材、建具等の脱落、破損が生じないよう考慮し、家具等の什器備品の転倒防止にも考慮した計画とすること。また、二次災害の防止や避難経路の確保に配慮した建築計画上有効な措置を行うこと。
|  |  |  | (5) 建築設備の安全性の目標として、重要度の高い機器は、機器本体の耐震仕様及び据付部の設計用耐震標準震度の扱いに留意すること。また、建屋内への引き込み部等の通過配管、配線は十分な変位吸収対策を施すこと。 | (5) 建築設備の安全性の目標として、重要度の高い機器は、機器本体の耐震仕様及び据付部の設計用耐震標準震度の扱いに留意すること。また、建屋内への引き込み部等の通過配管、配線は十分な変位吸収対策を施すこと。
|  |  |  | (6) 本施設は、様々な機械設備等を設置する建築物であるため、必要な構造と十分な強度を確保すること。特に、地震による地盤沈下等に十分配慮を加えた計画とすること。 | (6) 本施設は、様々な機械設備等を設置する建築物であるため、必要な構造と十分な強度を確保すること。特に、地震による地盤沈下等に十分配慮を加えた計画とすること。
2.2.2 基礎構造
|  |  |  | (1) 地質条件を踏まえた基礎構造計画とし、万一の地盤沈下などへの対応を考慮すること。 | (1) 地質条件を踏まえた基礎構造計画とし、万一の地盤沈下などへの対応を考慮すること。
|  |  |  | (2) 建築物は地盤条件や建築物の性質上どうしても同一の支持条件にできない場合もあるため、建設された後の長期間にわたる沈下、建物施工により次第に増大していく荷重による沈下、短期の沈下も考慮に入れて検討し、構造体に不同沈下による障害が生じないように考慮すること。また、エキスパンションジョイントを設置する等、地盤条件に応じた基礎構造とすること。 | (2) 建築物は地盤条件や建築物の性質上どうしても同一の支持条件にできない場合もあるため、建設された後の長期間にわたる沈下、建物施工により次第に増大していく荷重による沈下、短期の沈下も考慮に入れて検討し、構造体に不同沈下による障害が生じないように考慮すること。また、エキスパンションジョイントを設置する等、地盤条件に応じた基礎構造とすること。
|  |  |  | (3) 杭基礎がある場合、工法については、荷重条件、地質条件、施工条件を考慮し、地震時、風圧時の水平力をも十分検討して決定すること。 | (3) 杭基礎がある場合、工法については、荷重条件、地質条件、施工条件を考慮し、地震時、風圧時の水平力をも十分検討して決定すること。
|  |  |  | (4) 土木工事は安全で、工期が短縮できる合理的な工法を採用すること。 | (4) 土木工事は安全で、工期が短縮できる合理的な工法を採用すること。
2.2.3 躯体構造
|  |  |  | (1) 鉄骨造、RC造及びSRC造を各施設の機能に応じて採用すること。 | (1) 鉄骨造、RC造及びSRC造を各施設の機能に応じて採用すること。
|  |  |  | (2) 重量の大きな機器を支持する架構及びクレーンの支持架構は、十分な強度、剛性を保有し、地震時にも十分安全な構造とすること。 | (2) 重量の大きな機器を支持する架構及びクレーンの支持架構は、十分な強度、剛性を保有し、地震時にも十分安全な構造とすること。
|  |  |  | (3) 万一の爆発など、不慮の事故を考慮した強度、剛性等を兼ね備えた構造とすること。 | (3) 万一の爆発など、不慮の事故を考慮した強度、剛性等を兼ね備えた構造とすること。
|  |  |  | (4) 特にごみピット・プラットホームスラブ・ピット周りの外壁等については、耐侯性を考慮し水密性の高いコンクリート仕様とすること。 | (4) 特にごみピット・プラットホームスラブ・ピット周りの外壁等については、耐侯性を考慮し水密性の高いコンクリート仕様とすること。
2.2.4 一般構造
1) 屋根
|  |  |  | (1) 屋根は耐久性の確保に努めるとともに、美観に配慮すること。プラットホーム、ごみピット・灰ピット室の屋根は、気密性を確保し悪臭の漏れない構造とする。また、プラットホームの屋根はトップライトより自然光を有効に取り入れること。 | (1) 屋根は耐久性の確保に努めるとともに、美観に配慮すること。プラットホーム、ごみピット・灰ピット室の屋根は、気密性を確保し悪臭の漏れない構造とする。また、プラットホームの屋根はトップライトより自然光を有効に取り入れること。
|  |  |  | (2) 建屋内に雨が浸入しないよう、雨仕舞するとともに、効率よく雨水採集できる構造とすること。 | (2) 建屋内に雨が浸入しないよう、雨仕舞するとともに、効率よく雨水採集できる構造とすること。
|  |  |  | (3) 屋外機器を設置する屋根は防水のうえ、保護コンクリートを打設すること。 | (3) 屋外機器を設置する屋根は防水のうえ、保護コンクリートを打設すること。
|  |  |  | (4) 屋根葺材は十分な強度を確保するとともに、強風により、めくれたり、飛散しないように留付けること。 | (4) 屋根葺材は十分な強度を確保するとともに、強風により、めくれたり、飛散しないように留付けること。
2) 外壁
|  |  |  | (1) 構造耐力上重要な部分及び遮音が要求される部分は、原則としてRC造とすること。非耐力壁については【コンクリート・ALCパネル・押出成型セメント板・サンドイッチパネル（フッ素樹脂塗装鋼板）＋下地断熱材又は硬質木毛セメント板】等とする。また、塗装吹付け材は、防水型複層仕上塗材Ｅ（JIS6021）同等とすること。 | (1) 構造耐力上重要な部分及び遮音が要求される部分は、原則としてRC造とすること。非耐力壁については〔 コンクリート・ALCパネル・押出成型セメント板・サンドイッチパネル（フッ素樹脂塗装鋼板）＋下地断熱材又は硬質木毛セメント板 〕等とする。また、塗装吹付け材は、防水型複層仕上塗材Ｅ（JIS6021）同等とすること。
|  |  |  | (2) プラットホーム、ごみピット・灰ピット室の外壁は気密性を確保し、悪臭の漏れない構造とする。 | (2) プラットホーム、ごみピット・灰ピット室の外壁は気密性を確保し、悪臭の漏れない構造とする。
|  |  |  | (3) 耐震壁、筋かいを有効に配置し、意匠上の配慮を行うこと。 | (3) 耐震壁、筋かいを有効に配置し、意匠上の配慮を行うこと。
3) 床
|  |  |  | (1) 重量の大きな機器や振動を発生する設備が載る床は、床板を厚くし、小梁を有効に配置して構造強度を確保する。 | (1) 重量の大きな機器や振動を発生する設備が載る床は、床板を厚くし、小梁を有効に配置して構造強度を確保する。
|  |  |  | (2) その他機械室の床は必要に応じて清掃、水洗等を考慮した構造とすること。 | (2) その他機械室の床は必要に応じて清掃、水洗等を考慮した構造とすること。
|  |  |  | (3) プラットホームの床は、収集車の通行と日常の洗浄にも長期にわたって耐えうるものとすること。また、水勾配は1/100以上をとること。床板の厚さは200㎜以上とし上筋には十分なコンクリートのかぶり厚さをとること。 | (3) プラットホームの床は、収集車の通行と日常の洗浄にも長期にわたって耐えうるものとすること。また、水勾配は1/100以上をとること。床板の厚さは200㎜以上とし上筋には十分なコンクリートのかぶり厚さをとること。
|  |  |  | (4) 地下室及び基礎施工後、埋戻等による沈下の影響を受けない構造とすること。 | (4) 地下室及び基礎施工後、埋戻等による沈下の影響を受けない構造とすること。
4) 内壁
|  |  |  | (1) 各室の区画壁は、要求される性能や用途（防火、防臭、防音、耐震) を満足するものとすること。 | (1) 各室の区画壁は、要求される性能や用途（防火、防臭、防音、耐震) を満足するものとすること。
|  |  |  | (2) 不燃材料、防音材料などは、それぞれ必要な機能を満足するとともに、用途に応じて表面強度や吸音性など他の機能も考慮して選定すること。 | (2) 不燃材料、防音材料などは、それぞれ必要な機能を満足するとともに、用途に応じて表面強度や吸音性など他の機能も考慮して選定すること。
|  |  |  | (3) 構造上重要な部分はRC造とすること。 | (3) 構造上重要な部分はRC造とすること。
|  |  |  | (4) 通風機等の騒音を発生する機器を収容する部屋は、RC造又は防音構造とし、さらに吸音処理を行うものとすること。 | (4) 通風機等の騒音を発生する機器を収容する部屋は、RC造又は防音構造とし、さらに吸音処理を行うものとすること。
5) 建具
|  |  |  | (1) 外部に面する建具は、台風、降雨を考慮した気密性の高いものとすること。 | (1) 外部に面する建具は、台風、降雨を考慮した気密性の高いものとすること。
|  |  |  | (2）防臭、防音を要求されるものについてはエアタイト型とし、防音扉は、内部吸音材を充填、締付けハンドル等は遮音性能が十分発揮できるものを選定すること。 | (2）防臭、防音を要求されるものについてはエアタイト型とし、防音扉は、内部吸音材を充填、締付けハンドル等は遮音性能が十分発揮できるものを選定すること。
|  |  |  | (3) 一般連絡用扉はストップ付ドアチェック（法令抵触部は除外）、シリンダー本締錠を原則とする。なお、マスターキーシステムとし、詳細は協議による。機器搬入用扉は開放時に使用する煽り止めを取り付けること。 | (3) 一般連絡用扉はストップ付ドアチェック（法令抵触部は除外）、シリンダー本締錠を原則とする。なお、マスターキーシステムとし、詳細は協議による。機器搬入用扉は開放時に使用する煽り止めを取り付けること。
|  |  |  | (4) 鋼製建具及び屋内用鋼製軽量建具（LSD）は原則としてフラッシュ扉とすること。 | (4) 鋼製建具及び屋内用鋼製軽量建具（LSD）は原則としてフラッシュ扉とすること。
|  |  |  | (5) 重量シャッターは【スチール製】とし、電動式とすること。 | (5) 重量シャッターは〔 スチール製 〕とし、電動式とすること。
|  |  |  | (6) 木製の建具（扉）を使用する場合は、メラミン樹脂化粧板等の仕上げとすること。 | (6) 木製の建具（扉）を使用する場合は、メラミン樹脂化粧板等の仕上げとすること。
|  |  |  | (7) 建具（扉）は必要に応じ、室名表示、注意換気表示等を行うこと。 | (7) 建具（扉）は必要に応じ、室名表示、注意換気表示等を行うこと。
|  |  |  | (8) 窓枠は原則としてアルミ製とする。 | (8) 窓枠は原則としてアルミ製とする。
|  |  |  | (9) ガラス及びトップライトは十分な強度を有し、台風時の風圧（基準風速50m/s以上）にも耐えるものとすること。管理諸室は紫外線カット機能を持つ断熱ペアガラスとし、その他プラント諸室については騒音対策を施すこと。また、見学者等、人が頻繁に通行する部分については耐衝撃性ガラスとすること。 | (9) ガラス及びトップライトは十分な強度を有し、台風時の風圧（基準風速50m/s以上）にも耐えるものとすること。管理諸室は紫外線カット機能を持つ断熱ペアガラスとし、その他プラント諸室については騒音対策を施すこと。また、見学者等、人が頻繁に通行する部分については耐衝撃性ガラスとすること。
|  |  |  | (10) 外部に面するプラント機械室、諸室で、人が清掃できない部分のガラスは、全て光触媒コーティング材を塗布すること。 | (10) 外部に面するプラント機械室、諸室で、人が清掃できない部分のガラスは、全て光触媒コーティング材を塗布すること。
|  |  |  | (11) 見学者通路、居室等の外部ガラス部分については、清掃メンテナンスができるようにすること。 | (11) 見学者通路、居室等の外部ガラス部分については、清掃メンテナンスができるようにすること。
6) 階高
|  |  |  | (1) 機械設備等を考慮のうえ、階高を決めること。 | (1) 機械設備等を考慮のうえ、階高を決めること。
7) 階段（見学者が利用する階段のみ）
|  | (1) 有効幅 |  | 【1800】mm以上 | 〔 1800 〕mm以上
|  | (2) 傾斜角 |  | けあげ【160】mm以下 | けあげ〔 160 〕mm以下
|  |  |  | 踏面幅【300】mm以上 | 踏面幅〔 300 〕mm以上
|  |  |  | 各階段のけあげ、踏面幅は原則として統一すること。 | 各階段のけあげ、踏面幅は原則として統一すること。
|  | (3) 手摺 |  | 高さ【1100】mm以上（屋内については木製の物を両側に２段設けること。） | 高さ〔 1100 〕mm以上（屋内については木製の物を両側に２段設けること。）
|  | (4) ノンスリップ |  | 材質 SUS製（タイヤ入れタイプ） | 材質 SUS製（タイヤ入れタイプ）
8) その他
|  |  |  | (1) 主要な廊下の有効幅は1.8ｍ以上とすること。 | (1) 主要な廊下の有効幅は1.8ｍ以上とすること。
2.3 建築仕様
2.3.1 工場棟
|  | 1) 構造 |  | 焼却棟は、RC造、S造とする。 | 焼却棟は、RC造、S造とする。
|  | 2) 外壁 |  | 【ALCパネル、PCカーテンウォール、サンドイッチパネル（フッ素樹脂塗装鋼板）など】 | 〔 ALCパネル、PCカーテンウォール、サンドイッチパネル（フッ素樹脂塗装鋼板）など 〕
|  |  |  | 腰壁：RC造 高さ【各ヤードH=3.0m以上、その他1.5m】以上 打放しのうえ防水型複層仕上塗材Ｅ（JIS6021）同等 | 腰壁：RC造 高さ〔 各ヤードH=3.0m以上、その他1.5m 〕以上 打放しのうえ防水型複層仕上塗材Ｅ（JIS6021）同等
|  | 3) 内部間仕切り壁 |  | 構造上重要な部分（特にごみピット）はRC造とする。 | 構造上重要な部分（特にごみピット）はRC造とする。
|  | 4) 屋根 |  | 瓦棒葺き【フッ素樹脂塗装鋼板 】などによる。下地断熱材、コンクリート陸屋根の場合は露出高耐久性断熱防水とする。また、各種機器を設置する場合は、必要な保護対策を行うこと。鳥対策が必要な部分には、バードネット（エキスパンドメタル SUS316等）を設置すること。 | 瓦棒葺き〔 フッ素樹脂塗装鋼板 〕などによる。下地断熱材、コンクリート陸屋根の場合は露出高耐久性断熱防水とする。また、各種機器を設置する場合は、必要な保護対策を行うこと。鳥対策が必要な部分には、バードネット（エキスパンドメタル SUS316等）を設置すること。
5) 建具
|  | (1) 扉 |  | 鋼製建具 | 鋼製建具
|  | (2) 窓 |  | アルミ製建具（管理部分は断熱タイプ） | アルミ製建具（管理部分は断熱タイプ）
|  |  |  | 防音の必要な部分は二重サッシ等とする。 | 防音の必要な部分は二重サッシ等とする。
|  | (3) シャッター |  | 電動スチールシャッターとすること。 | 電動スチールシャッターとすること。
|  | (4) その他 |  | 出入り口部分には、雨水をシャットアウトできるデザインに配慮した庇を設置すること。必要な箇所には、本市と協議のうえ、網戸（網：SUS）、ブラインド、ブラインドボックス等を設けること。 | 出入り口部分には、雨水をシャットアウトできるデザインに配慮した庇を設置すること。必要な箇所には、本市と協議のうえ、網戸（網：SUS）、ブラインド、ブラインドボックス等を設けること。
|  | 6) 竪樋 |  | 屋外設置を基本とする。 SUS製又はカラーVPとし、外観上のデザインの工夫に配慮すること。 | 屋外設置を基本とする。 SUS製又はカラーVPとし、外観上のデザインの工夫に配慮すること。
|  | 8) 軒樋 |  | 金属板加工とし、耐候・耐久性を有する材料とすること。また、雨水受入開口部には枯葉等の【SUS製】侵入防止ネットを設置すること。外観上のデザインの工夫に配慮すること。 | 金属板加工とし、耐候・耐久性を有する材料とすること。また、雨水受入開口部には枯葉等の〔 SUS製 〕侵入防止ネットを設置すること。外観上のデザインの工夫に配慮すること。
|  | 9) 建屋規模 | (1) 建築面積 | 【 】m2 | 〔 〕m2
|  |  | (2) 延床面積 | 【 】m2：地下水槽類は除く | 〔 〕m2：地下水槽類は除く
|  |  | (3) 軒高 | 【 】m | 〔 〕m
2.3.2 煙突（工場棟建屋と一体型）
|  | 1) 外筒構造 |  | 【 】高さ平均GL＋【50】ｍ | 〔 〕高さ平均GL＋〔 50 〕ｍ
|  | 2) 外面仕上げ |  | 【 】 | 〔 〕
|  | 3) 床(頂部) |  | 耐候・耐食性防水 | 耐候・耐食性防水
|  |  |  | 裏側 結露防止断熱材処理 | 裏側 結露防止断熱材処理
|  |  |  | 点検ハッチはステンレス製とすること。 | 点検ハッチはステンレス製とすること。
|  | 4) 内部階段 |  | S造(溶融亜鉛めっき処理仕上) | S造(溶融亜鉛めっき処理仕上)
|  | 5) 竪樋 |  | 屋内設置を基本とする。 | 屋内設置を基本とする。
6) 建具
|  | (1) 扉 |  | 鋼製建具 | 鋼製建具
|  | (2) 窓（換気ガラリ） |  | アルミ製建具 | アルミ製建具
|  | (3) その他 |  | 換気設備を考慮すること。【 自然換気方式及び機械換気方式 】 | 換気設備を考慮すること。〔 自然換気方式及び機械換気方式 〕
|  |  |  | タラップはステンレス製（保護ガード付き）とする。 | タラップはステンレス製（保護ガード付き）とする。
2.3.3 計量棟
|  | 1) 構造 |  | RC造またはS造とする。 | RC造またはS造とする。
|  | 2) 外壁 |  | 【 】 | 〔 〕
|  | 3) 腰壁 |  | 【 】 | 〔 〕
|  | 4) 屋根 |  | 【瓦棒葺き（フッ素樹脂塗装鋼板） 】などによる。 | 〔 瓦棒葺き（フッ素樹脂塗装鋼板） 〕などによる。
|  | 5) 竪樋 |  | 屋外設置を基本とする。 | 屋外設置を基本とする。
|  | 6) 建具 | (1) 扉 | 鋼製建具 | 鋼製建具
|  |  | (2) 窓 | アルミ製建具 | アルミ製建具
|  |  | (3) その他 | 空調及び換気設備を考慮すること。【 電気式 】 | 空調及び換気設備を考慮すること。〔 電気式 〕
2.3.4 ストックヤード
|  | 1) 構造 |  | S造とする。 | S造とする。
|  | 2) 外壁 |  | 【 】 | 〔 〕
|  | 3) 内部間仕切り壁 |  | 【 】（３面方向に腰壁1.5mを設置） | 〔 〕（３面方向に腰壁1.5mを設置）
|  | 4) 屋根 |  | 【 】 | 〔 〕
|  | 5) 竪樋 |  | 屋外設置を基本とする。 | 屋外設置を基本とする。
|  | 6) 建具 | (1) 扉 | 鋼製建具 | 鋼製建具
|  |  | (2) 窓 | アルミ製建具 | アルミ製建具
|  |  | (3) シャッター | 【重量シャッター】 | 〔 重量シャッター 〕
|  |  | (4) その他 | 換気設備を考慮すること。 | 換気設備を考慮すること。
2.3.5 市民用トイレ
|  | 1) 構造 |  | 【 】 | 〔 〕
|  | 2) 外壁 |  | 【 】 | 〔 〕
|  | 3) 内部間仕切り壁 |  | 【 】 | 〔 〕
|  | 4) 屋根 |  | 【 】 | 〔 〕
|  | 5) 竪樋 |  | 【 】 | 〔 〕
|  | 6) 建具 | (1) 扉 | 【 】 | 〔 〕
|  |  | (2) 窓 | 【 】 | 〔 〕
|  |  | (3) その他 | 【 】 | 〔 〕
2.3.6 その他
|  |  |  | (1) 室内仕上については、機械設備は原則として建屋内に収納するものとし、事務室、見学者通路、騒音・振動の発生が予想される室、発熱のある室、床洗の必要な室等は必要に応じて最適な仕上を行うこと。また、温度・湿度等の環境条件にも十分配慮すること。また、天井点検口（エアタイトタイプ）は本市と協議のうえ決定し必要な全ての部分に設置すること。 | (1) 室内仕上については、機械設備は原則として建屋内に収納するものとし、事務室、見学者通路、騒音・振動の発生が予想される室、発熱のある室、床洗の必要な室等は必要に応じて最適な仕上を行うこと。また、温度・湿度等の環境条件にも十分配慮すること。また、天井点検口（エアタイトタイプ）は本市と協議のうえ決定し必要な全ての部分に設置すること。
|  |  |  | (2) 建物の外壁部分・床等（温度差の有る部屋等も含めて）について、結露対策を講じること。 | (2) 建物の外壁部分・床等（温度差の有る部屋等も含めて）について、結露対策を講じること。
内部仕上げ表
|  | 1) 工場棟 （焼却・リサイクル） | プラットホーム | 床：【コンクリート押え】 壁：【 】 天井：なし（屋根裏面断熱） 床面積：【 】m2 | 床：〔コンクリート押え〕 壁：〔 〕 天井：なし（屋根裏面断熱） 床面積：〔 〕m2
|  |  | プラットホーム監視室 | 床：【ビニル床シート等】 壁：【クロス貼又は塗装】 天井：【岩綿吸音板】 床面積：【 】m2 | 床：〔ビニル床シート等〕 壁：〔クロス貼又は塗装〕 天井：〔岩綿吸音板〕 床面積：〔 〕m2
|  |  | ごみピットなど | 床：【コンクリート金ゴテ押エ】 壁：【コンクリート打放シ】 天井：なし（屋根裏面断熱） 床面積：【 】m2 | 床：〔コンクリート金ゴテ押エ〕 壁：〔コンクリート打放シ〕 天井：なし（屋根裏面断熱） 床面積：〔 〕m2
|  |  | ホッパーステージ | 床：【コンクリート金ゴテ押エ】 壁：【 】 天井：なし（屋根裏面断熱） 床面積：【 】m2 | 床：〔コンクリート金ゴテ押エ〕 壁：〔 〕 天井：なし（屋根裏面断熱） 床面積：〔 〕m2
|  |  | プラント受水槽 | 床：【モルタル防水】 壁：【モルタル防水】 天井：【 】 床面積：【 】m2 | 床：〔モルタル防水〕 壁：〔モルタル防水〕 天井：〔 〕 床面積：〔 〕m2
|  |  | 冷却水槽 | 床：【樹脂塗装】 壁：【樹脂塗装】 天井：【 】 床面積：【 】m2 | 床：〔樹脂塗装〕 壁：〔樹脂塗装〕 天井：〔 〕 床面積：〔 〕m2
|  |  | 炉室（燃焼・燃焼ガス冷却設備室） | 床：【コンクリート金ゴテ押エ】 壁：【 】 天井：【 】 床面積：【 】m2 | 床：〔コンクリート金ゴテ押エ〕 壁：〔 〕 天井：〔 〕 床面積：〔 〕m2
|  |  | 排ガス処理設備室 | 床：【コンクリート金ゴテ押エ】 壁：【 】 天井：なし（屋根裏面断熱） 床面積：【 】m2 | 床：〔コンクリート金ゴテ押エ〕 壁：〔 〕 天井：なし（屋根裏面断熱） 床面積：〔 〕m2
|  |  | 排水処理設備排水槽 | 床：【コンクリート金ゴテ押エ 樹脂シート防水又は樹脂塗装】 壁：【樹脂シート防水又は樹脂塗装】 天井：【樹脂塗装】 床面積：【 】m2 | 床：〔コンクリート金ゴテ押エ 樹脂シート防水又は樹脂塗装〕 壁：〔樹脂シート防水又は樹脂塗装〕 天井：〔樹脂塗装〕 床面積：〔 〕m2
|  |  | 排水処理設備室 | 床：【コンクリート金ゴテ押エ 塗り床】 壁：【 】 天井：【 】 床面積：【 】m2 | 床：〔コンクリート金ゴテ押エ 塗り床〕 壁：〔 〕 天井：〔 〕 床面積：〔 〕m2
|  |  | 通風設備室（押込・誘引送風機等） 破砕機室、機械室 | 床：【コンクリート金ゴテ押エ】 壁：【吸音材貼】 天井：【吸音材貼】 床面積：【 】m2 | 床：〔コンクリート金ゴテ押エ〕 壁：〔吸音材貼〕 天井：〔吸音材貼〕 床面積：〔 〕m2
|  |  | 非常用発電機室 | 床：【コンクリート金ゴテ押エ】 壁：【吸音材貼】 天井：【吸音材貼】 床面積：【 】m2 | 床：〔コンクリート金ゴテ押エ〕 壁：〔吸音材貼〕 天井：〔吸音材貼〕 床面積：〔 〕m2
|  |  | 電気室関係（配電盤室、受変電室） | 床：【フリーアクセス】 壁：【 】 天井：【吸音材貼】 床面積：【 】m2 | 床：〔フリーアクセス〕 壁：〔 〕 天井：〔吸音材貼〕 床面積：〔 〕m2
|  |  | 灰出設備室 | 床：【コンクリート金ゴテ押エ】 壁：【 】 天井：【 】 床面積：【 】m2 | 床：〔コンクリート金ゴテ押エ〕 壁：〔 〕 天井：〔 〕 床面積：〔 〕m2
|  |  | 蒸気タービン・発電機室 | 床：【コンクリート金ゴテ押エ】 壁：【吸音材貼】 天井：【吸音材貼】 床面積：【 】m2 | 床：〔コンクリート金ゴテ押エ〕 壁：〔吸音材貼〕 天井：〔吸音材貼〕 床面積：〔 〕m2
|  |  | 復水器ヤード | 床：【アスファルト防水】 【コンクリート金ゴテ押エ】 壁：【吸音材貼】 天井：【 】 床面積：【 】m2 | 床：〔アスファルト防水〕 〔コンクリート金ゴテ押エ〕 壁：〔吸音材貼〕 天井：〔 〕 床面積：〔 〕m2
|  |  | 冷却塔ヤード | 床：【アスファルト防水】 【コンクリート金ゴテ押エ】 壁：【吸音材貼】 天井：【 】 床面積：【 】m2 | 床：〔アスファルト防水〕 〔コンクリート金ゴテ押エ〕 壁：〔吸音材貼〕 天井：〔 〕 床面積：〔 〕m2
|  |  | 室外機置き場 | 床：【アスファルト防水】 【コンクリート金ゴテ押エ】 壁：【吸音材貼】 天井：【 】 床面積：【 】m2 | 床：〔アスファルト防水〕 〔コンクリート金ゴテ押エ〕 壁：〔吸音材貼〕 天井：〔 〕 床面積：〔 〕m2
|  |  | 中央制御室 | 床：【フリーアクセス】 【帯電防止タイルカーペット】 壁：【クロス貼又は塗装】 天井：【岩綿吸音板】 床面積：【 】m2 | 床：〔フリーアクセス〕 〔帯電防止タイルカーペット〕 壁：〔クロス貼又は塗装〕 天井：〔岩綿吸音板〕 床面積：〔 〕m2
|  |  | クレーン操作室（ごみ・灰） | 床：【フリーアクセス】 【帯電防止タイルカーペット】 壁：【クロス貼又は塗装】 天井：【岩綿吸音板】 床面積：【 】m2 | 床：〔フリーアクセス〕 〔帯電防止タイルカーペット〕 壁：〔クロス貼又は塗装〕 天井：〔岩綿吸音板〕 床面積：〔 〕m2
|  |  | 控室 | 床：【ビニル床シート等】 壁：【クロス貼又は塗装】 天井：【化粧石こうボード】 床面積：【 】m2 | 床：〔ビニル床シート等〕 壁：〔クロス貼又は塗装〕 天井：〔化粧石こうボード〕 床面積：〔 〕m2
|  |  | 仮眠室 | 床：【ビニル床シート等】 壁：【クロス貼又は塗装】 天井：【化粧石こうボード】 床面積：【 】m2 | 床：〔ビニル床シート等〕 壁：〔クロス貼又は塗装〕 天井：〔化粧石こうボード〕 床面積：〔 〕m2
|  |  | 休憩室、和室 | 床：【畳】 壁：【クロス貼】 天井：【化粧石こうボード】 床面積：【 】m2 | 床：〔畳〕 壁：〔クロス貼〕 天井：〔化粧石こうボード〕 床面積：〔 〕m2
|  |  | 工作室 | 床：【コンクリート金ゴテ押エ】 【塗床(必要に応じて)】 壁：【 】 天井：【 】 床面積：【 】m2 | 床：〔コンクリート金ゴテ押エ〕 〔塗床(必要に応じて)〕 壁：〔 〕 天井：〔 〕 床面積：〔 〕m2
|  |  | 廊下、見学者ホール | 床：【ビニル床シート等】 壁：【クロス貼又は塗装】 天井：【岩綿吸音板】 床面積：【 】m2 | 床：〔ビニル床シート等〕 壁：〔クロス貼又は塗装〕 天井：〔岩綿吸音板〕 床面積：〔 〕m2
|  |  | 便所 | 床：【ビニル床シート、タイル等】 壁：【クロス貼又は塗装】 天井：【ケイ酸カルシウム板】 床面積：【 】m2 | 床：〔ビニル床シート、タイル等〕 壁：〔クロス貼又は塗装〕 天井：〔ケイ酸カルシウム板〕 床面積：〔 〕m2
|  |  | 通路、前室 | 床：【コンクリート金ゴテ押エ】 【塗床】 壁：【 】 天井：【岩綿吸音板】 床面積：【 】m2 | 床：〔コンクリート金ゴテ押エ〕 〔塗床〕 壁：〔 〕 天井：〔岩綿吸音板〕 床面積：〔 〕m2
|  |  | その他必要な諸室（倉庫、消臭剤装置室、油脂庫など） | 床：【コンクリート金ゴテ押エ】 壁：【 】 天井：【 】 床面積：【 】m2 | 床：〔コンクリート金ゴテ押エ〕 壁：〔 〕 天井：〔 〕 床面積：〔 〕m2
|  | 2) 工場棟（管理部分） | 風除室 | 床：【タイル】 壁：【 】 天井：【岩綿吸音板】 床面積：【 】m2 | 床：〔タイル〕 壁：〔 〕 天井：〔岩綿吸音板〕 床面積：〔 〕m2
|  |  | 見学者専用玄関ホール | 床：【タイル、ビニル床シート】 壁：【クロス貼又は塗装】 天井：【岩綿吸音板】 床面積：【 】m2 | 床：〔タイル、ビニル床シート〕 壁：〔クロス貼又は塗装〕 天井：〔岩綿吸音板〕 床面積：〔 〕m2
|  |  | 職員専用玄関 | 床：【タイル】 壁：【クロス貼又は塗装】 天井：【岩綿吸音板】 床面積：【 】m2 | 床：〔タイル〕 壁：〔クロス貼又は塗装〕 天井：〔岩綿吸音板〕 床面積：〔 〕m2
|  |  | 事務室 | 床：【フリーアクセス】 壁：【クロス貼又は塗装】 天井：【岩綿吸音板】 床面積：【 】m2 | 床：〔フリーアクセス〕 壁：〔クロス貼又は塗装〕 天井：〔岩綿吸音板〕 床面積：〔 〕m2
|  |  | 応接室 | 床：【タイルカーペット】 壁：【クロス貼】 天井：【岩綿吸音板】 床面積：【 】m2 | 床：〔タイルカーペット〕 壁：〔クロス貼〕 天井：〔岩綿吸音板〕 床面積：〔 〕m2
|  |  | 更衣室（男・女） | 床：【ビニル床シート】 壁：【クロス貼又は塗装】 天井：【化粧石こうボード】 床面積：【 】m2 | 床：〔ビニル床シート〕 壁：〔クロス貼又は塗装〕 天井：〔化粧石こうボード〕 床面積：〔 〕m2
|  |  | 休憩室（男・女） 和室 | 床：【畳】 壁：【クロス貼】 天井：【化粧石こうボード】 床面積：【 】m2 | 床：〔畳〕 壁：〔クロス貼〕 天井：〔化粧石こうボード〕 床面積：〔 〕m2
|  |  | 食堂 | 床：【ビニル床シート】 壁：【クロス貼又は塗装】 天井：【化粧石こうボード】 床面積：【 】m2 | 床：〔ビニル床シート〕 壁：〔クロス貼又は塗装〕 天井：〔化粧石こうボード〕 床面積：〔 〕m2
|  |  | 詰所 | 床：【ビニル床シート】 壁：【クロス貼又は塗装】 天井：【化粧石こうボード】 床面積：【 】m2 | 床：〔ビニル床シート〕 壁：〔クロス貼又は塗装〕 天井：〔化粧石こうボード〕 床面積：〔 〕m2
|  |  | 小、中、大会議室 | 床：【ビニル床シート】 壁：【クロス貼】 天井：【岩綿吸音板】 床面積：【 】m2 | 床：〔ビニル床シート〕 壁：〔クロス貼〕 天井：〔岩綿吸音板〕 床面積：〔 〕m2
|  |  | 倉庫 | 床：【ビニル床シート】 壁：【クロス貼又は塗装】 天井：【化粧石こうボード】 床面積：【 】m2 | 床：〔ビニル床シート〕 壁：〔クロス貼又は塗装〕 天井：〔化粧石こうボード〕 床面積：〔 〕m2
|  |  | 洗面所（男・女） | 床：【ビニル床シート】 壁：【クロス貼又は塗装】 天井：【ケイ酸カルシウム板】 床面積：【 】m2 | 床：〔ビニル床シート〕 壁：〔クロス貼又は塗装〕 天井：〔ケイ酸カルシウム板〕 床面積：〔 〕m2
|  |  | 便所（男・女） | 床：【ビニル床シート又はタイル】 壁：【クロス貼又は塗装】 天井：【ケイ酸カルシウム板】 床面積：【 】m2 | 床：〔ビニル床シート又はタイル〕 壁：〔クロス貼又は塗装〕 天井：〔ケイ酸カルシウム板〕 床面積：〔 〕m2
|  |  | 多目的便所 | 床：【ビニル床シート】 壁：【クロス貼又は塗装】 天井：【ケイ酸カルシウム板】 床面積：【 】m2 | 床：〔ビニル床シート〕 壁：〔クロス貼又は塗装〕 天井：〔ケイ酸カルシウム板〕 床面積：〔 〕m2
|  |  | 給湯室 | 床：【ビニル床シート】 壁：【クロス貼又は塗装】 天井：【ケイ酸カルシウム板】 床面積：【 】m2 | 床：〔ビニル床シート〕 壁：〔クロス貼又は塗装〕 天井：〔ケイ酸カルシウム板〕 床面積：〔 〕m2
|  |  | 廊下、見学者ホール | 床：【ビニル床シート】 壁：【クロス貼又は塗装】 天井：【岩綿吸音板】 床面積：【 】m2 | 床：〔ビニル床シート〕 壁：〔クロス貼又は塗装〕 天井：〔岩綿吸音板〕 床面積：〔 〕m2
|  |  | 階段室 | 床：【ビニル床シート】 壁：【クロス貼又は塗装】 天井：【化粧石こうボード】 床面積：【 】m2 | 床：〔ビニル床シート〕 壁：〔クロス貼又は塗装〕 天井：〔化粧石こうボード〕 床面積：〔 〕m2
|  |  | 脱衣室 | 床：【ビニル床シート】 壁：【クロス貼又は塗装】 天井：【ケイ酸カルシウム板】 床面積：【 】m2 | 床：〔ビニル床シート〕 壁：〔クロス貼又は塗装〕 天井：〔ケイ酸カルシウム板〕 床面積：〔 〕m2
|  |  | 浴室 | 床：【タイル】 壁：【タイル】 天井：【バスリブ】 床面積：【 】m2 | 床：〔タイル〕 壁：〔タイル〕 天井：〔バスリブ〕 床面積：〔 〕m2
|  | 3） 計量棟 | 計量室 | 床：【フリーアクセス】 壁：【クロス貼又は塗装】 天井：【岩綿吸音板】 床面積：【 】m2 | 床：〔フリーアクセス〕 壁：〔クロス貼又は塗装〕 天井：〔岩綿吸音板〕 床面積：〔 〕m2
|  |  | 便所 | 床：【ビニル床シート】 壁：【クロス貼又は塗装】 天井：【ケイ酸カルシウム板】 床面積：【 】m2 | 床：〔ビニル床シート〕 壁：〔クロス貼又は塗装〕 天井：〔ケイ酸カルシウム板〕 床面積：〔 〕m2
|  |  | 給湯室 | 床：【ビニル床シート】 壁：【クロス貼り又は塗装】 天井：【ケイ酸カルシウム板】 床面積：【 】m2 | 床：〔ビニル床シート〕 壁：〔クロス貼り又は塗装〕 天井：〔ケイ酸カルシウム板〕 床面積：〔 〕m2
|  | 4) ストックヤード棟 | 監視員控え室 | 床：【コンクリート金ゴテ押エ】【塗床】 壁：【クロス貼り又は塗装】 天井：【岩綿吸音板】 床面積：【 】m2 | 床：〔コンクリート金ゴテ押エ〕〔塗床〕 壁：〔クロス貼り又は塗装〕 天井：〔岩綿吸音板〕 床面積：〔 〕m2
|  |  | 倉庫 | 床：【コンクリート金ゴテ押エ】【塗床】 壁：【クロス貼り又は塗装】 天井：【岩綿吸音板】 床面積：【 】m2 | 床：〔コンクリート金ゴテ押エ〕〔塗床〕 壁：〔クロス貼り又は塗装〕 天井：〔岩綿吸音板〕 床面積：〔 〕m2
|  |  | 便所（男・女） | 床：【ビニル床シート又はタイル】 壁：【クロス貼り又は塗装】 天井：【ケイ酸カルシウム板】 床面積：【 】m2 | 床：〔ビニル床シート又はタイル〕 壁：〔クロス貼り又は塗装〕 天井：〔ケイ酸カルシウム板〕 床面積：〔 〕m2
|  |  | その他必要な諸室 | 床：【 】 壁：【 】 天井：【 】 床面積：【 】m2 | 床：〔 〕 壁：〔 〕 天井：〔 〕 床面積：〔 〕m2
|  | 5) 市民用トイレ棟 | 便所（男・女） | 床：【ビニル床シート又はタイル】 壁：【クロス貼り又は塗装】 天井：【ケイ酸カルシウム板】 床面積：【 】m2 | 床：〔ビニル床シート又はタイル〕 壁：〔クロス貼り又は塗装〕 天井：〔ケイ酸カルシウム板〕 床面積：〔 〕m2
|  |  |  | その他名称【 】 床：【 】 壁：【 】 天井：【 】 床面積：【 】m2 | その他名称〔 〕 床：〔 〕 壁：〔 〕 天井：〔 〕 床面積：〔 〕m2
|  |  |  | その他名称【 】 床：【 】 壁：【 】 天井：【 】 床面積：【 】m2 | その他名称〔 〕 床：〔 〕 壁：〔 〕 天井：〔 〕 床面積：〔 〕m2
|  |  |  | その他名称【 】 床：【 】 壁：【 】 天井：【 】 床面積：【 】m2 | その他名称〔 〕 床：〔 〕 壁：〔 〕 天井：〔 〕 床面積：〔 〕m2
第3節 外構工事
3.1 構内道路工事
|  | 1) 計画 |  | 敷地出入口は既設出入口を利用する。市道から本施設建設地までの搬入道路（上層路盤～表層）を含むものとし、1号道路には適切な幅員の歩道を設置する。 | 敷地出入口は既設出入口を利用する。市道から本施設建設地までの搬入道路（上層路盤～表層）を含むものとし、1号道路には適切な幅員の歩道を設置する。
|  | 2) 付帯 |  | 各種道路標識、カーブミラー、路面表示、ライン引き、案内板他は、高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律によるバリアフリー化とユニバーサルデザインを取り入れたものとし本市と協議のうえ必要な全ての設備を設置すること。 | 各種道路標識、カーブミラー、路面表示、ライン引き、案内板他は、高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律によるバリアフリー化とユニバーサルデザインを取り入れたものとし本市と協議のうえ必要な全ての設備を設置すること。
3) 構造
|  | (1) アスファルトコンクリート舗装 | ① 巾員
|  |  | ｲ) 主要動線 | 【6】ｍ以上 | 〔 6 〕ｍ以上
|  |  | ﾛ) 一方通行 | 4ｍ以上 | 4ｍ以上
② 舗装（アスファルト）
|  |  | ｲ）表層 表層 | 【50】ｍｍ | 〔 50 〕ｍｍ
|  |  | ﾛ) 路盤 上層 | 【150】ｍｍ | 〔 150 〕ｍｍ
|  |  | 下層 | 【200】ｍｍ | 〔 200 〕ｍｍ
|  |  | ③ 路床 | 路床は沈下等が起こらないよう十分な施工を行うこと（H=1,000mm、セメント系配合（20kg/ｍ3） | 路床は沈下等が起こらないよう十分な施工を行うこと（H=1,000mm、セメント系配合（20kg/ｍ3）
4) 仕様
|  |  | (1) | 社団法人日本道路協会道路構造令によること｡ | 社団法人日本道路協会道路構造令によること｡
|  |  | (2) 交通量の区分 | 【L】交通 | 〔 L 〕交通
|  |  | (3) 設計CBR | 【 】 | 〔 〕
5) 設計基準
|  |  |  | (1) 施工時に現場CBR試験を行い、舗装構成を決定すること。 | (1) 施工時に現場CBR試験を行い、舗装構成を決定すること。
|  |  |  | (2) サイン計画は、高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律によるバリアフリー化とユニバーサルデザインを取り入れたものとし、本市と協議のうえ必要な全ての設備を設置すること。 | (2) サイン計画は、高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律によるバリアフリー化とユニバーサルデザインを取り入れたものとし、本市と協議のうえ必要な全ての設備を設置すること。
3.2 駐車場工事（焼却棟、リサイクル棟）
|  | 1) 計画 |  | 職員用、一般来場者用の普通車、大型バス、車椅子使用者用を考慮すること。 | 職員用、一般来場者用の普通車、大型バス、車椅子使用者用を考慮すること。
|  | 2) 付帯 |  | 必要な箇所に路面表示、ライン引き案内板他を設置する計画とする。 | 必要な箇所に路面表示、ライン引き案内板他を設置する計画とする。
|  | 3) 構造 |  | 構内道路に準拠する。 | 構内道路に準拠する。
|  | 4) 仕様 |  | 道路構造令によること。 | 道路構造令によること。
5) 必要台数
(1) 工場棟
|  |  | ① 職員用 | 【10】台 | 〔 10 〕台
|  |  | ② 大型バス | 【2】台 | 〔 2 〕台
|  |  | ③ 一般来場者用 | 【5】台（内車椅子使用者用 1台） | 〔 5 〕台（内車椅子使用者用 1台）
|  |  | ④運転員用駐車場 | 【 】台 | 〔 〕台
3.3 雨水排水工事
|  | 1) 計画 |  | 雨水排水側溝は、雨水排水路へ排水することとする。 | 雨水排水側溝は、雨水排水路へ排水することとする。
|  | 2) 構造 |  | ① ヒューム管、マンホール、Ｕ字側溝（浅型Ｃ側溝・可変側溝）、暗渠等とすること。グレーチング溝蓋（溶融亜鉛めっき）はT-20、ノンスリップ、ボルト固定タイプとすること。 | ① ヒューム管、マンホール、Ｕ字側溝（浅型Ｃ側溝・可変側溝）、暗渠等とすること。グレーチング溝蓋（溶融亜鉛めっき）はT-20、ノンスリップ、ボルト固定タイプとすること。
|  |  |  | ② 有効利用する雨水以外は、敷地Ｕ字溝へ接続し排出するものとする。 | ② 有効利用する雨水以外は、敷地Ｕ字溝へ接続し排出するものとする。
3) 設計基準
|  |  |  | ① 管内流速については、0.6～1.5m/s以内の範囲で計画すること。 | ① 管内流速については、0.6～1.5m/s以内の範囲で計画すること。
|  |  |  | ② 雨水排水用二次製品は規格品とすること。 | ② 雨水排水用二次製品は規格品とすること。
|  |  |  | ③ 雨水排水計画時の降雨量は既往最大値を採用すること。 | ③ 雨水排水計画時の降雨量は既往最大値を採用すること。
|  |  |  | ④ 地盤沈下を考慮した必要な対策を行うこと。 | ④ 地盤沈下を考慮した必要な対策を行うこと。
3.4 洗車場工事
|  | 1) 型式 |  | 高圧洗浄方式（ノズル式） | 高圧洗浄方式（ノズル式）
|  | 2) 数量 |  | 【1】ヶ所 | 〔 1 〕ヶ所
|  | 3) 面積 |  | 10ｔ車1台の洗車スペースを確保する。 | 10ｔ車1台の洗車スペースを確保する。
|  | 4) 設計基準 |  | (1) ごみ収集車両を洗浄するための洗車場を整備する。（1日5台程度使用） | (1) ごみ収集車両を洗浄するための洗車場を整備する。（1日5台程度使用）
|  |  |  | (2) 屋根付とし、洗車排水は、油水分離した後、排水処理設備で処理し、場外へ放流しないものとする。 | (2) 屋根付とし、洗車排水は、油水分離した後、排水処理設備で処理し、場外へ放流しないものとする。
3.5 門、囲障工事
3.5.1 門
|  | 1) 計画 |  | 建設用地入口に設置する。 | 建設用地入口に設置する。
|  | 2) 構造 |  | RC造 | RC造
|  | 3) 数量 |  | 【 】ヶ所 | 〔 〕ヶ所
|  | 4) 高さ |  | 1.5ｍ | 1.5ｍ
|  | 5) 設計基準 |  | (1) 場内施設のデザインと調和のとれたものとすること。 | (1) 場内施設のデザインと調和のとれたものとすること。
|  |  |  | (2) メインの門には、施設名称板を設置すること。また、施設名称銘板（300×1500程度）については、花崗岩、本磨きとすること。 | (2) メインの門には、施設名称板を設置すること。また、施設名称銘板（300×1500程度）については、花崗岩、本磨きとすること。
3.5.2 門扉
|  | 1) 構造 |  | 電動式アルミ製横引き（通用門付） | 電動式アルミ製横引き（通用門付）
|  | 2) 数量 |  | 【 】ヶ所 | 〔 〕ヶ所
|  | 3) 高さ |  | 1.5ｍ | 1.5ｍ
|  | 4) 設計基準 |  | (1) レール内の排水を考慮すること。レール等はステンレス又は溶融亜鉛めっきとすること。 | (1) レール内の排水を考慮すること。レール等はステンレス又は溶融亜鉛めっきとすること。
|  |  |  | (2) 景観にマッチしたデザインとすること。金属部分は全て、ステンレス及び溶融亜鉛めっきとすること。 | (2) 景観にマッチしたデザインとすること。金属部分は全て、ステンレス及び溶融亜鉛めっきとすること。
|  |  |  | (3) 自動による開閉動作中、周辺に注意喚起できるよう、警告音又は発光装置を設けること。 | (3) 自動による開閉動作中、周辺に注意喚起できるよう、警告音又は発光装置を設けること。
|  |  |  | (4) 自動開閉の途中、必要以上に作動力を要した場合は、自動停止するよう安全装置を設けること。 | (4) 自動開閉の途中、必要以上に作動力を要した場合は、自動停止するよう安全装置を設けること。
|  |  |  | (5) 停電時、手動でも開閉できることとし、インターホンを設置すること。 | (5) 停電時、手動でも開閉できることとし、インターホンを設置すること。
|  |  |  | (6) 敷地内への出入口全てに設置すること。 | (6) 敷地内への出入口全てに設置すること。
3.5.3 フェンス
|  | 1) 構造 |  | スチール製ネットフェンス（溶融亜鉛めっき処理）とすること。 | スチール製ネットフェンス（溶融亜鉛めっき処理）とすること。
|  | 2) 高さ |  | 【1.8】ｍ以上 | 〔 1.8 〕ｍ以上
|  | 3) 設計基準 |  | (1) 施設の管理上必要な箇所に設けるものとし、景観にマッチしたデザインとすること。金属部分は全て、溶融亜鉛めっきとすること。 | (1) 施設の管理上必要な箇所に設けるものとし、景観にマッチしたデザインとすること。金属部分は全て、溶融亜鉛めっきとすること。
3.6 植栽工事
|  | 1) 計画 |  | (1) 植栽工事の範囲は、本市と協議のうえ決定すること。 | (1) 植栽工事の範囲は、本市と協議のうえ決定すること。
|  |  |  | (2) 植栽については提案し、本市と協議のうえ必要な全ての工事も行うこと。 | (2) 植栽については提案し、本市と協議のうえ必要な全ての工事も行うこと。
|  |  |  | (3) 自動散水栓を必要に応じ設置すること。 | (3) 自動散水栓を必要に応じ設置すること。
|  |  |  | (4) その他化粧ブロック張り、ベンチ等を計画すること。 | (4) その他化粧ブロック張り、ベンチ等を計画すること。
|  |  |  | (5) 樹種については、本市の承諾のうえ決定すること。 | (5) 樹種については、本市の承諾のうえ決定すること。
2) 設計基準
|  |  |  | (1) 本施設の工期を踏まえ、施工時期を考慮すること。 | (1) 本施設の工期を踏まえ、施工時期を考慮すること。
|  |  |  | (2) 地形的特色の把握については、傾斜地勾配・方位・日照、地上部排水経路、気候、その他特徴等を考慮すること。 | (2) 地形的特色の把握については、傾斜地勾配・方位・日照、地上部排水経路、気候、その他特徴等を考慮すること。
|  |  |  | (3) 建築・道路設備との関係については、近隣環境、敷地内外の高低差、窓の位置・大きさ、配管・配線・空調機器の室外機、外構設備等を考慮すること。 | (3) 建築・道路設備との関係については、近隣環境、敷地内外の高低差、窓の位置・大きさ、配管・配線・空調機器の室外機、外構設備等を考慮すること。
3.7 施設案内板工事
|  |  |  | 施設の総合案内板は、高齢者、身体障がい者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律によるバリアフリー化とユニバーサルデザインを取り入れたものとし、本市と協議のうえ必要な全ての設備を設置すること。 | 施設の総合案内板は、高齢者、身体障がい者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律によるバリアフリー化とユニバーサルデザインを取り入れたものとし、本市と協議のうえ必要な全ての設備を設置すること。
|  |  |  | 各駐車場誘導板、施設案内板、交通標識等、収集運搬車両、一般車両、見学者のそれぞれに対する適切な案内板等を設置すること。 | 各駐車場誘導板、施設案内板、交通標識等、収集運搬車両、一般車両、見学者のそれぞれに対する適切な案内板等を設置すること。
3.8 駐輪場
|  |  |  | 駐輪場（バイク含む）は屋根付とし、【10】台分程度を収容できるものとすること。 | 駐輪場（バイク含む）は屋根付とし、〔 10 〕台分程度を収容できるものとすること。
第４節 建築機械設備工事
|  | 4.1 給排水衛生設備工事 |  | 各設備の運転管理、省エネルギー・メンテナンス情報等の監視・制御方式は中央制御室で統括（一元）管理・分散制御方式の採用を考慮した計画とする。また、高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律を遵守しユニバーサルデザインに配慮すること。 | 各設備の運転管理、省エネルギー・メンテナンス情報等の監視・制御方式は中央制御室で統括（一元）管理・分散制御方式の採用を考慮した計画とする。また、高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律を遵守しユニバーサルデザインに配慮すること。
4.1.1 衛生設備
1) 設計基準
|  |  |  | (1) 衛生陶器及び各種水栓等については、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修 機械設備工事標準仕様書（最新版）によること。 | (1) 衛生陶器及び各種水栓等については、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修 機械設備工事標準仕様書（最新版）によること。
|  |  |  | (2) 各衛生陶器の必要器具個数の算定については、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修 建築設備設計基準（最新版）によること。 | (2) 各衛生陶器の必要器具個数の算定については、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修 建築設備設計基準（最新版）によること。
|  |  |  | (3)工場棟の必要な箇所に給水栓、地流しを設置すること。 | (3)工場棟の必要な箇所に給水栓、地流しを設置すること。
|  |  |  | (4)工場棟の必要な箇所にウォータークーラー、うがい器、洗眼器を設置すること。 | (4)工場棟の必要な箇所にウォータークーラー、うがい器、洗眼器を設置すること。
|  |  |  | (5)便所は洋式とし、必要な箇所に温水洗浄便座を設置すること。（便座保温あり。） | (5)便所は洋式とし、必要な箇所に温水洗浄便座を設置すること。（便座保温あり。）
|  | 4.1.2 給水設備工事 |  | 本設備は、本施設の運用・運転に必要な一切の給排水衛生設備工事とすること。なお、用途毎に必要な流量を測定できるよう電磁流量計を設置し、中央監視盤に表示、データ取り込みを行うこと。 | 本設備は、本施設の運用・運転に必要な一切の給排水衛生設備工事とすること。なお、用途毎に必要な流量を測定できるよう電磁流量計を設置し、中央監視盤に表示、データ取り込みを行うこと。
|  | 1) 計画 |  | (1) 上水は本管からの引き込み工事以降一式とする。 | (1) 上水は本管からの引き込み工事以降一式とする。
|  |  |  | (2) 本施設へ供給できる必要な設備容量を想定し計画すること。 | (2) 本施設へ供給できる必要な設備容量を想定し計画すること。
|  | 2）給・配水方式 |  | 【受水槽＋高置水槽】方式 | 〔 受水槽＋高置水槽 〕方式
|  | 3) 給水の用途 | 生活用水（上水） | 飲料用、洗面・洗眼用、風呂用、洗浄便座用、空調用、消火用 | 飲料用、洗面・洗眼用、風呂用、洗浄便座用、空調用、消火用
|  |  | 雨水（ろ過水） | 植栽散水等 | 植栽散水等
4) 給水量
生活用水
|  | 1.工場棟 | 本市職員 | 【 】人程度、【 】ℓ/日 | 〔 〕人程度、〔 〕ℓ/日
|  |  | 運転・点検職員 | 【 】人程度、【 】ℓ/日 | 〔 〕人程度、〔 〕ℓ/日
|  |  | 外来者（見学者） | 【 】人程度、【 】ℓ/日 | 〔 〕人程度、〔 〕ℓ/日
|  |  | 計量担当職員 | 【 】人程度、【 】ℓ/日 | 〔 〕人程度、〔 〕ℓ/日
|  | 2.消火用水 |  | 消防署との打ち合わせによる | 消防署との打ち合わせによる
|  | 3.その他 |  | スットクヤード棟にも配管のこと。 | スットクヤード棟にも配管のこと。
|  | 【 】 |  | 【 】ℓ/日 | 〔 〕ℓ/日
|  | 【 】 |  | 【 】ℓ/日 | 〔 〕ℓ/日
|  | 合計 |  | 【 】ℓ/日 | 〔 〕ℓ/日
4.1.3 排水設備工事
|  | 1) 計画条件 |  | (1) 生活排水は合併浄化槽にて処理後放流するが、プラント排水は、全て場内再利用とし、場外へ排出しないこととする。 | (1) 生活排水は合併浄化槽にて処理後放流するが、プラント排水は、全て場内再利用とし、場外へ排出しないこととする。
|  |  |  | (2) 詳細は第2部第2章第10節 排水処理設備による。 | (2) 詳細は第2部第2章第10節 排水処理設備による。
4.1.4 防災設備工事
|  |  |  | 建築基準法、消防法に該当する設備を設置すること。また、詳細については、本市の指導を遵守すること。 | 建築基準法、消防法に該当する設備を設置すること。また、詳細については、本市の指導を遵守すること。
1) 屋内消火栓設備
|  | (1) 消火栓 |  | 【 】 | 〔 〕
|  | (2) 消火栓箱 |  | 【音響装置、起動装置、位置表示、ホース､ノズル等】 | 〔 音響装置、起動装置、位置表示、ホース､ノズル等 〕
|  |  |  | 【 日本消防検定協会認定品 1号、2号、易操作性１号 】 | 〔 日本消防検定協会認定品 1号、2号、易操作性１号 〕
|  | (3) 管材 |  | 【JIS G 3452、3454、3442等】 | 〔 JIS G 3452、3454、3442等 〕
|  |  |  | SGP-VS（WSP041） | SGP-VS（WSP041）
|  | (4) 加圧送水ポンプ |  | 【（財）日本消防設備安全センター認定品】 | 〔 （財）日本消防設備安全センター認定品 〕
|  | (5) 水源用水槽・充水タンク |  | 【地下、地上、圧力、高置】タンク | 〔 地下、地上、圧力、高置 〕タンク
(6) ポンプ類仕様
|  | 屋内消火栓ポンプ | 数量 | 【1】台 | 〔 1 〕台
|  |  | 形式 | 【 】 | 〔 〕
|  |  | 容量 吐出量×全揚 | 【 】m3/h×【 】m | 〔 〕m3/h×〔 〕m
|  |  | 電動機 | 【 】kw×【 】V | 〔 〕kw×〔 〕V
|  |  | 主要材質 ケーシング | 【 】 | 〔 〕
|  |  | 主要材質 インペラ | 【 】 | 〔 〕
|  |  | 主要材質 シャフト | 【 】 | 〔 〕
|  |  | 付属品等 | 圧力計・その他 | 圧力計・その他
|  | その他ポンプ | 名所 | 【 】 | 〔 〕
|  |  | 数量 | 【1】台 | 〔 1 〕台
|  |  | 形式 | 【 】 | 〔 〕
|  |  | 容量 吐出量×全揚 | 【 】m3/h×【 】m | 〔 〕m3/h×〔 〕m
|  |  | 電動機 | 【 】kw×【 】V | 〔 〕kw×〔 〕V
|  |  | 主要材質 ケーシング | 【 】 | 〔 〕
|  |  | 主要材質 インペラ | 【 】 | 〔 〕
|  |  | 主要材質 シャフト | 【 】 | 〔 〕
|  |  | 付属品等 | 圧力計・その他 | 圧力計・その他
|  | その他ポンプ | 名所 | 【 】 | 〔 〕
|  |  | 数量 | 【1】台 | 〔 1 〕台
|  |  | 形式 | 【 】 | 〔 〕
|  |  | 容量 吐出量×全揚 | 【 】m3/h×【 】m | 〔 〕m3/h×〔 〕m
|  |  | 電動機 | 【 】kw×【 】V | 〔 〕kw×〔 〕V
|  |  | 主要材質 ケーシング | 【 】 | 〔 〕
|  |  | 主要材質 インペラ | 【 】 | 〔 〕
|  |  | 主要材質 シャフト | 【 】 | 〔 〕
|  |  | 付属品等 | 圧力計・その他 | 圧力計・その他
|  | その他ポンプ | 名所 | 【 】 | 〔 〕
|  |  | 数量 | 【 】台 | 〔 〕台
|  |  | 形式 | 【 】 | 〔 〕
|  |  | 容量 吐出量×全揚 | 【 】m3/h×【 】m | 〔 〕m3/h×〔 〕m
|  |  | 電動機 | 【 】kw×【 】V | 〔 〕kw×〔 〕V
|  |  | 主要材質 ケーシング | 【 】 | 〔 〕
|  |  | 主要材質 インペラ | 【 】 | 〔 〕
|  |  | 主要材質 シャフト | 【 】 | 〔 〕
|  |  | 付属品等 | 圧力計・その他 | 圧力計・その他
|  | その他ポンプ | 名所 | 【 】 | 〔 〕
|  |  | 数量 | 【 】台 | 〔 〕台
|  |  | 形式 | 【 】 | 〔 〕
|  |  | 容量 吐出量×全揚 | 【 】m3/h×【 】m | 〔 〕m3/h×〔 〕m
|  |  | 電動機 | 【 】kw×【 】V | 〔 〕kw×〔 〕V
|  |  | 主要材質 ケーシング | 【 】 | 〔 〕
|  |  | 主要材質 インペラ | 【 】 | 〔 〕
|  |  | 主要材質 シャフト | 【 】 | 〔 〕
|  |  | 付属品等 | 圧力計・その他 | 圧力計・その他
|  | その他ポンプ | 名所 | 【 】 | 〔 〕
|  |  | 数量 | 【 】台 | 〔 〕台
|  |  | 形式 | 【 】 | 〔 〕
|  |  | 容量 吐出量×全揚 | 【 】m3/h×【 】m | 〔 〕m3/h×〔 〕m
|  |  | 電動機 | 【 】kw×【 】V | 〔 〕kw×〔 〕V
|  |  | 主要材質 ケーシング | 【 】 | 〔 〕
|  |  | 主要材質 インペラ | 【 】 | 〔 〕
|  |  | 主要材質 シャフト | 【 】 | 〔 〕
|  |  | 付属品等 | 圧力計・その他 | 圧力計・その他
|  | その他ポンプ | 名所 | 【 】 | 〔 〕
|  |  | 数量 | 【 】台 | 〔 〕台
|  |  | 形式 | 【 】 | 〔 〕
|  |  | 容量 吐出量×全揚 | 【 】m3/h×【 】m | 〔 〕m3/h×〔 〕m
|  |  | 電動機 | 【 】kw×【 】V | 〔 〕kw×〔 〕V
|  |  | 主要材質 ケーシング | 【 】 | 〔 〕
|  |  | 主要材質 インペラ | 【 】 | 〔 〕
|  |  | 主要材質 シャフト | 【 】 | 〔 〕
|  |  | 付属品等 | 圧力計・その他 | 圧力計・その他
2) 不活性ガス消火設備（受変電室、電気室、中央制御室、電算機室など必要に応じて）
|  | (1) 貯蔵容器 |  | 高圧ガス保安法に基づき、日本消防設備センター認定品 | 高圧ガス保安法に基づき、日本消防設備センター認定品
|  | (2) 起動用ガス容器 |  | 高圧ガス保安法に基づき、日本消防設備センター認定品 | 高圧ガス保安法に基づき、日本消防設備センター認定品
|  | (3) 管材 |  | JIS G 3454 第2 種シームレスSch80（亜鉛めっき） | JIS G 3454 第2 種シームレスSch80（亜鉛めっき）
|  | (4) 噴射ヘッド |  | 放射圧 14kgf/m2以上 | 放射圧 14kgf/m2以上
|  | (5) 制御盤 |  | 20秒遅延 | 20秒遅延
|  | (6) 起動装置 |  | 【 】 | 〔 〕
|  | 3) 連結送水管設備 |  | 【送水管､配管、放水口】 | 〔 送水管､配管、放水口 〕
|  | 4) 消火器 |  | 粉末消火器【日本消防検定協会認定品】 | 粉末消火器〔 日本消防検定協会認定品 〕
|  |  |  | 移動式（第1種から第2種） | 移動式（第1種から第2種）
|  | 5) 消火器ボックス |  | 見学者ホール、見学者通路、居室などは、あらかじめ消火器の配置を計画し、壁埋め込みの消火器ボックスを設置する。 | 見学者ホール、見学者通路、居室などは、あらかじめ消火器の配置を計画し、壁埋め込みの消火器ボックスを設置する。
|  |  |  | 機械室、電気室などは、壁露出型の消火器ボックスを設置する。 | 機械室、電気室などは、壁露出型の消火器ボックスを設置する。
|  | 6) 排煙設備 |  | 自然排煙を基本とし、機械排煙設備はできるだけ設置しないよう計画すること。 | 自然排煙を基本とし、機械排煙設備はできるだけ設置しないよう計画すること。
|  | 7) 設計基準 |  | (1) 各種設計計算書を実施設計時に提出すること。 | (1) 各種設計計算書を実施設計時に提出すること。
4.1.5 給湯設備工事（建設事業者にて提案すること。）
|  | 1)設計条件 |  | (1) 使用蒸気量を用途毎に管理し、省エネルギー化のデータ管理ができるようにすること。 | (1) 使用蒸気量を用途毎に管理し、省エネルギー化のデータ管理ができるようにすること。
|  |  |  | (2) 省エネルギー（CEW/HW）の計算・検討書を提出すること。 | (2) 省エネルギー（CEW/HW）の計算・検討書を提出すること。
|  | 2）給湯方式 | (1) 事務室系 | 【 局所式給湯方式 】 | 〔 局所式給湯方式 〕
|  |  | (2) プラント系・浴室等 | 【 中央式又は個別式給湯方式 】 | 〔 中央式又は個別式給湯方式 〕
|  |  | (3) その他 | 【局所式給湯方式】 | 〔 局所式給湯方式 〕
|  | 2) 熱源 | (1) 局所式給湯方式 | 【 電気式貯湯方式 】 | 〔 電気式貯湯方式 〕
|  |  | (2) 中央式給湯方式 | 【 プラント熱交換・貯湯方式・循環式、電気式貯湯方式 】 | 〔 プラント熱交換・貯湯方式・循環式、電気式貯湯方式 〕
|  | 3) 給湯必要箇所 |  | （略） | （略）
|  | 4)特記事項 |  | (1) 給湯温度は火傷防止をすること。 | (1) 給湯温度は火傷防止をすること。
|  |  |  | (2) 主要機器仕様については、仕様書を提出し本市と協議のうえ決定すること。 | (2) 主要機器仕様については、仕様書を提出し本市と協議のうえ決定すること。
4.1.6 配管材料
|  | 1）主要項目 | (1) 給 水 | SGP–VA・VD、HIVP | SGP–VA・VD、HIVP
|  |  | (2) 給 湯 | Cu・SUS・HTVP他 | Cu・SUS・HTVP他
|  |  | (3) 汚 水 | VP・DVLP他 | VP・DVLP他
|  |  | (4) 雑排水・通気 | VP・DVLP他 | VP・DVLP他
|  |  | (5) 屋外排水 | VP・ポンプ圧送部VLP他 | VP・ポンプ圧送部VLP他
|  |  | (6) 冷 却 水 | SGP–VB 他 | SGP–VB 他
|  |  | (7) 冷 温 水 | SGP-W・SUS他 | SGP-W・SUS他
|  |  | (8) 蒸 気 | SGP他 | SGP他
|  |  | (9) 消 火 | SGP（白）他 | SGP（白）他
4.2 空気調和設備工事
4.2.1 空気調和設備工事
1) 設計用温湿度条件
|  |  | 夏 期 | 外気 温度【 】（℃） 湿度【 】（％） | 外気 温度〔 〕（℃） 湿度〔 〕（％）
|  |  |  | 室内 温度【 】（℃） 湿度【 】（％） | 室内 温度〔 〕（℃） 湿度〔 〕（％）
|  |  |  | 運転時間【 】 (h) | 運転時間〔 〕 (h)
|  |  | 冬 期 | 外気 温度【 】（℃） 湿度【 】（％） | 外気 温度〔 〕（℃） 湿度〔 〕（％）
|  |  |  | 室内 温度【 】（℃） 湿度【 】（％） | 室内 温度〔 〕（℃） 湿度〔 〕（％）
|  |  |  | 運転時間【 】 (h) | 運転時間〔 〕 (h)
|  | 2) 計画条件 |  | (1) 主要機器仕様については、仕様書を実施設計時に提出し本市と協議のうえ決定すること。 | (1) 主要機器仕様については、仕様書を実施設計時に提出し本市と協議のうえ決定すること。
|  | 3) 設計規準 |  | (1) 空調ゾーニング（方位別、用途、使用時間別）は、建築プランの基本計画時に策定した省エネルギー（快適性、経済性）を追求した設計とすること。 | (1) 空調ゾーニング（方位別、用途、使用時間別）は、建築プランの基本計画時に策定した省エネルギー（快適性、経済性）を追求した設計とすること。
|  |  |  | (2) 空調機器室、PS、DS等の配置も(1)に準拠すること。 | (2) 空調機器室、PS、DS等の配置も(1)に準拠すること。
|  |  |  | (3) 事務所部は、省エネルギー（PAL、CEC/AC）の計算・検討書を実施設計時に提出すること。 | (3) 事務所部は、省エネルギー（PAL、CEC/AC）の計算・検討書を実施設計時に提出すること。
|  |  |  | (4) 屋外（屋上を含む。）に設置する材料、器具、機器等は、騒音や美観など周辺環境と調和の取れた設計、設置とすること。 | (4) 屋外（屋上を含む。）に設置する材料、器具、機器等は、騒音や美観など周辺環境と調和の取れた設計、設置とすること。
|  |  |  | (5) 電気室等電気機器を収納する部屋には冷房設備を設置すること。 | (5) 電気室等電気機器を収納する部屋には冷房設備を設置すること。
|  | 4) 設置場所 |  | （略） | （略）
4.2.2 換気設備工事
|  | 1) 計画条件 |  | (1) 換気設備条件は、居室は建築基準法で定める人員算定による風量を確保し、その他の部屋は適宜換気回数を設定すること。 | (1) 換気設備条件は、居室は建築基準法で定める人員算定による風量を確保し、その他の部屋は適宜換気回数を設定すること。
|  |  |  | (2) 工場棟で空気調和設備のある室については、基本的に全熱交換式換気設備とし、煤塵、粉塵、臭気、熱等を発生する室については各々の機能にとって最適なものを選択すること。 | (2) 工場棟で空気調和設備のある室については、基本的に全熱交換式換気設備とし、煤塵、粉塵、臭気、熱等を発生する室については各々の機能にとって最適なものを選択すること。
|  |  |  | (3) 炉室等については、機械換気設備を基本とするが、トップライトからの自然対流換気効果も考慮に入れ、換気設備シミュレーション図を作成し、本市と協議のうえ決定すること。 | (3) 炉室等については、機械換気設備を基本とするが、トップライトからの自然対流換気効果も考慮に入れ、換気設備シミュレーション図を作成し、本市と協議のうえ決定すること。
|  | 2) 設計規準 |  | (1) ダクトの計画に当たっては、空気抵抗を大きく設定しないようにすること。 | (1) ダクトの計画に当たっては、空気抵抗を大きく設定しないようにすること。
|  |  |  | (2) 機器選定に当たっては過大仕様とならないようにすること。 | (2) 機器選定に当たっては過大仕様とならないようにすること。
|  |  |  | (3) 給気設備には、必要に応じフィルター等を選定すること。 | (3) 給気設備には、必要に応じフィルター等を選定すること。
|  |  |  | (4) 各種設計計算書を提出すること。 | (4) 各種設計計算書を提出すること。
|  |  |  | (5) 換気方式、正・負圧等の防臭区画計画を提出し、本市の承諾を得ること。 | (5) 換気方式、正・負圧等の防臭区画計画を提出し、本市の承諾を得ること。
|  | 3) 設置箇所 |  | （略） | （略）
4.3 昇降機設備工事
|  |  |  | 工場棟の必要な設備室に人荷用エレベーターを設置すること。なお、見学者用と共用とする。 | 工場棟の必要な設備室に人荷用エレベーターを設置すること。なお、見学者用と共用とする。
|  | 1）形式 |  | 【 】 | 〔 〕
|  | 2）数量 |  | 人荷用【 】基 | 人荷用〔 〕基
|  | 3) 積載荷重 |  | 人荷用【 】人用 | 人荷用〔 〕人用
|  | 4) 速度 |  | 【60】m/分 | 〔 〕m/分
|  | 5) 停止階数 |  | 【 】 | 〔 〕
|  | 6) 制御方式 |  | 【VVVF】 | 〔 〕
|  | 7) 電動機 | 機種 | 【 】 | 〔 〕
|  |  | 出力 | 【 】 | 〔 〕
|  | 8) 設計基準 |  | (1) 火災時管制運転付、地震時管制運転付（S波）、停電時自動着床装置付、かご上にスピーカー付（非常放送用）、かごにトランク付、車椅子仕様付、視覚障害者仕様付、音声案内装置付、国土交通省仕様付、インターホン親機設置とすること。その他必要なものは、本市と協議のうえ決定すること。 | (1) 火災時管制運転付、地震時管制運転付（S波）、停電時自動着床装置付、かご上にスピーカー付（非常放送用）、かごにトランク付、車椅子仕様付、視覚障害者仕様付、音声案内装置付、国土交通省仕様付、インターホン親機設置とすること。その他必要なものは、本市と協議のうえ決定すること。
|  |  |  | (2) 人荷用エレベーターは、地階を含め、全フロアに行けるようにすること。 | (2) 人荷用エレベーターは、地階を含め、全フロアに行けるようにすること。
（別表－２） 各室の空調・換気・電気設備仕様
工場棟（焼却棟・リサイクル棟）
|  |  | プラットホーム（監視室） | 給水、給湯、冷房、暖房、換気、電話（固定）、TV、放送、時計 | 給水、給湯、冷房、暖房、換気、電話（固定）、TV、放送、時計
|  |  | ごみピット、灰ピット | - 、 - 、 - 、 - 、換気（プラント）、 - 、 - 、 - 、 - | - 、 - 、 - 、 - 、換気（プラント）、 - 、 - 、 - 、 -
|  |  | ホッパーステージ | 給水、 - 、 - 、 - 、換気（プラント）、電話（固定）、 - 、放送、 - | 給水、 - 、 - 、 - 、換気（プラント）、電話（固定）、 - 、放送、 -
|  |  | 受水槽・冷却水槽室 | 給水、 - 、 - 、 - 、換気、電話（固定）、 - 、放送、 - | 給水、 - 、 - 、 - 、換気、電話（固定）、 - 、放送、 -
|  |  | 炉室 | 給水、 - 、 - 、 - 、換気、電話(固定)、 - 、放送、 - | 給水、 - 、 - 、 - 、換気、電話(固定)、 - 、放送、 -
|  |  | 排ガス処理設備室 | 給水、 - 、 - 、 - 、換気、電話(固定）、 - 、放送、 - | 給水、 - 、 - 、 - 、換気、電話(固定）、 - 、放送、 -
|  |  | 通風設備室（押込・誘引送風機等）破砕機室、機械室 | - 、 - 、 - 、 - 、換気、電話（固定）、 - 、放送、 - | - 、 - 、 - 、 - 、換気、電話（固定）、 - 、放送、 -
|  |  | 電気室関係（配電盤室、受変電室、電算機室） | - 、 - 、冷房、 - 、換気、電話（固定）、 - 、放送、 - | - 、 - 、冷房、 - 、換気、電話（固定）、 - 、放送、 -
|  |  | 灰出設備室 | 給水、 - 、 - 、 - 、換気、電話（固定）、 - 、放送、 - | 給水、 - 、 - 、 - 、換気、電話（固定）、 - 、放送、 -
|  |  | 機械室・コンベア室 | - 、 - 、 - 、 - 、換気、電話（固定）、 - 、放送、 - | - 、 - 、 - 、 - 、換気、電話（固定）、 - 、放送、 -
|  |  | 蒸気タービン・発電機室 | ‐ 、 - 、 - 、 - 、換気、電話（固定）、 - 、放送、 - | ‐ 、 - 、 - 、 - 、換気、電話（固定）、 - 、放送、 -
|  |  | 中央制御室 | - 、給湯、冷房、暖房、換気、電話（停電補償付き）、 - 、放送、時計 | - 、給湯、冷房、暖房、換気、電話（停電補償付き）、 - 、放送、時計
|  |  | 手選別処理室 | 給水、 ‐ 、 ‐ 、冷房、換気、電話(固定)、 - 、放送、 - | 給水、 ‐ 、 ‐ 、冷房、換気、電話(固定)、 - 、放送、 -
|  |  | クレーン操作室（ごみ・灰） | - 、給湯、冷房、暖房、換気、電話（固定）、 - 、放送、時計 | - 、給湯、冷房、暖房、換気、電話（固定）、 - 、放送、時計
|  |  | 控室 | 給水、給湯、冷房、暖房、換気、電話（固定）、TV、放送、時計 | 給水、給湯、冷房、暖房、換気、電話（固定）、TV、放送、時計
|  |  | 休憩室、和室 | 給水、給湯、冷房、暖房、換気、電話（固定）、TV、放送、時計 | 給水、給湯、冷房、暖房、換気、電話（固定）、TV、放送、時計
|  |  | 工作室 | 給水、給湯、 - 、 - 、換気、電話（固定）、 - 、放送、時計 | 給水、給湯、 - 、 - 、換気、電話（固定）、 - 、放送、時計
|  |  | 廊下、見学者ホール | - 、 - 、冷房、暖房、換気、 - 、 - 、放送、時計 | - 、 - 、冷房、暖房、換気、 - 、 - 、放送、時計
|  |  | 便所 | 給水、給湯、 - 、 - 、換気、 - 、 - 、放送、 - | 給水、給湯、 - 、 - 、換気、 - 、 - 、放送、 -
|  |  | 通路、前室 | 給水、 - 、 - 、 - 、換気、 - 、 - 、放送、 - | 給水、 - 、 - 、 - 、換気、 - 、 - 、放送、 -
|  |  | その他必要な諸室 （倉庫、油脂庫など） | 【名称： 】 - 、 - 、 - 、 - 、換気、電話（固定）、 - 、放送、 - | 〔名称： 〕 - 、 - 、 - 、 - 、換気、電話（固定）、 - 、放送、 -
|  |  | その他必要な諸室 （倉庫、油脂庫など） | 【名称： 】 - 、 - 、 - 、 - 、換気、電話（固定）、 - 、放送、 - | 〔名称： 〕 - 、 - 、 - 、 - 、換気、電話（固定）、 - 、放送、 -
|  |  | その他必要な諸室 （倉庫、油脂庫など） | 【名称： 】 - 、 - 、 - 、 - 、換気、電話（固定）、 - 、放送、 - | 〔名称： 〕 - 、 - 、 - 、 - 、換気、電話（固定）、 - 、放送、 -
|  |  | その他必要な諸室 （倉庫、油脂庫など） | 【名称： 】 - 、 - 、 - 、 - 、換気、電話（固定）、 - 、放送、 - | 〔名称： 〕 - 、 - 、 - 、 - 、換気、電話（固定）、 - 、放送、 -
|  |  | その他必要な諸室 （倉庫、油脂庫など） | 【名称： 】 - 、 - 、 - 、 - 、換気、電話（固定）、 - 、放送、 - | 〔名称： 〕 - 、 - 、 - 、 - 、換気、電話（固定）、 - 、放送、 -
|  |  | その他必要な諸室 （倉庫、油脂庫など） | 【名称： 】 - 、 - 、 - 、 - 、換気、電話（固定）、 - 、放送、 - | 〔名称： 〕 - 、 - 、 - 、 - 、換気、電話（固定）、 - 、放送、 -
工場棟(管理部分)
|  |  | 風除室 | - 、 - 、 - 、 - 、 - 、 - 、 - 、 - 、 | - 、 - 、 - 、 - 、 - 、 - 、 - 、 - 、
|  |  | 見学者専用玄関ホール | - 、 - 、冷房、暖房、換気、電話（固定）、 - 、放送、時計 | - 、 - 、冷房、暖房、換気、電話（固定）、 - 、放送、時計
|  |  | 職員専用玄関 | - 、 - 、冷房、暖房、換気、電話（固定）、 - 、放送、時計 | - 、 - 、冷房、暖房、換気、電話（固定）、 - 、放送、時計
|  |  | 事務室 | - 、給湯、冷房、暖房、換気、電話（停電補償付き）、TV、放送、時計 | - 、給湯、冷房、暖房、換気、電話（停電補償付き）、TV、放送、時計
|  |  | 応接室 | - 、 - 、冷房、暖房、換気、電話（固定）、TV、放送、時計 | - 、 - 、冷房、暖房、換気、電話（固定）、TV、放送、時計
|  |  | 更衣室（男・女） | 給水、給湯、冷房、暖房、換気、 - 、 - 、放送、時計 | 給水、給湯、冷房、暖房、換気、 - 、 - 、放送、時計
|  |  | 休憩室（男・女）和室 | 給水、給湯、冷房、暖房、換気、電話（固定）、TV、放送、時計 | 給水、給湯、冷房、暖房、換気、電話（固定）、TV、放送、時計
|  |  | 食堂・詰所 | 給水、給湯、冷房、暖房、換気、電話（固定）、TV、放送、時計 | 給水、給湯、冷房、暖房、換気、電話（固定）、TV、放送、時計
|  |  | 小、中、大会議室 | - 、 - 、冷房、暖房、換気、電話（固定）、TV、放送、時計 | - 、 - 、冷房、暖房、換気、電話（固定）、TV、放送、時計
|  |  | 倉庫・書庫 | - 、 - 、 - 、 - 、換気、 - 、 - 、 - 、 - | - 、 - 、 - 、 - 、換気、 - 、 - 、 - 、 -
|  |  | 洗面所（男・女） | 給水、給湯、 - 、 - 、換気、 - 、 - 、放送、 - | 給水、給湯、 - 、 - 、換気、 - 、 - 、放送、 -
|  |  | 便所（男・女） | 給水、給湯、 - 、 - 、換気、 - 、 - 、放送、 - | 給水、給湯、 - 、 - 、換気、 - 、 - 、放送、 -
|  |  | 多目的便所 | 給水、給湯、 - 、 - 、換気、電話（緊急通報ベル）、 - 、放送、 - | 給水、給湯、 - 、 - 、換気、電話（緊急通報ベル）、 - 、放送、 -
|  |  | 給湯室 | 給水、給湯、 - 、 - 、換気、 - 、 - 、放送、 - | 給水、給湯、 - 、 - 、換気、 - 、 - 、放送、 -
|  |  | 脱衣室 | 給水、給湯、冷房、暖房、換気、 - 、 - 、放送、時計 | 給水、給湯、冷房、暖房、換気、 - 、 - 、放送、時計
|  |  | 浴室 | 給水、給湯、 - 、 - 、換気、 - 、 - 、 - 、時計 | 給水、給湯、 - 、 - 、換気、 - 、 - 、 - 、時計
|  |  | 廊下、見学者ホール | - 、 - 、冷房、暖房、換気、電話（固定）、TV、放送、時計 | - 、 - 、冷房、暖房、換気、電話（固定）、TV、放送、時計
|  |  | 階段室 | - 、 - 、冷房、暖房、換気、電話（固定）、TV、放送、時計 | - 、 - 、冷房、暖房、換気、電話（固定）、TV、放送、時計
|  |  | その他必要な諸室 | 【名称： 】 - 、 - 、 - 、 - 、換気、 - 、 - 、 - 、 - | 〔名称： 〕 - 、 - 、 - 、 - 、換気、 - 、 - 、 - 、 -
|  |  | その他必要な諸室 | 【名称： 】 - 、 - 、 - 、 - 、換気、 - 、 - 、 - 、 - | 〔名称： 〕 - 、 - 、 - 、 - 、換気、 - 、 - 、 - 、 -
|  |  | その他必要な諸室 | 【名称： 】 - 、 - 、 - 、 - 、換気、 - 、 - 、 - 、 - | 〔名称： 〕 - 、 - 、 - 、 - 、換気、 - 、 - 、 - 、 -
|  |  | その他必要な諸室 | 【名称： 】 - 、 - 、 - 、 - 、換気、 - 、 - 、 - 、 - | 〔名称： 〕 - 、 - 、 - 、 - 、換気、 - 、 - 、 - 、 -
|  |  | その他必要な諸室 | 【名称： 】 - 、 - 、 - 、 - 、換気、 - 、 - 、 - 、 - | 〔名称： 〕 - 、 - 、 - 、 - 、換気、 - 、 - 、 - 、 -
|  |  | その他必要な諸室 | 【名称： 】 - 、 - 、 - 、 - 、換気、 - 、 - 、 - 、 - | 〔名称： 〕 - 、 - 、 - 、 - 、換気、 - 、 - 、 - 、 -
|  |  | その他必要な諸室 | 【名称： 】 - 、 - 、 - 、 - 、換気、 - 、 - 、 - 、 - | 〔名称： 〕 - 、 - 、 - 、 - 、換気、 - 、 - 、 - 、 -
第５節 建築電気設備工事
5.1 幹線設備
|  | 1）電気方式 | (1) 動力設備 | 3φ3W 200V、60Hz | 3φ3W 200V、60Hz
|  |  | (2) 照明設備 | 1φ3W 200V/100V、60Hz | 1φ3W 200V/100V、60Hz
|  |  | (3) 保安用照明設備 | 1φ3W 200V/100V、60Hz | 1φ3W 200V/100V、60Hz
|  |  | (4) 保安動力設備 | 3φ3W 200V、60Hz | 3φ3W 200V、60Hz
|  |  | (5) 非常用電源設備 | 3φ3W 200V、60Hz | 3φ3W 200V、60Hz
|  | 2) 受電点 |  | 【電気室 建築動力・照明低圧主幹盤】 | 〔 電気室 建築動力・照明低圧主幹盤 〕
|  | 3) 配管・配線方式 |  | 【ﾋﾟｯﾄｱﾝﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ、ﾀﾞｸﾄ（ﾗｯｸ）ｱﾝﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ】 | 〔 ﾋﾟｯﾄｱﾝﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ、ﾀﾞｸﾄ（ﾗｯｸ）ｱﾝﾄﾞｹｰﾌﾞﾙ 〕
|  | 4) 設計条件 |  | (1) 原則として幹線はケーブルとする。 | (1) 原則として幹線はケーブルとする。
|  |  |  | (2) ケーブル類については可能な限りエコケーブルで計画すること。 | (2) ケーブル類については可能な限りエコケーブルで計画すること。
|  |  |  | (3) 各々ケーブルには仕様及び発着点を記載した札を必要箇所に掛けること。 | (3) 各々ケーブルには仕様及び発着点を記載した札を必要箇所に掛けること。
|  |  |  | (4) ケーブルサイズの決定根拠計算書を提出すること。 | (4) ケーブルサイズの決定根拠計算書を提出すること。
5.2 動力設備
|  | 1) 監視・制御方式 |  | 統括（一元）管理・分散制御方式 | 統括（一元）管理・分散制御方式
|  |  |  | DCSと一体もしくは専用オペレータコンソールにて計画すること。 | DCSと一体もしくは専用オペレータコンソールにて計画すること。
|  | 2) 配電方式 |  | 【コントロールセンター方式（JEM 1195）又は電磁制御盤方式（JEM 1265）】 | 〔 コントロールセンター方式（JEM 1195）又は電磁制御盤方式（JEM 1265） 〕
|  |  | 設計基準 | 運転管理（メンテナンス含む）の観点から最適配電方式を計画・提案すること。 | 運転管理（メンテナンス含む）の観点から最適配電方式を計画・提案すること。
|  | 3) 操作方式 |  | (1) 機器類の運転操作は、工場棟中央制御室、管理事務室からの遠隔操作及び現場操作とする。 | (1) 機器類の運転操作は、工場棟中央制御室、管理事務室からの遠隔操作及び現場操作とする。
|  |  |  | (2) メンテナンス作業の安全性を重視した発停条件及びインターロック機構を計画すること。基本的に「現場優先」とする。 | (2) メンテナンス作業の安全性を重視した発停条件及びインターロック機構を計画すること。基本的に「現場優先」とする。
|  | 4) 盤構成 | (1)動力配電盤 | 1式 | 1式
|  |  | (2)動力制御盤 | 1式 | 1式
|  |  | (3)現場制御盤 | 1式 | 1式
|  |  | (4)現場操作盤 | 1式 | 1式
|  |  | (5) | 【 中央制御盤（LCDコンソール又は壁掛形） 】 1式 | 〔 中央制御盤（LCDコンソール又は壁掛形） 〕 1式
|  | 5) 設計基準 |  | (1) 管理事務室、工場棟中央制御室において各給排水設備、空調換気設備、照明設備の運転管理、メンテナンス情報の総括(一元)管理・分散制御ができるように計画すること。また、必要な機器のスケジュール発停、個別発停、照明設備のスケジュール点灯、遠隔点灯などが行えるようにするとともに、換気設備については火災停止制御も行うこと。 | (1) 管理事務室、工場棟中央制御室において各給排水設備、空調換気設備、照明設備の運転管理、メンテナンス情報の総括(一元)管理・分散制御ができるように計画すること。また、必要な機器のスケジュール発停、個別発停、照明設備のスケジュール点灯、遠隔点灯などが行えるようにするとともに、換気設備については火災停止制御も行うこと。
|  |  |  | (2) 運転員が必要な情報は固定電話、構内PHS、放送設備等で得られるように計画すること。 | (2) 運転員が必要な情報は固定電話、構内PHS、放送設備等で得られるように計画すること。
|  |  |  | (3) プラント設備及び建築機械設備との整合をはかること。 | (3) プラント設備及び建築機械設備との整合をはかること。
|  | 6) 盤仕様（共通） |  | 盤の構造は第3章 電気設備 1.8 盤の構造 に準ずる。 | 盤の構造は第3章 電気設備 1.8 盤の構造 に準ずる。
5.3 照明・コンセント設備
5.3.1 照明設備
|  | 1) 照明設備 |  | 【 】照明方式 | 〔 〕照明方式
|  | 2) 監視・制御方式 |  | 統括（一元）管理・分散制御方式 | 統括（一元）管理・分散制御方式
|  | 3) 照明分電盤仕様 |  | 盤仕様（各設備共通）参照 | 盤仕様（各設備共通）参照
|  | 4) 照度 |  | 必要照度はJIS Z9110を準拠して決定すること。ただし、居室関係は事務室の基準をその他の箇所は工場の基準を採用して計画する。 | 必要照度はJIS Z9110を準拠して決定すること。ただし、居室関係は事務室の基準をその他の箇所は工場の基準を採用して計画する。
|  | 5) 照明器具 |  | (1) 高効率機器（ランプ、器具）、環境配慮形照明器具（ノンクロム、ノンハロゲン、リサイクル性）を採用すること。長時間点灯する器具（事務室、中央制御室及び誘導灯等）はLED器具を採用し省エネを図ること。 | (1) 高効率機器（ランプ、器具）、環境配慮形照明器具（ノンクロム、ノンハロゲン、リサイクル性）を採用すること。長時間点灯する器具（事務室、中央制御室及び誘導灯等）はLED器具を採用し省エネを図ること。
|  |  |  | (2) プラットホーム、ごみピット等はメタルハライドランプ灯を主照明とし、必要に応じ無電極ランプ、蛍光灯との組み合わせにより最適照明を計画すること。照明器具は防塵形（ガラスカバー付を原則とする。） | (2) プラットホーム、ごみピット等はメタルハライドランプ灯を主照明とし、必要に応じ無電極ランプ、蛍光灯との組み合わせにより最適照明を計画すること。照明器具は防塵形（ガラスカバー付を原則とする。）
|  |  |  | (3) 工場棟はメタルハライド灯、蛍光灯で計画する。ただし、屋外に面した出入り口付近及びエアーチャンバー室等は防虫防蛾対策として【カラードランプ】等を採用すること。 | (3) 工場棟はメタルハライド灯、蛍光灯で計画する。ただし、屋外に面した出入り口付近及びエアーチャンバー室等は防虫防蛾対策として〔カラードランプ〕等を採用すること。
|  |  |  | (4) 工場棟の地下室にメタルハライド灯を採用する場合は瞬時点灯形、アンナイト灯を検討すること。 | (4) 工場棟の地下室にメタルハライド灯を採用する場合は瞬時点灯形、アンナイト灯を検討すること。
|  |  |  | (5) 中央制御室はグレア対策を配慮すること。また、LCDへの映りこみ防止を配慮して配置計画を行うこと。なお、クレーン操作部分は調光形を採用する。 | (5) 中央制御室はグレア対策を配慮すること。また、LCDへの映りこみ防止を配慮して配置計画を行うこと。なお、クレーン操作部分は調光形を採用する。
|  |  |  | (6) 高所に取り付ける照明器具は電動昇降装置付とする。 | (6) 高所に取り付ける照明器具は電動昇降装置付とする。
|  |  |  | (7) 工場棟内の見学通路と居室の器具は埋め込み型（ルーバ付、ただし倉庫等は除く。）を原則とし、センサー分離形初期照度補正・自動調光形、初期照度補正形、熱線センサー内蔵形、熱線センサー内蔵自動調光形照明器具を主として採用すること。 | (7) 工場棟内の見学通路と居室の器具は埋め込み型（ルーバ付、ただし倉庫等は除く。）を原則とし、センサー分離形初期照度補正・自動調光形、初期照度補正形、熱線センサー内蔵形、熱線センサー内蔵自動調光形照明器具を主として採用すること。
|  |  |  | (8) 設置環境に応じて防塵形、防水・防湿形、耐食形【 SUS製 】照明器具を採用すること。 | (8) 設置環境に応じて防塵形、防水・防湿形、耐食形〔 SUS製 〕照明器具を採用すること。
|  |  |  | (9) 建築基準法に従い、適宜非常照明（バッテリー内蔵形）を設置すること。 | (9) 建築基準法に従い、適宜非常照明（バッテリー内蔵形）を設置すること。
|  | 6) 制御等による効率化 |  | (1) 昼光利用（トップライト、採光窓）、時限制御を行うこと。 | (1) 昼光利用（トップライト、採光窓）、時限制御を行うこと。
|  |  |  | (2) 人感センサー内蔵型照明器具（通路、前室、階段、多目的便所灯）、人感センサー点灯自動調光型の器具（見学者通路、展示コーナー）を採用すること。 | (2) 人感センサー内蔵型照明器具（通路、前室、階段、多目的便所灯）、人感センサー点灯自動調光型の器具（見学者通路、展示コーナー）を採用すること。
|  |  |  | (3) 屋外照明はソーラタイマー＋自動点滅器を使用し、季節及び操業時間に合わせた段階制御を行う。 | (3) 屋外照明はソーラタイマー＋自動点滅器を使用し、季節及び操業時間に合わせた段階制御を行う。
7) 設計基準
|  |  |  | (1) 照明設備は、上記1)～6)を考慮して最適省エネルギー照明設計を計画すること。 | (1) 照明設備は、上記1)～6)を考慮して最適省エネルギー照明設計を計画すること。
|  |  |  | (2) 設置環境に応じた最適な照明器具を選定すること。 | (2) 設置環境に応じた最適な照明器具を選定すること。
|  |  |  | (3) 工場棟照明の監視・操作は中央制御室のリモコンスイッチで行う。必要により、現場にもリモコンスイッチ、タンブラスイッチを設ける。タンブラスイッチは位置表示灯・確認表示灯付ネームスイッチとする。 | (3) 工場棟照明の監視・操作は中央制御室のリモコンスイッチで行う。必要により、現場にもリモコンスイッチ、タンブラスイッチを設ける。タンブラスイッチは位置表示灯・確認表示灯付ネームスイッチとする。
|  |  |  | (4) 汚染・腐食の恐れが予想される場所及び屋外器具には光触媒塗装（クリアー）を施すこと。 | (4) 汚染・腐食の恐れが予想される場所及び屋外器具には光触媒塗装（クリアー）を施すこと。
|  |  |  | (5) 分電盤類設置及び幹線配線・分岐の為、電気専用パイプシャフト（EPS）を計画すること。 | (5) 分電盤類設置及び幹線配線・分岐の為、電気専用パイプシャフト（EPS）を計画すること。
|  |  |  | (6) 誘導灯及び誘導標識の基準の改正（平成13年8月17日消防庁告示第39号）に適合した誘導灯設計を計画すること。 | (6) 誘導灯及び誘導標識の基準の改正（平成13年8月17日消防庁告示第39号）に適合した誘導灯設計を計画すること。
|  |  |  | (7) 各作業エリア、室内の照度計算書、配光曲線を提出すること。 | (7) 各作業エリア、室内の照度計算書、配光曲線を提出すること。
5.3.2 コンセント設備
|  | 1) 回路構成 | (1)制御機器用コンセント回路
(2)一般コンセント回路
(3)非常用コンセント回路（G電源）
|  |  | (4)保守用コンセント回路 | （中央制御室、電気室、発電機室）【 G電源 】 | （中央制御室、電気室、発電機室）〔 G電源 〕
|  | 2) 設置箇所 |  | 本市と協議のうえ、必要個数設置すること。 | 本市と協議のうえ、必要個数設置すること。
|  | 3) 設計基準 |  | (1) 設置環境に応じた最適な器具を選定すること。 | (1) 設置環境に応じた最適な器具を選定すること。
|  |  |  | (2) 電気方式（直流、交流、非常、電圧、相数等）及び分岐回路の種類が異なる場合は、コンセント及びプラグを形状、色別表示などにより誤使用の防止を図ること。 | (2) 電気方式（直流、交流、非常、電圧、相数等）及び分岐回路の種類が異なる場合は、コンセント及びプラグを形状、色別表示などにより誤使用の防止を図ること。
5.3.3 外灯設備工事
|  |  |  | 正門、玄関、搬入道路、施設内動線及び敷地フェンス沿いには屋外照明【LED】を計画すること。器具は防虫対策を配慮して計画すること。なお、防塵・耐塩仕様とすること。 また、植栽内にはハイブリッド照明器具（10時間点灯型）を計画すること。 点灯方法は自動点滅（自動点滅器＋ソーラタイマー）とするが、操業時間、季節により段階制御できるものとすること。また、必要により強制点灯できるように計画すること。 本電灯制御盤の仕様は電気設備工事に準拠すること。 | 正門、玄関、搬入道路、施設内動線及び敷地フェンス沿いには屋外照明〔 LED 〕を計画すること。器具は防虫対策を配慮して計画すること。なお、防塵・耐塩仕様とすること。 また、植栽内にはハイブリッド照明器具（10時間点灯型）を計画すること。 点灯方法は自動点滅（自動点滅器＋ソーラタイマー）とするが、操業時間、季節により段階制御できるものとすること。また、必要により強制点灯できるように計画すること。 本電灯制御盤の仕様は電気設備工事に準拠すること。
5.4 弱電設備
5.4.1 電話設備
1) 電話交換機（管理棟事務室、工場棟中央制御室）
|  |  | (1)型式 | 【デジタル交換機】 | 〔 デジタル交換機 〕
|  |  | (2)局線パッケージ | 【 】実装 | 〔 〕実装
|  |  | (3)内線パッケージ | 【 】実装 | 〔 〕実装
|  |  | (4)構内PHSアンテナパッケージ | 【 】実装 | 〔 〕実装
|  |  | (5)ページング用パッケージ | 【 】実装 | 〔 〕実装
|  |  | (6)端子盤 | 保安器（電気通信事業者設置） 1式 | 保安器（電気通信事業者設置） 1式
|  |  | SPD | 【局線用、関連施設用、放送用】 1式 | 〔 局線用、関連施設用、放送用 〕 1式
|  |  | (7) その他必要なもの | 1式 | 1式
|  | 2) 電話回線 | (1)外線 | 【 】方式, 【 】本 | 〔 〕方式, 〔 〕本
|  |  | (2)内線 | 【 】本 | 〔 〕本
|  | 3) 電話機 | (1)多機能停電保障付電話機 | 【 】台 | 〔 〕台
|  |  | (2)多機能コードレス電話機 | 【 】台 | 〔 〕台
|  |  | (3)多機能電話機 | 【 】台 | 〔 〕台
|  |  | (4)一般電話機 | 【 】台 | 〔 〕台
|  |  | (5)着信表示付電話機 | 【 】台 | 〔 〕台
|  | 4) 構内PHS電話機 | (1)台数 | 【 】台 | 〔 〕台
|  |  | (2) | PHS電話機により、本市職員や運転員が当施設の運用において本施設内の全ての箇所で通話できるように計画すること。PHSアンテナは本施設及び敷地内全てをカバーすること。PHS電話機の台数は施設管理者及び運転員の人数を満たすこと。また、メンテ時両手が使用できるようにヘルメットアタッチメント式の採用も考慮すること。 | PHS電話機により、本市職員や運転員が当施設の運用において本施設内の全ての箇所で通話できるように計画すること。PHSアンテナは本施設及び敷地内全てをカバーすること。PHS電話機の台数は施設管理者及び運転員の人数を満たすこと。また、メンテ時両手が使用できるようにヘルメットアタッチメント式の採用も考慮すること。
5) 付属機器
|  |  | (1)TA・DSU | 【 】台 | 〔 〕台
|  |  | (2)ルーター | 【 】台 | 〔 〕台
|  |  | (3)メディアコンバータ | 【 】台 | 〔 〕台
|  |  | (4)光ケーブル用HUB | 【 】台 | 〔 〕台
|  |  | (5) その他必要な機器 | 1式 | 1式
|  | 6) 設置位置 |  | 本市と協議のうえ決定 | 本市と協議のうえ決定
7) 設計基準
|  |  |  | (1) 電気事業者専用回線(局線の種類は電気事業者と協議により決定) 中央制御室の操作卓に準備すること。 | (1) 電気事業者専用回線(局線の種類は電気事業者と協議により決定) 中央制御室の操作卓に準備すること。
|  |  |  | (2) エレベーターリモートメンテナンス用専用回線を準備すること。 | (2) エレベーターリモートメンテナンス用専用回線を準備すること。
|  |  |  | (3) 光ケーブル（将来）に対応できる配管配線を計画すること。 | (3) 光ケーブル（将来）に対応できる配管配線を計画すること。
|  |  |  | (4) 中央制御室の操作卓に多機能コードレス電話機を設けること。 | (4) 中央制御室の操作卓に多機能コードレス電話機を設けること。
|  |  |  | (5) 工場棟内の電話機は防塵ケースに収め、着信表示機能（ブザー、回転等）を設けること。 | (5) 工場棟内の電話機は防塵ケースに収め、着信表示機能（ブザー、回転等）を設けること。
|  |  |  | (6) 機種の選定に当たっては、最新機種で計画すること。 | (6) 機種の選定に当たっては、最新機種で計画すること。
5.4.2 放送設備（一般・非常）
1) 増幅器型式（管理棟事務室、又は、工場棟中央制御室）
|  |  | (1)型式 | 【ラックマウント型】 | 〔 ラックマウント型 〕
|  |  | (2)数量 | 【 】台 | 〔 〕台
|  |  | (3)出力 | 【 】W | 〔 〕W
|  | 2) スピーカ | (1)天井埋込型（メタルパンチング）3W | 【 】台 | 〔 〕台
|  |  | (2)壁掛型（AT付）10W | 【 】台 | 〔 〕台
|  |  | (3)ソフトホーン（5、10、15W） | 【 】台 | 〔 〕台
|  |  | (4)トランペット型 | 【 】台 | 〔 〕台
|  |  | (5)マスト形スピーカー(トランペット型30W×3台) | 1台 | 1台
|  | 3) マイクロホン | (1)型式（卓上、単一指向性） | 【卓上、単一指向性】型 | 〔 〕型
|  |  | (2)数量 | 【 】台 | 〔 〕台
|  | 4) リモートマイクロホン | (1)型式 | 【卓上型、操作卓取付型】 | 〔 卓上型、操作卓取付型 〕
|  |  | (2)数量 | 【 】台 | 〔 〕台
|  |  | (3)設置場所 | 中央制御室の操作卓、管理棟事務室 | 中央制御室の操作卓、管理棟事務室
|  | 5) その他の機能 |  | 【イコライザー、セレクター、ミュージックチャイム、BGM、AM/FMチューナ】 | 〔 イコライザー、セレクター、ミュージックチャイム、BGM、AM/FMチューナ 〕
|  | 6) 設置位置 |  | 本市と協議のうえ決定 | 本市と協議のうえ決定
|  | 7) 設計基準 |  | (1) アンプの出力は本施設全体の容量を満たすこと。 | (1) アンプの出力は本施設全体の容量を満たすこと。
|  |  |  | (2) 回路は操業形態にあわせ工場棟、見学者動線、事務所等に細分化すること。 | (2) 回路は操業形態にあわせ工場棟、見学者動線、事務所等に細分化すること。
|  |  |  | (3) 一般と作業員用との放送回路は区分でき、同時放送が可能であること。また、非常時一斉放送が可能なように計画すること。 | (3) 一般と作業員用との放送回路は区分でき、同時放送が可能であること。また、非常時一斉放送が可能なように計画すること。
|  |  |  | (4) 固定電話機、構内PHS電話機によりページング放送ができること。ページングの回路数は協議により決定する。 | (4) 固定電話機、構内PHS電話機によりページング放送ができること。ページングの回路数は協議により決定する。
|  |  |  | (5) アンプは、オプティカルドライブ（CD、DVDなど）、メモリーカードスロット等を有するものとし、チャイムやラジオ体操、任意の放送内容など館内放送が行えること。また、任意に時刻設定し、定期的に放送が行えること。 | (5) アンプは、オプティカルドライブ（CD、DVDなど）、メモリーカードスロット等を有するものとし、チャイムやラジオ体操、任意の放送内容など館内放送が行えること。また、任意に時刻設定し、定期的に放送が行えること。
|  |  |  | (6) 非常放送用と一般放送用放送設備を兼用してもよい。非常放送優先とすること。 | (6) 非常放送用と一般放送用放送設備を兼用してもよい。非常放送優先とすること。
5.4.3 呼び出し設備（夜間受付用）
|  | 1) 型式 |  | 【親子式、相互式】 | 〔 〕
|  | 2) 数量 |  | 1式 | 1式
|  | 3) 設置位置 | (1)親機 | 中央制御室、事務室 | 中央制御室、事務室
|  |  | (2)子機 | 正門、本施設夜間通用 | 正門、本施設夜間通用
|  | 4) 設計基準 |  | (1) カメラ付インターホンで計画すること。 | (1) カメラ付インターホンで計画すること。
|  |  |  | (2) ドアホン設置箇所には訪問者が確認できるように照明器具を設けること。 | (2) ドアホン設置箇所には訪問者が確認できるように照明器具を設けること。
5.4.4 便所呼出装置
|  | 1) 親機（埋込型、5局用） |  | 中央制御室、管理棟事務室 | 中央制御室、管理棟事務室
|  | 2) 子機 |  | 多目的便所 | 多目的便所
|  | 3) 設計基準 |  | (1) 高齢者、身体障がい者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律に準拠する。 | (1) 高齢者、身体障がい者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律に準拠する。
5.4.5 電気時計設備
|  | 1) 親機 |  | 【FM放送受信ラジオコントロール方式】 | 〔 FM放送受信ラジオコントロール方式 〕
|  | 2) 子機 |  | プラットホーム（700φ、照光式）、その他（300φ程度） なお、デザインは丸型を基本とする。 | プラットホーム（700φ、照光式）、その他（300φ程度） なお、デザインは丸型を基本とする。
|  | 3)設計基準 |  | (1) 設置箇所は本市と協議のうえ決定する。（別表－２のとおり） | (1) 設置箇所は本市と協議のうえ決定する。（別表－２のとおり）
5.4.6 テレビ共聴設備
|  | 1) ブースター、分岐器、分配器 |  | 1式 | 1式
|  | 2) 直列ユニット |  | 【2】個用 | 〔 2 〕個用
|  | 3) 設計基準 |  | (1) アウトレットの位置は本市と協議のうえ決定する。（別表－２のとおり） | (1) アウトレットの位置は本市と協議のうえ決定する。（別表－２のとおり）
5.4.7 自動火災報知設備（各建物ごとに設置する）
|  | 1) 受信機型式 |  | 【GR型＋液晶パネル】 | 〔 GR型＋液晶パネル 〕
|  | 2) 副受信機型式 |  | 【GR型＋液晶パネル】 | 〔 GR型＋液晶パネル 〕
|  | 3) 中継機 |  | 1式 | 1式
|  | 4) 発信機 |  | 1式 | 1式
|  | 5) 感知器型式 |  | アナログ式、デジタル式:高所の感知器は差動分布形感知器（空気管・熱電対）、煙感知器、炎感知器とする。なお、工場棟の見学通路、居室の感知器は埋込型とする。 | アナログ式、デジタル式:高所の感知器は差動分布形感知器（空気管・熱電対）、煙感知器、炎感知器とする。なお、工場棟の見学通路、居室の感知器は埋込型とする。
|  | 6) 設置位置 | (1)受信機 | 中央制御室 | 中央制御室
|  |  | (2)副受信機 | 事務室 | 事務室
|  |  | (3)感知器 | 消防署の指導による | 消防署の指導による
|  | 7) 設計基準 |  | (1) 防排煙設備及びガス漏れ火災警報（必要に応じ）の情報も計画すること。 | (1) 防排煙設備及びガス漏れ火災警報（必要に応じ）の情報も計画すること。
|  |  |  | (2) 必要により防爆型感知器の検討を行うこと。 | (2) 必要により防爆型感知器の検討を行うこと。
|  |  |  | (3) 高所の感知器はメンテナンス・施工性を配慮して選定すること。 | (3) 高所の感知器はメンテナンス・施工性を配慮して選定すること。
|  |  |  | (4) ごみピットの火災検知装置はプラント設備で設置する。 | (4) ごみピットの火災検知装置はプラント設備で設置する。
5.5 避雷設備（各建物ごとに設置する）
|  | 1）受雷部 |  | 避雷導体（銅製）、避雷突針、建築工事のメンテパイプ等の組み合わせとする。 | 避雷導体（銅製）、避雷突針、建築工事のメンテパイプ等の組み合わせとする。
|  | 2）接地極 |  | 単独接地極、基礎接地、総合接地 | 単独接地極、基礎接地、総合接地
|  | 3) 設計基準 |  | (1) 仕様はJIS A 4201:2003 建築物等の雷保護、建築基準法、「建築設備設計基準」（国土交通省大臣官房庁営繕部設備課監修）に準拠すること。保護レベルは地域性・施設の重要性を配慮して決定すること。 | (1) 仕様はJIS A 4201:2003 建築物等の雷保護、建築基準法、「建築設備設計基準」（国土交通省大臣官房庁営繕部設備課監修）に準拠すること。保護レベルは地域性・施設の重要性を配慮して決定すること。
|  |  |  | (2) 立ち下げ導線は鉄骨、鉄筋を利用し、鉄骨と鉄筋は専用材料で電気的に接続すること。 | (2) 立ち下げ導線は鉄骨、鉄筋を利用し、鉄骨と鉄筋は専用材料で電気的に接続すること。
|  |  |  | (3) 支持金物は屋根材専用金物を使用し、雨漏りに注意すること。 | (3) 支持金物は屋根材専用金物を使用し、雨漏りに注意すること。
|  |  |  | (4) 避雷導体の耐風速は60ｍ/s以上で計画すること。 | (4) 避雷導体の耐風速は60ｍ/s以上で計画すること。
5.6 配管・配線工事
|  |  |  | 配管・配線工事は第2部第3章1.10 電気配線工事 に準ずる。 | 配管・配線工事は第2部第3章1.10 電気配線工事 に準ずる。
第３部 本施設の運営業務
第１章 運営業務に関する基本的事項
第１節 業務計画
|  | 1.1 各種要件の遵守 |  | 運営期間中、本要求水準書等に記載された各種の要件を満足する。 | 運営期間中、本要求水準書等に記載された各種の要件を満足する。
|  |  |  | 大気汚染、水質汚濁、騒音、振動及び臭気等の公害発生を防止する。 | 大気汚染、水質汚濁、騒音、振動及び臭気等の公害発生を防止する。
|  |  |  | 施設の延命及び事故防止を図り、適正に本施設の運営を行う。 | 施設の延命及び事故防止を図り、適正に本施設の運営を行う。
|  |  |  | 「環境影響評価書」に記載の各種要件との整合を図る。 | 「環境影響評価書」に記載の各種要件との整合を図る。
|  | 1.2 運営前の許認可 |  | 運営事業者が取得する必要がある許認可は、原則として、運営事業者の責任においてすべて取得する。 | 運営事業者が取得する必要がある許認可は、原則として、運営事業者の責任においてすべて取得する。
|  | 1.3 労働安全管理・作業環境管理 |  | 労働安全衛生法等関係法令に基づき、本業務に必要な管理者、組織等の安全衛生管理体制を整備する。 | 労働安全衛生法等関係法令に基づき、本業務に必要な管理者、組織等の安全衛生管理体制を整備する。
|  |  |  | 整備した安全衛生管理体制について市に報告する。（変更時も含む。) | 整備した安全衛生管理体制について市に報告する。（変更時も含む。)
|  |  |  | 安全衛生管理体制には、ダイオキシン類へのばく露防止上必要な管理者、組織等の体制を含める。 | 安全衛生管理体制には、ダイオキシン類へのばく露防止上必要な管理者、組織等の体制を含める。
|  |  |  | 職場における労働者の安全と健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進する。 | 職場における労働者の安全と健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進する。
|  |  |  | 作業に必要な保護具及び測定器等を整備し、従事者に使用させる。 | 作業に必要な保護具及び測定器等を整備し、従事者に使用させる。
|  |  |  | 保護具及び測定器等は定期的に点検し、安全な状態を保つ。 | 保護具及び測定器等は定期的に点検し、安全な状態を保つ。
|  |  |  | 「廃棄物焼却施設関連作業におけるダイオキシン類ばく露防止対策要綱」に基づき、従事者のダイオキシン類ばく露防止対策措置を行う。 | 「廃棄物焼却施設関連作業におけるダイオキシン類ばく露防止対策要綱」に基づき、従事者のダイオキシン類ばく露防止対策措置を行う。
|  |  |  | 安全作業の手順（安全作業マニュアル）を定め、その励行に努め、作業行動の安全を図る。 | 安全作業の手順（安全作業マニュアル）を定め、その励行に努め、作業行動の安全を図る。
|  |  |  | 安全作業マニュアルは施設の作業状況に応じて随時改善し、その周知徹底を図る。 | 安全作業マニュアルは施設の作業状況に応じて随時改善し、その周知徹底を図る。
|  |  |  | 日常点検、定期点検等の実施において、労働安全衛生上、問題がある場合は、市と協議の上、施設の改善を行う。 | 日常点検、定期点検等の実施において、労働安全衛生上、問題がある場合は、市と協議の上、施設の改善を行う。
|  |  |  | 従事者に対して健康診断を実施し、その結果及び結果に対する対策について市に報告する。 | 従事者に対して健康診断を実施し、その結果及び結果に対する対策について市に報告する。
|  |  |  | 従事者に対して、定期的に安全衛生教育を行う。 | 従事者に対して、定期的に安全衛生教育を行う。
|  |  |  | 安全確保に必要な訓練を定期的に行う。（事前に市に連絡） | 安全確保に必要な訓練を定期的に行う。（事前に市に連絡）
|  |  |  | 採光、照明、色彩調節、温度・湿度、換気、空調、騒音・振動対策等を十分考慮する。 | 採光、照明、色彩調節、温度・湿度、換気、空調、騒音・振動対策等を十分考慮する。
|  |  |  | 場内の整理整頓及び清潔の保持に努め、施設の作業環境を常に良好に保つ。 | 場内の整理整頓及び清潔の保持に努め、施設の作業環境を常に良好に保つ。
|  | 1.4 保険等への加入 |  | 第三者に対する損害賠償保険等の必要な保険に加入する。（保険契約の内容及び保険証書の内容は市の確認を得る。） | 第三者に対する損害賠償保険等の必要な保険に加入する。（保険契約の内容及び保険証書の内容は市の確認を得る。）
|  | 1.5 緊急時の対応 |  | 地震、風水害、その他の災害時においては、災害緊急情報等に基づき、人身の安全を確保するとともに、必要に応じて本施設を安全に停止させるとともに、周辺環境及び本施設へ与える影響を最小限に抑え、二次災害の防止に努める。 | 地震、風水害、その他の災害時においては、災害緊急情報等に基づき、人身の安全を確保するとともに、必要に応じて本施設を安全に停止させるとともに、周辺環境及び本施設へ与える影響を最小限に抑え、二次災害の防止に努める。
|  |  |  | 重要機器の故障、瞬時停電や自然災害による停電等の非常時においては、周辺環境及び本施設へ与える影響を最小限に抑えるように配慮し、必要に応じて本施設を安全に停止させる。 | 重要機器の故障、瞬時停電や自然災害による停電等の非常時においては、周辺環境及び本施設へ与える影響を最小限に抑えるように配慮し、必要に応じて本施設を安全に停止させる。
|  |  |  | 緊急時においては、緊急時対応マニュアル等に基づき、市へ速やかに状況報告するとともに、事後報告(原因究明と再発防止策等)を含め、適切な対応を行う。 | 緊急時においては、緊急時対応マニュアル等に基づき、市へ速やかに状況報告するとともに、事後報告(原因究明と再発防止策等)を含め、適切な対応を行う。
|  |  |  | 緊急防災及び非常時を想定した対策訓練を定期的に行う。 | 緊急防災及び非常時を想定した対策訓練を定期的に行う。
|  |  |  | 来場者に危険が及ぶ場合は、来場者の安全確保を最優先するとともに、来場者が避難できるように適切に誘導する。 | 来場者に危険が及ぶ場合は、来場者の安全確保を最優先するとともに、来場者が避難できるように適切に誘導する。
|  |  |  | 地震、風水害、その他の災害時における処理体制等を作成する。 | 地震、風水害、その他の災害時における処理体制等を作成する。
|  | 1.6 想定されるリスクの回避・緩和 |  | 想定されるリスクを解析し、その解消・緩和策を講じる。（検討結果を市に報告） | 想定されるリスクを解析し、その解消・緩和策を講じる。（検討結果を市に報告）
|  | 1.7 省エネルギー |  | 本施設の運転に関して省エネルギーに努める。 | 本施設の運転に関して省エネルギーに努める。
|  |  |  | 処理にともなって排出される余熱を発電及び場内の蒸気供給等に活用し、環境負荷の低減を図る。 | 処理にともなって排出される余熱を発電及び場内の蒸気供給等に活用し、環境負荷の低減を図る。
|  | 1.8 地元雇用・地元企業の活用 |  | 地元雇用や本市市内に本社所在地を有する地元企業からの工事や材料の調達、納品等について配慮する。 | 地元雇用や本市市内に本社所在地を有する地元企業からの工事や材料の調達、納品等について配慮する。
|  |  |  | 地域と一体となった運営を行う。 | 地域と一体となった運営を行う。
|  | 1.9 本市への協力 |  | 市が、本施設に関する立ち入り検査等を行う時は、その監査、検査に全面的に協力し、要求する資料等を速やかに提出する。 | 市が、本施設に関する立ち入り検査等を行う時は、その監査、検査に全面的に協力し、要求する資料等を速やかに提出する。
|  |  |  | 事業計画地内及び周辺で市が事業等を行う場合は、市の要請に基づき、積極的に協力する。 | 事業計画地内及び周辺で市が事業等を行う場合は、市の要請に基づき、積極的に協力する。
|  | 1.10 建設請負事業者の協力 |  | 運営期間中の設備の故障、不具合等発生した場合において、運営事業者からの調整依頼等があった際には、建設請負事業者はこれに協力する。 | 運営期間中の設備の故障、不具合等発生した場合において、運営事業者からの調整依頼等があった際には、建設請負事業者はこれに協力する。
|  | 1.11 通勤車両用駐車場の費用 |  | 通勤用車両の駐車について、運営事業者等が本施設内で使用する駐車場所は、本市との協議によるものとする。但し、その使用料については、本市の規程による。 | 通勤用車両の駐車について、運営事業者等が本施設内で使用する駐車場所は、本市との協議によるものとする。但し、その使用料については、本市の規程による。
第２節 維持管理・運営体制
|  | 2.1 業務実施体制 |  | 本施設の運転管理体制について市に報告し、市の承諾を受ける。（整備する体制は、利用者・見学者の安全が確保されるとともに、事故等の緊急時に対応可能な体制とする。） | 本施設の運転管理体制について市に報告し、市の承諾を受ける。（整備する体制は、利用者・見学者の安全が確保されるとともに、事故等の緊急時に対応可能な体制とする。）
|  |  |  | 特別目的会社（SPC）を速やかに設立する。 | 特別目的会社（SPC）を速やかに設立する。
|  |  |  | 運営開始後２年間以上は、現場総括責任者として、廃棄物処理施設技術管理者の資格を有する者で、一般廃棄物を対象とした施設規模100t/日以上の発電付き全連続式焼却施設の現場総括責任者としての３年以上の経験を有する者を配置する。 | 運営開始後２年間以上は、現場総括責任者として、廃棄物処理施設技術管理者の資格を有する者で、一般廃棄物を対象とした施設規模100t/日以上の発電付き全連続式焼却施設の現場総括責任者としての３年以上の経験を有する者を配置する。
|  |  |  | 運転各班の業務にあたっては、当該施設と同様の施設における経験３年以上を有する者を配置すること。 | 運転各班の業務にあたっては、当該施設と同様の施設における経験３年以上を有する者を配置すること。
|  |  |  | 運転管理体制を変更した場合は、速やかに市に報告し、市の承諾を受ける。 | 運転管理体制を変更した場合は、速やかに市に報告し、市の承諾を受ける。
|  | 2.2 本施設運営のための人員等 |  | 本施設を運営するために必要な資格と経験を有する者を配置し、施設の運営を行う。（以下は例示） | 本施設を運営するために必要な資格と経験を有する者を配置し、施設の運営を行う。（以下は例示）
|  |  |  | (1) 廃棄物処理施設技術管理者（ごみ処理施設） | (1) 廃棄物処理施設技術管理者（ごみ処理施設）
|  |  |  | (2) ボイラー・タービン主任技術者 | (2) ボイラー・タービン主任技術者
|  |  |  | (3) 電気主任技術者 | (3) 電気主任技術者
|  |  |  | (4) クレーン・デリック運転士免許の資格を有する者 | (4) クレーン・デリック運転士免許の資格を有する者
|  |  |  | (5) 危険物取扱者乙種第4類又は甲種の資格を有する者 | (5) 危険物取扱者乙種第4類又は甲種の資格を有する者
|  |  |  | (6) ボイラー技士1級又は2級の資格を有する者 | (6) ボイラー技士1級又は2級の資格を有する者
|  |  |  | (7) 電気工事士第1種又は第2種の資格を有するもの | (7) 電気工事士第1種又は第2種の資格を有するもの
|  |  |  | (8) 酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者技能講習修了者 | (8) 酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者技能講習修了者
|  |  |  | (9) エネルギー管理員 | (9) エネルギー管理員
|  |  |  | (10) 安全管理者 | (10) 安全管理者
|  |  |  | (11) 衛生管理者 | (11) 衛生管理者
|  |  |  | (12) 防火管理者 | (12) 防火管理者
|  |  |  | (13) 有機溶剤作業主任者 | (13) 有機溶剤作業主任者
|  |  |  | (14) 第1種圧力容器取扱作業主任者 | (14) 第1種圧力容器取扱作業主任者
|  |  |  | (15) 特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者 | (15) 特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者
|  |  |  | (16) ガス溶接作業主任者 | (16) ガス溶接作業主任者
|  |  |  | (17) 特定高圧ガス取扱主任者 | (17) 特定高圧ガス取扱主任者
|  |  |  | (18) 玉掛け作業者 | (18) 玉掛け作業者
|  |  |  | (19) 公害防止主任管理者・公害防止統括者・各代理人 | (19) 公害防止主任管理者・公害防止統括者・各代理人
第３節 運営計画等の作成、更新
|  | 3.1 運営マニュアル及び運営業務実施計画書の作成、更新 |  | 建設請負事業者の協力を得ながら、運営計画書及び運営マニュアルを作成し、市へ提出する。（要求水準書の内容を遵守したうえで、本事業の事業者選定時に提出した事業提案書類と齟齬がない内容とし、市の承諾を得る。） | 建設請負事業者の協力を得ながら、運営計画書及び運営マニュアルを作成し、市へ提出する。（要求水準書の内容を遵守したうえで、本事業の事業者選定時に提出した事業提案書類と齟齬がない内容とし、市の承諾を得る。）
|  |  |  | 運営計画書又は運営マニュアルの修正等が生じた場合は、適宜更新し、市の承諾を得る。（常に最新版を保管するとともに、更新の都度、変更された部分を市に提出） | 運営計画書又は運営マニュアルの修正等が生じた場合は、適宜更新し、市の承諾を得る。（常に最新版を保管するとともに、更新の都度、変更された部分を市に提出）
|  |  |  | ① 運営マニュアル（運営期間15年間分を作成） 運営事業者は、本業務の実施に先立ち、運営期間を通じた業務遂行に関し、公害防止基準等を遵守する等、本要求水準書の内容を反映したマニュアルを作成し、運営業務の開始3ヶ月前までに市に提出すること。ただし、維持管理業務に関しては、施設稼働後20年間で作成するものとし、計画的な修繕や機能回復工事の実施の計画についても作成する。また、計画的な修繕や機能回復工事の実施の計画は、本事業期間終了後も1年間は、本事業期間終了後の運営を担当する事業者（又は市）が、適切な点検、補修等を行いながら使用することが可能な状態となるようにする。 ・業務実施体制及び連絡体制 ・運転管理マニュアル（各種管理値（要監視基準等）と超過時の対応を含む。） ・維持管理マニュアル（主要設備の交換サイクルを含む。） ・定期点検・検査マニュアル（検査要領書を含む。） ・安全作業マニュアル（安全衛生管理体制等を含む。） ・緊急時の対応マニュアル及び緊急時連絡体制（自主防災組織体制、防火管理体制等を含む。） ・事業収支計画（事業期間） ・運営業務実施計画書提出要領 ・日報、月報、年報、財務報告の提出要領（様式を含む。） ・その他業務（情報管理業務、運営事業終了時の引継業務、安全管理及び警備業務、施設見学対応等）実施マニュアル | ① 運営マニュアル（運営期間15年間分を作成） 運営事業者は、本業務の実施に先立ち、運営期間を通じた業務遂行に関し、公害防止基準等を遵守する等、本要求水準書の内容を反映したマニュアルを作成し、運営業務の開始3ヶ月前までに市に提出すること。ただし、維持管理業務に関しては、施設稼働後20年間で作成するものとし、計画的な修繕や機能回復工事の実施の計画についても作成する。また、計画的な修繕や機能回復工事の実施の計画は、本事業期間終了後も1年間は、本事業期間終了後の運営を担当する事業者（又は市）が、適切な点検、補修等を行いながら使用することが可能な状態となるようにする。 ・業務実施体制及び連絡体制 ・運転管理マニュアル（各種管理値（要監視基準等）と超過時の対応を含む。） ・維持管理マニュアル（主要設備の交換サイクルを含む。） ・定期点検・検査マニュアル（検査要領書を含む。） ・安全作業マニュアル（安全衛生管理体制等を含む。） ・緊急時の対応マニュアル及び緊急時連絡体制（自主防災組織体制、防火管理体制等を含む。） ・事業収支計画（事業期間） ・運営業務実施計画書提出要領 ・日報、月報、年報、財務報告の提出要領（様式を含む。） ・その他業務（情報管理業務、運営事業終了時の引継業務、安全管理及び警備業務、施設見学対応等）実施マニュアル
|  |  |  | ② 運営業務実施計画書（年度毎に提出） 運営事業者は、各業務に係る業務実施計画書を作成して、毎年度9月30日までに次年度計画を提出する。なお、月間運転計画は、毎月20日までに翌月計画を提出する。 運営業務実施計画書には、以下の内容を含める。 ・各業務（計量業務、運転業務、用役管理業務、維持管理業務等）の実施計画 ・当該年度の修繕・更新内容、保守点検（法定点検含む。）内容及び工事費 ・運転計画（操炉計画）（月間運転計画、年間運転計画） ・点検・修繕等の実施スケジュール及び実施後の検査方法等 ・運転員等の教育計画 | ② 運営業務実施計画書（年度毎に提出） 運営事業者は、各業務に係る業務実施計画書を作成して、毎年度9月30日までに次年度計画を提出する。なお、月間運転計画は、毎月20日までに翌月計画を提出する。 運営業務実施計画書には、以下の内容を含める。 ・各業務（計量業務、運転業務、用役管理業務、維持管理業務等）の実施計画 ・当該年度の修繕・更新内容、保守点検（法定点検含む。）内容及び工事費 ・運転計画（操炉計画）（月間運転計画、年間運転計画） ・点検・修繕等の実施スケジュール及び実施後の検査方法等 ・運転員等の教育計画
|  | 3.2 建設請負事業者提出の取扱説明書及び運転マニュアルの更新 |  | 建設請負事業者から提出された取扱説明書及び運転マニュアルに基づき、本施設を運転する。 | 建設請負事業者から提出された取扱説明書及び運転マニュアルに基づき、本施設を運転する。
|  |  |  | 修正等の必要性が生じた場合は、市と協議のうえ、適宜更新し、市の承諾を得る。（常に最新版を保管するとともに、更新の都度、変更された部分を市に提出） | 修正等の必要性が生じた場合は、市と協議のうえ、適宜更新し、市の承諾を得る。（常に最新版を保管するとともに、更新の都度、変更された部分を市に提出）
第４節 事業期間終了時の取扱い
|  | 4.1 運営期間終了後の運営方法の検討 |  | 運営期間終了の36ヶ月前から運営の継続に関して市との協議に応じる。 | 運営期間終了の36ヶ月前から運営の継続に関して市との協議に応じる。
|  | 4.2 修繕・更新計画と実績の検証 |  | 運用開始から20年間（目標稼働期間）の施設・機器の耐用年数及びコストを含んだ詳細な修繕・更新計画を策定する。 | 運用開始から30年間（目標稼働期間）の施設・機器の耐用年数及びコストを含んだ詳細な修繕・更新計画を策定する。
|  |  |  | 運営業務開始前に作成した修繕・更新計画と運営期間終了の36ヶ月前までの修繕実績と比較し、乖離がある場合は検証及び計画の再策定を行い、その結果を速やかに市に報告する。 | 運営業務開始前に作成した修繕・更新計画と運営期間終了の36ヶ月前までの修繕実績と比較し、乖離がある場合は検証及び計画の再策定を行い、その結果を速やかに市に報告する。
|  | 4.3 運営期間を延長する場合の協議 |  | 運営期間中の費用明細及び市との協議により定めた延長期間の諸実施計画（年度内訳を含む）を当初の運営期間終了の12ヶ月前までに提出する。 | 運営期間中の費用明細及び市との協議により定めた延長期間の諸実施計画（年度内訳を含む）を当初の運営期間終了の12ヶ月前までに提出する。
|  | 4.4 本事業終了時の対応 |  | 第三者機関による全機能検査を実施する。 全機能検査の実施に当たって、検査要領書を作成し、市の承諾を得る。 運営事業者に起因する性能未達や著しい損傷が指摘された場合には、運営事業者は事業期間終了後1 年の間に、自らの費用で改修等必要な対応を図り、再度市の確認を受ける。 事業期間終了時における全機能検査の一連の費用を負担する。 | 第三者機関による全機能検査を実施する。 全機能検査の実施に当たって、検査要領書を作成し、市の承諾を得る。 運営事業者に起因する性能未達や著しい損傷が指摘された場合には、運営事業者は事業期間終了後1 年の間に、自らの費用で改修等必要な対応を図り、再度市の確認を受ける。 事業期間終了時における全機能検査の一連の費用を負担する。
|  |  |  | 建設請負事業者が策定した長寿命化計画を見直し（再策定）のうえ、市に提出し、承諾を得る。 当初計画との比較を行った結果、乖離がある場合は検証を行い、その結果を市に報告する。 | 建設請負事業者が策定した長寿命化計画を見直し（再策定）のうえ、市に提出し、承諾を得る。 当初計画との比較を行った結果、乖離がある場合は検証を行い、その結果を市に報告する。
|  |  |  | 市又は市が指定する者に対し、最低３ヶ月間の運転教育を行う。 教育方法等は、運営開始当初において、本事業の民間事業者募集段階で提案した事業提案を基に運営事業者が策定し、市の承諾を得る。 また、市は、本事業期間中に作成した図書、資料、蓄積したデータ及びノウハウ等については、次期運営事業者に対し、開示することに対して協議する。 | 市又は市が指定する者に対し、最低３ヶ月間の運転教育を行う。 教育方法等は、運営開始当初において、本事業の民間事業者募集段階で提案した事業提案を基に運営事業者が策定し、市の承諾を得る。 また、市は、本事業期間中に作成した図書、資料、蓄積したデータ及びノウハウ等については、次期運営事業者に対し、開示することに対して協議する。
|  |  |  | 次期運営事業を円滑に行う上で必要な各種報告書及び計画書等書類を市に提出し、承諾を得る。 ① 本施設の運転、維持管理に必要な図面、維持管理マニュアル、維持管理履歴、トラブル履歴、取扱説明書、備品等調達方法 等 ② 機能検査報告書、精密機能検査報告書、全機能検査報告書等 ③ 修繕・更新計画 ④ その他長期安定運転の実現性向上に必要なもの | 次期運営事業を円滑に行う上で必要な各種報告書及び計画書等書類を市に提出し、承諾を得る。 ① 本施設の運転、維持管理に必要な図面、維持管理マニュアル、維持管理履歴、トラブル履歴、取扱説明書、備品等調達方法 等 ② 機能検査報告書、精密機能検査報告書、全機能検査報告書等 ③ 修繕・更新計画 ④ その他長期安定運転の実現性向上に必要なもの
|  |  |  | 予備品や消耗品などについては、6ヶ月間使用できる量を補充した上で、引き渡す。 | 予備品や消耗品などについては、6ヶ月間使用できる量を補充した上で、引き渡す。
|  |  |  | 特定部品の供給に関する製造期間や費用等を記載した協定書を作成し、市と協定を締結する。 | 特定部品の供給に関する製造期間や費用等を記載した協定書を作成し、市と協定を締結する。
|  |  |  | 事業期間終了後1年の間に、本施設に関して運営事業者の責めに帰すべき事由に起因する要求水準の未達成が発生した場合には、運営事業者は、自己の費用により改修等必要な対応を行う。 | 事業期間終了後1年の間に、本施設に関して運営事業者の責めに帰すべき事由に起因する要求水準の未達成が発生した場合には、運営事業者は、自己の費用により改修等必要な対応を行う。
第５節 関係法令等の遵守
|  | 5.1 関係法令等の遵守 |  | 関係法令を遵守する。 | 関係法令を遵守する。
|  | 5.2 関係官公署の指導等 |  | 事業期間中、関係官公署の検査、指導等に対して誠実に対応する。施設の維持管理・運営に関して、関係官公署より報告や記録等の提出を求められた場合は、速やかに対応する。 | 事業期間中、関係官公署の検査、指導等に対して誠実に対応する。施設の維持管理・運営に関して、関係官公署より報告や記録等の提出を求められた場合は、速やかに対応する。
第２章 施設運営に関する要件
第1節 受付管理業務
|  | 1.1 受付機器管理 |  | 処理対象物、薬剤等及び処理残渣等を搬入及び搬出する車両を計量する計量機の管理を行い、記録等の管理を行うこと。 | 処理対象物、薬剤等及び処理残渣等を搬入及び搬出する車両を計量する計量機の管理を行い、記録等の管理を行うこと。
|  | 1.2 ごみ処理手数料の収納など |  | 直接搬入者からのごみ処理手数料については、本市の職員が収納する。 | 直接搬入者からのごみ処理手数料については、本市の職員が収納する。
|  | 1.3 受入れ時間 |  | 受入れ時間は、原則として、6日/週（月、火、水、木、金、土）及び祝日の8時30分から17時00分とする。受入れ時間に変更等があった場合には市と協議し、積極的に協力する。（休日 日曜日、年末年始（12/31～1/3）、5/3～5、9月及び11月の祝日各1日） | 受入れ時間は、原則として、6日/週（月、火、水、木、金、土）及び祝日の8時30分から17時00分とする。受入れ時間に変更等があった場合には市と協議し、積極的に協力する。（休日 日曜日、年末年始（12/31～1/3）、5/3～5、9月及び11月の祝日各1日）
第2節 運転管理業務
|  | 2.1 運転条件 |  | 要求水準書に示す運転条件に基づき、本施設を適切に運転管理する。 | 要求水準書に示す運転条件に基づき、本施設を適切に運転管理する。
|  |  |  | スプリングマットの分解、選別方法は規定しないが、効率よい方法を見込む。 | 〔 〕
|  |  |  | 除湿機等はフロンガスの回収を行うこと。なお、回収後のフロンガスについては本市にて処理するが、除湿器等の本体については運営事業者にて効率良い処理方法を見込むこと。 | 〔 〕
|  |  |  | 1）計画搬入量 第１部第２章第２節参照。 2）計画ごみ質 第１部第２章第２節参照。 3）公害防止条件 第１部第２章第２節参照。 4）年間運転日数及び運転時間 施設の年間運転日数は以下の条件を満たすものとする。 (1) 搬入される処理対象物を滞りなく処理するものとする。ただし、偏った運転計画とはせず、効率的な運転に努める。 (2) 施設の運転時間は24時間/日とする。 (3) 1系列90日以上の連続運転に努める。 (4)市が保有する東部クリーンセンターの運転計画を踏まえ、適切な施設の運転及び休止計画を作成し、その計画に沿って運転管理を行う。 | 1）計画搬入量 第１部第２章第２節参照。 2）計画ごみ質 第１部第２章第２節参照。 3）公害防止条件 第１部第２章第２節参照。 4）年間運転日数及び運転時間 施設の年間運転日数は以下の条件を満たすものとする。 (1) 搬入される処理対象物を滞りなく処理するものとする。ただし、偏った運転計画とはせず、効率的な運転に努める。 (2) 施設の運転時間は24時間/日とする。 (3) 1系列90日以上の連続運転に努める。 (4)市が保有する東部クリーンセンターの運転計画を踏まえ、適切な施設の運転及び休止計画を作成し、その計画に沿って運転管理を行う。
|  | 2.2 搬入管理 |  | 運営事業者は、搬入される処理対象物をごみピット等の受入設備にて受入可能である限り、受け入れるものとする。なお、受入可能量を超える恐れがある場合、直ちにその旨を本市に報告し、本市の指示に従うものとする。 | 運営事業者は、搬入される処理対象物をごみピット等の受入設備にて受入可能である限り、受け入れるものとする。なお、受入可能量を超える恐れがある場合、直ちにその旨を本市に報告し、本市の指示に従うものとする。
|  |  |  | 安全に搬入が行われるように、プラットホーム内及び本施設周辺において、要員を配置して、ごみ搬入車両を誘導する。また、必要に応じ、ダンピングボックスへの誘導及びダンピングボックスの操作を行うものとする。 | 安全に搬入が行われるように、プラットホーム内及び本施設周辺において、要員を配置して、ごみ搬入車両を誘導する。また、必要に応じ、ダンピングボックスへの誘導及びダンピングボックスの操作を行うものとする。
|  |  |  | 本施設に搬入される処理対象物について、善良なる管理者の注意義務を持って処理除外物の混入を防止し、受入基準を満たしていない場合は、受け入れてはならない。なお、本市の職員が搬入者に対しプラットホーム内で処理対象物の分別指導を行うので協力すること。 | 本施設に搬入される処理対象物について、善良なる管理者の注意義務を持って処理除外物の混入を防止し、受入基準を満たしていない場合は、受け入れてはならない。なお、本市の職員が搬入者に対しプラットホーム内で処理対象物の分別指導を行うので協力すること。
|  |  |  | 搬入された廃棄物等の中から処理除外物を発見した場合、本市に報告し、本市の指示に従うこと。 | 搬入された廃棄物等の中から処理除外物を発見した場合、本市に報告し、本市の指示に従うこと。
|  |  |  | 市は、不定期に搬入車両に対して、プラットホーム内にて展開検査を行う。運営事業者は、市が実施する展開検査に協力する。 | 市は、不定期に搬入車両に対して、プラットホーム内にて展開検査を行う。運営事業者は、市が実施する展開検査に協力する。
|  | 2.3 搬入物の性状分析 |  | 本施設へ搬入された廃棄物の性状について、定期的に分析を行う。 | 本施設へ搬入された廃棄物の性状について、定期的に分析を行う。
|  | 2.4 適正処理 |  | 搬入された廃棄物を、関係法令、公害防止条件等を遵守し、適切に処理を行う。 | 搬入された廃棄物を、関係法令、公害防止条件等を遵守し、適切に処理を行う。
|  |  |  | 本施設の運転が、関係法令、公害防止基準等を満たしていることを自らが行う検査によって確認する。 | 本施設の運転が、関係法令、公害防止基準等を満たしていることを自らが行う検査によって確認する。
|  | 2.5 災害発生時等の協力 |  | 震災その他不測の事態により、本要求水準書に示す計画搬入量を超える多量の廃棄物が発生するなどの状況に対して、その処理を本市が実施しようとする場合、運営事業者はその処理に協力する。 | 震災その他不測の事態により、本要求水準書に示す計画搬入量を超える多量の廃棄物が発生するなどの状況に対して、その処理を本市が実施しようとする場合、運営事業者はその処理に協力する。
|  | 2.6 運転教育の実施 |  | 運転教育計画書（運営業務実施計画書として市に提出）に基づき、運営事業者が自ら確保した従事者などに対し、適切な教育訓練を行う。 運営開始に際しては、本施設の試運転期間中に建設請負事業者より本施設の運転に必要な教育訓練を受ける。 | 運転教育計画書（運営業務実施計画書として市に提出）に基づき、運営事業者が自ら確保した従事者などに対し、適切な教育訓練を行う。 運営開始に際しては、本施設の試運転期間中に建設請負事業者より本施設の運転に必要な教育訓練を受ける。
|  | 2.7 試運転期間中の運転管理 |  | （本施設の試運転、予備性能試験及び引渡性能試験において、運営事業者がこれを建設請負事業者から受託して行うことができる。） | （本施設の試運転、予備性能試験及び引渡性能試験において、運営事業者がこれを建設請負事業者から受託して行うことができる。）
|  | 2.8 施設運転中の計測管理 |  | 要求水準書に示した計測管理を実施する。計測機器については適切な状態に保つ。運営上必要な項目については、項目を追加又はより詳細な計測を行う。 | 要求水準書に示した計測管理を実施する。計測機器については適切な状態に保つ。運営上必要な項目については、項目を追加又はより詳細な計測を行う。
|  | （区分）ごみ処理 | 項目 | 頻度 | 頻度
|  | ごみ質 | 種類組成、三成分、発熱量、 単位体積重量、バイオマス比率 | 稼動初期（1回/月）、安定操業期（1回/月） | 稼動初期（1回/月）、安定操業期（1回/月）
|  |  | 元素組成 | 稼動初期（1回/年）、安定操業期（1回/年） | 稼動初期（1回/年）、安定操業期（1回/年）
|  | 搬入量 | 日量 | 稼動初期（都度）、安定操業期（都度） | 稼動初期（都度）、安定操業期（都度）
|  | 処理量 | 日処理量 | 稼動初期（都度）、安定操業期（都度） | 稼動初期（都度）、安定操業期（都度）
|  | 温度 | 燃焼ガス温度 | 稼動初期（連続）、安定操業期（連続） | 稼動初期（連続）、安定操業期（連続）
|  |  | 集じん器入口ガス温度 | 稼動初期（連続）、安定操業期（連続） | 稼動初期（連続）、安定操業期（連続）
|  | （区分）ばいじん・灰 | 項目 | 頻度 | 頻度
|  | 飛灰処理物 | 搬出量 | 稼動初期（都度）、安定操業期（都度） | 稼動初期（都度）、安定操業期（都度）
|  |  | 重金属含有量(3項目：総水銀、カドミウム、鉛） | 稼動初期（4回/年）、安定操業期（2回/年） | 稼動初期（4回/年）、安定操業期（2回/年）
|  |  | 溶出試験(8項目：アルキル水銀、水銀、カドミウム、鉛、六価クロム、砒素、セレン、1，4-ジオキサン） | 稼動初期（4回/年）、安定操業期（2回/年） | 稼動初期（4回/年）、安定操業期（2回/年）
|  |  | ダイオキシン類 | 稼動初期（4回/年）、安定操業期（2回/年） | 稼動初期（4回/年）、安定操業期（2回/年）
|  | 焼却灰 | 搬出量 | 稼動初期（都度）、安定操業期（都度） | 稼動初期（都度）、安定操業期（都度）
|  |  | 熱しゃく減量、水分、未燃分、不燃物、灰分測定 | 稼動初期（1回/月）、安定操業期（1回/月） | 稼動初期（1回/月）、安定操業期（1回/月）
|  |  | ダイオキシン類 | 稼動初期（4回/年）、安定操業期（2回/年） | 稼動初期（4回/年）、安定操業期（2回/年）
|  |  | 重金属含有量(3項目：総水銀、カドミウム、鉛） | 稼動初期（4回/年）、安定操業期（2回/年） | 稼動初期（4回/年）、安定操業期（2回/年）
|  |  | 溶出試験(8項目：アルキル水銀、水銀、カドミウム、鉛、六価クロム、砒素、セレン、1，4-ジオキサン) | 稼動初期（4回/年）、安定操業期（2回/年） | 稼動初期（4回/年）、安定操業期（2回/年）
|  | （区分）環境 | 項目 | 頻度 | 頻度
|  | 排ガス | 流量 | 稼動初期（連続）、安定操業期（連続） | 稼動初期（連続）、安定操業期（連続）
|  |  | ばいじん、硫黄酸化物、窒素酸化物、塩化水素、一酸化炭素、二酸化炭素、酸素 | 稼動初期（連続）、安定操業期（連続） | 稼動初期（連続）、安定操業期（連続）
|  |  | 【第3者機関による分析】 ばいじん、硫黄酸化物、窒素酸化物、塩化水素、一酸化炭素、二酸化炭素、酸素 | 稼動初期（1回/2月）、安定操業期（1回/2月） ※各炉毎 | 稼動初期（1回/2月）、安定操業期（1回/2月） ※各炉毎
|  |  | ダイオキシン類、水銀 | 稼動初期（2回/年）、安定操業期（1回/年） ※各炉毎 | 稼動初期（2回/年）、安定操業期（1回/年） ※各炉毎
|  | 作業環境 | ダイオキシン類 | 稼動初期（4回/年）、安定操業期（2回/年） | 稼動初期（4回/年）、安定操業期（2回/年）
|  |  | 粉じん | 稼動初期（4回/年）、安定操業期（2回/年） | 稼動初期（4回/年）、安定操業期（2回/年）
|  | 放流水 | 流量 | 稼動初期（連続）、安定操業期（連続） | 稼動初期（連続）、安定操業期（連続）
|  |  | カドミウム及びその化合物、シアン化合物、有機燐化合物、鉛及びその化合物、六価クロム化合物、砒素及びその化合物、水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物、アルキル水銀化合物、ポリ塩化ビフェニル(PCB)、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、ジクロロメタン、四塩化炭素、1,2-ジクロロエタン、1,1-ジクロロエチレン、シス-1,2-ジクロロエチレン、1,1,1-トリクロロエタン、1,1,2-トリクロロエタン、1,3-ジクロロプロペン、チウラム、シマジン、チオベンカルブ、ベンゼン、セレン及びその化合物、ほう素及びその化合物、ふっ素及びその化合物、1,4-ジオキサン、フェノール類、銅及びその化合物、亜鉛及びその化合物、鉄及びその化合物（溶解性）、マンガン及びその化合物（溶解性）、クロム及びその化合物、ダイオキシン類、アンモニア性窒素・亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素、水素イオン濃度（pH）、生物化学的酸素要求量（BOD）、浮遊物質量（SS）、ノルマルヘキサン抽出物質含有量（動植物油脂類含有量）、ノルマルヘキサン抽出物質含有量（鉱油類含有量）、窒素含有量、燐含有量、温度、沃素消費量 | 稼動初期 温度・水素イオン濃度：1日 1回以上 生物化学的酸素要求量： 14日 1回以上 その他の項目又は物質：7日 1回以上 安定操業期 温度・水素イオン濃度：1日 1回以上 生物化学的酸素要求量： 14日 1回以上 その他の項目又は物質：7日 1回以上 | 稼動初期 温度・水素イオン濃度：1日 1回以上 生物化学的酸素要求量： 14日 1回以上 その他の項目又は物質：7日 1回以上 安定操業期 温度・水素イオン濃度：1日 1回以上 生物化学的酸素要求量： 14日 1回以上 その他の項目又は物質：7日 1回以上
|  | 騒音 | ※敷地境界 4点以上 | 稼動初期（4回/年）、安定操業期（2回/年） | 稼動初期（4回/年）、安定操業期（2回/年）
|  | 振動 | ※敷地境界 4点以上 | 稼動初期（4回/年）、安定操業期（2回/年） | 稼動初期（4回/年）、安定操業期（2回/年）
|  | 悪臭 | ※敷地境界 4点以上 | 稼動初期（4回/年）、安定操業期（2回/年） | 稼動初期（4回/年）、安定操業期（2回/年）
|  |  | 排出口 1点/箇所 | 稼動初期（4回/年）、安定操業期（2回/年） | 稼動初期（4回/年）、安定操業期（2回/年）
2.9 各種基準値を満足できない場合の対応
|  | 1）要監視基準と停止基準 |  | 公害防止基準等を満足しているか否かの判断基準として、要監視基準と停止基準を設定する。 | 公害防止基準等を満足しているか否かの判断基準として、要監視基準と停止基準を設定する。
|  | (1) 対象項目 |  | 要監視基準及び停止基準の項目は、排ガスのばいじん、塩化水素、硫黄酸化物、窒素酸化物、一酸化炭素、ダイオキシン類を原則とする。 なお、必要に応じて本市と運営事業者の協議により項目を追加する。 | 要監視基準及び停止基準の項目は、排ガスのばいじん、塩化水素、硫黄酸化物、窒素酸化物、一酸化炭素、ダイオキシン類を原則とする。 なお、必要に応じて本市と運営事業者の協議により項目を追加する。
|  | (2) 基準値 |  | 停止基準の基準値は、第1部第2章第2節における管理基準値とし、要監視基準及び運転基準値は、建設事業者及び運営事業者提案による。 なお、運転基準値については、その超過などが発生した場合でも、是正勧告、委託料の減額の対象としない。 | 停止基準の基準値は、第1部第2章第2節における管理基準値とし、要監視基準及び運転基準値は、建設事業者及び運営事業者提案による。 なお、運転基準値については、その超過などが発生した場合でも、是正勧告、委託料の減額の対象としない。
|  | 物質 |  | 運転基準値 要監視基準値 停止基準値（管理基準値） | 運転基準値 要監視基準値 停止基準値（管理基準値）
|  | ばいじん | g/m3N | 【 】 【 】 0.01 | 〔 〕 〔 〕 0.01
|  | 硫黄酸化物 | ppm | 【 】 【 】 20 | 〔 〕 〔 〕 20
|  | 窒素酸化物 | ppm | 【 】 【 】 100 | 〔 〕 〔 〕 100
|  | 塩化水素 | ppm | 【 】 【 】 50 | 〔 〕 〔 〕 50
|  | 一酸化炭素 | ppm | 【 】 【 】 30 | 〔 〕 〔 〕 30
|  | ダイオキシン類 | ng-TEQ/㎥N | - 【 】 0.1 | - 〔 〕 0.1
|  | 要監視基準値（判定方法） | ばいじん、硫黄酸化物、窒素酸化物、塩化水素 | 1時間平均値が基準値を逸脱した場合、本件施設の監視を強化し改善策の検討を開始する。 | 1時間平均値が基準値を逸脱した場合、本件施設の監視を強化し改善策の検討を開始する。
|  |  | 一酸化炭素 | 瞬間値のﾋﾟｰｸを極力発生させないように留意する｡ | 瞬間値のﾋﾟｰｸを極力発生させないように留意する｡
|  |  | ダイオキシン類 | 定期ﾊﾞｯﾁ計測ﾃﾞｰﾀが左記の基準を逸脱した場合、本件施設の監視を強化し改善策の検討を開始する。直ちに追加計測を実施する。 | 定期ﾊﾞｯﾁ計測ﾃﾞｰﾀが左記の基準を逸脱した場合、本件施設の監視を強化し改善策の検討を開始する。直ちに追加計測を実施する。
|  | 停止基準値（管理基準値） （判定方法） | ばいじん、硫黄酸化物、窒素酸化物、塩化水素 | 1時間平均値が左記の基準値を逸脱した場合、速やかに本件施設の運転を停止する。 | 1時間平均値が左記の基準値を逸脱した場合、速やかに本件施設の運転を停止する。
|  |  | 一酸化炭素 | 4時間平均値が左記の基準値を逸脱した場合、速やかに本件施設の運転を停止する。 | 4時間平均値が左記の基準値を逸脱した場合、速やかに本件施設の運転を停止する。
|  |  | ダイオキシン類 | 定期ﾊﾞｯﾁ計測ﾃﾞｰﾀが左記の基準を逸脱した場合、速やかに本件施設の運転を停止する。 | 定期ﾊﾞｯﾁ計測ﾃﾞｰﾀが左記の基準を逸脱した場合、速やかに本件施設の運転を停止する。
|  | 2.9 各種基準値を満足できない場合の対応 |  | 要監視基準を満足できない場合は、次に示す手順で復旧を行う。 (1) 再度計測し要監視基準を満足しているかを確認する。 (2) 基準を満足できない原因を把握し、市に報告の上、対策を施す。 (3) 継続して計測を行いながら平常通りの運転状態へ復旧する。一連の結果をとりまとめ、市に報告する。 | 要監視基準を満足できない場合は、次に示す手順で復旧を行う。 (1) 再度計測し要監視基準を満足しているかを確認する。 (2) 基準を満足できない原因を把握し、市に報告の上、対策を施す。 (3) 継続して計測を行いながら平常通りの運転状態へ復旧する。一連の結果をとりまとめ、市に報告する。
|  |  |  | 停止基準を満足できない場合は、次に示す手順で復旧を行う。 (1) プラント設備を即時停止する。 (2) 基準を満足できない原因を把握する。 (3) 復旧計画書（復旧期間のごみ処理を含む）を作成し、市の了解を得る。 (4) プラント設備の改善作業を行う。 (5) 改善作業の終了を報告し市は検査を行う。 (6) 試運転を行い、その報告書について市の了解を得る。 (7) 継続して計測を行いながら平常通りの運転状態へ復旧する。一連の結果をとりまとめ、市に報告する。 周辺住民や関係機関への説明又は市の左記への説明への同行助言など必要な協力を行う。 | 停止基準を満足できない場合は、次に示す手順で復旧を行う。 (1) プラント設備を即時停止する。 (2) 基準を満足できない原因を把握する。 (3) 復旧計画書（復旧期間のごみ処理を含む）を作成し、市の了解を得る。 (4) プラント設備の改善作業を行う。 (5) 改善作業の終了を報告し市は検査を行う。 (6) 試運転を行い、その報告書について市の了解を得る。 (7) 継続して計測を行いながら平常通りの運転状態へ復旧する。一連の結果をとりまとめ、市に報告する。 周辺住民や関係機関への説明又は市の左記への説明への同行助言など必要な協力を行う。
|  |  |  | 要監視基準、停止基準以外の性能未達成の場合は、次に示す手順で復旧を行う。 (1) 市の判断によりプラント設備を停止する。 (2) 停止を行わない場合は、要監視基準を満足できない場合の復旧作業に準ずる。 (3) 停止を行う場合は、停止基準を満足できない場合の復旧作業に準ずる。 性能未達成の対象が主灰処理物または飛灰処理物の場合は、市は引き取らないため、運営事業者の責で再処理等を行う。 長期の停止により処理ができない場合は、運営事業者の責任において他の処理方法を検討する。性能未達成の対象が焼却灰又は飛灰処理物の場合は、運営事業者の責で再処理等を行う。場内での再処理が困難な場合には、運営事業者の責で場外処分を行う。 | 要監視基準、停止基準以外の性能未達成の場合は、次に示す手順で復旧を行う。 (1) 市の判断によりプラント設備を停止する。 (2) 停止を行わない場合は、要監視基準を満足できない場合の復旧作業に準ずる。 (3) 停止を行う場合は、停止基準を満足できない場合の復旧作業に準ずる。 性能未達成の対象が主灰処理物または飛灰処理物の場合は、市は引き取らないため、運営事業者の責で再処理等を行う。 長期の停止により処理ができない場合は、運営事業者の責任において他の処理方法を検討する。性能未達成の対象が焼却灰又は飛灰処理物の場合は、運営事業者の責で再処理等を行う。場内での再処理が困難な場合には、運営事業者の責で場外処分を行う。
2.10 設備が故障した場合の修理、調整及び再発防止のための設備更新
|  | 1）設備故障時の原因解明及び対応策検討 |  | 本施設の設備（建屋等を含む。）に故障、不具合等が生じた場合、1次対応を行うとともに、原因の究明に努め、対応策等を検討する。 | 本施設の設備（建屋等を含む。）に故障、不具合等が生じた場合、1次対応を行うとともに、原因の究明に努め、対応策等を検討する。
|  | 2）再発防止、機能保持のための設備改修・更新 |  | 設備の故障、不具合等の再発防止や機能保持のために、運営事業者の責任において改善計画を作成、提案し、市の承諾を得る。 設備の故障、不具合等が運営事業者又は建設請負事業者の責により発生した場合は、運営事業者が自らの責任において建設請負業者と調整し、設備等を改修、更新する。 | 設備の故障、不具合等の再発防止や機能保持のために、運営事業者の責任において改善計画を作成、提案し、市の承諾を得る。 設備の故障、不具合等が運営事業者又は建設請負事業者の責により発生した場合は、運営事業者が自らの責任において建設請負業者と調整し、設備等を改修、更新する。
第3節 用役管理業務
|  | 3.1 用役条件 |  | 第２部第１章第２節 | 第２部第１章第２節
|  | 3.2 用役の調達・管理 |  | 施設全体の年間運転計画及び月間運転計画に基づき、燃料及び薬剤等について本業務の履行に支障なく使用できるよう適切に調達する。 調達した用役を常に安全に保管し、必要の際には支障なく使用できるように適切に管理する。 | 施設全体の年間運転計画及び月間運転計画に基づき、燃料及び薬剤等について本業務の履行に支障なく使用できるよう適切に調達する。 調達した用役を常に安全に保管し、必要の際には支障なく使用できるように適切に管理する。
|  | 3.3 用役の調達費用の負担 |  | 本施設の稼働に必要な用役の調達に関する費用（電気、水道、下水道の基本料金、使用料金等を含む。）を負担する。 | 本施設の稼働に必要な用役の調達に関する費用（電気、水道、下水道の基本料金、使用料金等を含む。）を負担する。
第4節 維持管理業務
|  | 4.1 備品・什器・物品の調達・管理 |  | 備品・什器・物品等について本業務の履行に支障なく使用できるよう適切に調達する。 調達した備品・什器・物品を常に安全に保管し、必要の際には支障なく使用できるように適切に管理する。 | 備品・什器・物品等について本業務の履行に支障なく使用できるよう適切に調達する。 調達した備品・什器・物品を常に安全に保管し、必要の際には支障なく使用できるように適切に管理する。
|  | 4.2 点検・検査 | 1) 点検・検査計画 | 日常点検、定期点検、法定点検・検査、自主検査等の内容を記載した点検・検査計画書（各年度、運営・維持管理期間を通じたもの）を作成する。 | 日常点検、定期点検、法定点検・検査、自主検査等の内容を記載した点検・検査計画書（各年度、運営・維持管理期間を通じたもの）を作成する。
|  |  |  | 全ての点検・検査は、運転の効率性を考慮し、計画する。原則として、同時に休止を必要とする機器の点検及び予備品、消耗品の交換作業は同時に行う。 | 全ての点検・検査は、運転の効率性を考慮し、計画する。原則として、同時に休止を必要とする機器の点検及び予備品、消耗品の交換作業は同時に行う。
|  |  | 2）点検・検査の実施 | (1) 点検・検査は点検・検査計画に基づいて実施する。 (2) 日常点検で異常が発生した場合や故障が発生した場合等は、運営事業者は臨時点検を実施する。 (3) 市が指示する場合、速やかに臨時の点検・検査を実施する。 | (1) 点検・検査は点検・検査計画に基づいて実施する。 (2) 日常点検で異常が発生した場合や故障が発生した場合等は、運営事業者は臨時点検を実施する。 (3) 市が指示する場合、速やかに臨時の点検・検査を実施する。
|  | 4.3 修繕・更新 | 1) 修繕・更新計画 | 修繕・更新計画を本施設の運営に極力影響を与えず効率的に実施できるように計画する。 | 修繕・更新計画を本施設の運営に極力影響を与えず効率的に実施できるように計画する。
|  |  |  | 修繕・更新計画は、本施設を20 年間にわたって使用すること及び事業期間終了時点において、終了後1年間は、次期運営業者が適切な点検、補修等を行いながら使用することが可能な状態で引き渡すことを前提として計画する。 | 修繕・更新計画は、本施設を20 年間にわたって使用すること及び事業期間終了時点において、終了後1年間は、次期運営業者が適切な点検、補修等を行いながら使用することが可能な状態で引き渡すことを前提として計画する。
|  |  | 2）修繕・更新の実施 | (1) 運営事業者は、点検・検査結果及び補修計画に基づき､本施設の基本性能を確保・維持するために、修繕・更新を行う。 (2) 修繕・更新に際しては、工事施工計画書を市に提出し、承諾を得る。 (3) 運営事業者が行うべき修繕・更新の範囲は以下のとおりである。 ① 点検・検査結果より、設備の基本性能を確保・維持するための部分取替、調整 ② 設備が故障した場合の修理、調整 ③ 再発防止のための修理、調整 | (1) 運営事業者は、点検・検査結果及び補修計画に基づき､本施設の基本性能を確保・維持するために、修繕・更新を行う。 (2) 修繕・更新に際しては、工事施工計画書を市に提出し、承諾を得る。 (3) 運営事業者が行うべき修繕・更新の範囲は以下のとおりである。 ① 点検・検査結果より、設備の基本性能を確保・維持するための部分取替、調整 ② 設備が故障した場合の修理、調整 ③ 再発防止のための修理、調整
|  | 4.4 施設の保全 |  | 本施設の照明・採光設備、給排水衛生設備、空調設備等の点検を定期的に行い、適切な修理交換等を行う。特に見学者等第三者が立ち入る場所については、適切に点検、修理、交換等を行う。 | 本施設の照明・採光設備、給排水衛生設備、空調設備等の点検を定期的に行い、適切な修理交換等を行う。特に見学者等第三者が立ち入る場所については、適切に点検、修理、交換等を行う。
|  | 4.5 技術革新 |  | 更新する際に新たな技術を採用することについて、市及び運営事業者のそれぞれが提案することができるものとし、その技術の採用の可否や費用の負担（増額分は市の負担）を決定したうえで、更新業務を実施する。 | 更新する際に新たな技術を採用することについて、市及び運営事業者のそれぞれが提案することができるものとし、その技術の採用の可否や費用の負担（増額分は市の負担）を決定したうえで、更新業務を実施する。
|  | 4.6 精密機能検査 |  | 3年に1回以上の頻度で、第三者機関による精密機能検査を実施する。 | 3年に1回以上の頻度で、第三者機関による精密機能検査を実施する。
|  |  |  | 精密機能検査の終了後、遅滞なく、精密機能検査報告書を作成し、市に提出する。 | 精密機能検査の終了後、遅滞なく、精密機能検査報告書を作成し、市に提出する。
|  |  |  | 精密機能検査の履歴を運営・維持管理期間中にわたり電子データとして保存するとともに、本件事業終了後、市に無償で譲渡する。 | 精密機能検査の履歴を運営・維持管理期間中にわたり電子データとして保存するとともに、本件事業終了後、市に無償で譲渡する。
|  |  |  | 精密機能検査の結果を踏まえ、本施設の基本性能を確保・維持するために必要となる点検・検査計画及び修繕・更新計画の見直しを行う。 | 精密機能検査の結果を踏まえ、本施設の基本性能を確保・維持するために必要となる点検・検査計画及び修繕・更新計画の見直しを行う。
第5節 余熱利用管理業務
|  | 5.1 発電 |  | 処理に伴って発生する余熱により発電を行い、施設の所内で利用するとともに売電を行う。 | 処理に伴って発生する余熱により発電を行い、施設の所内で利用するとともに売電を行う。
|  |  |  | 蒸気、電力等による余熱利用の優先順位としては、場内での利用を優先し、余剰電力が発生する場合については、売電を行う。 | 蒸気、電力等による余熱利用の優先順位としては、場内での利用を優先し、余剰電力が発生する場合については、売電を行う。
|  | 5.2 電力の取り扱い |  | 運営期間を通じ、安定した電力の供給を行うため電気事業者と本施設の買電に係る契約を締結する。 | 運営期間を通じ、安定した電力の供給を行うため電気事業者と本施設の買電に係る契約を締結する。
|  |  |  | 売電契約は運営事業者が行い、余剰電力の売電収入は原則本市に属するが、発電状況に応じ、当該収入の一部をインセンティブフィーとして運営事業者に支払う。（試運転期間を含む。） | 売電契約は運営事業者が行い、余剰電力の売電収入は原則本市に属するが、発電状況に応じ、当該収入の一部をインセンティブフィーとして運営事業者に支払う。（試運転期間を含む。）
|  |  |  | 時間帯区分別に電力量が把握できるようにする。 | 時間帯区分別に電力量が把握できるようにする。
|  | 5.3 場外供給 |  | 余熱の一部（蒸気または高温水）を併設予定の余熱利用施設に供給（【 1.5 】GJ/h）する計画（最短で平成34年度頃を想定）である。ただし、可能な限り発電に影響がないようにすること。 | 余熱の一部（蒸気または高温水）を併設予定の余熱利用施設に供給（〔 1.5 〕GJ/h）する計画（最短で平成34年度頃を想定）である。ただし、可能な限り発電に影響がないようにすること。
第6節 搬出管理業務
|  | 6.1 焼却灰、飛灰処理物、金属類等の貯留・保管 |  | 本施設より回収される焼却灰、飛灰、金属類等を本施設内に貯留・保管するとともに、関係法令による基準等を満たすことを定期的に確認する。 | 本施設より回収される焼却灰、飛灰、金属類等を本施設内に貯留・保管するとともに、関係法令による基準等を満たすことを定期的に確認する。
|  |  |  | 搬入された処理除外物を本施設内に貯留・保管する。 | 搬入された処理除外物を本施設内に貯留・保管する。
|  | 6.2 施設外への搬出 |  | 金属類等の副生成物等については、基本的に全量有効活用を図る。 | 金属類等の副生成物等については、基本的に全量有効活用を図る。
|  |  |  | 焼却灰、飛灰、破砕不燃物等を市に引き渡す。運営事業者は、焼却灰、飛灰、破砕不燃物等の積込み及び敷地内の灰溶融施設もしくは最終処分場までの運搬作業までを行う。（試運転期間を含む。）（試運転期間を含む。） | 焼却灰、飛灰、破砕不燃物等を市に引き渡す。運営事業者は、焼却灰、飛灰、破砕不燃物等の積込み及び敷地内の灰溶融施設もしくは最終処分場までの運搬作業までを行う。（試運転期間を含む。）（試運転期間を含む。）
|  |  |  | 処理困難物及び処理除外物は、その取扱いを市に確認を仰ぎ、市の指定場所まで運搬する。また、外部処理を行う場合には、運営事業者は市が指示する搬出車両への積み込みまでを行う。（試運転期間を含む。） | 処理困難物及び処理除外物は、その取扱いを市に確認を仰ぎ、市の指定場所まで運搬する。また、外部処理を行う場合には、運営事業者は市が指示する搬出車両への積み込みまでを行う。（試運転期間を含む。）
|  | 6.3 搬出物の性状分析 |  | 搬出する焼却灰等の性状について、定期的に分析・管理を行う。 | 搬出する焼却灰等の性状について、定期的に分析・管理を行う。
|  | 6.4 有価物の売却等 |  | 保管した有価物等は、市から有償で購入した上で、全量有効利用（市内業者を優先に売却）を図る。 | 保管した有価物等は、市から有償で購入した上で、全量有効利用（市内業者を優先に売却）を図る。
|  |  |  | 空きビン、廃蛍光管、廃乾電池は市が処理委託を行うため、搬出車への積込作業までを行う。 | 空きビン、廃蛍光管、廃乾電池は市が処理委託を行うため、搬出車への積込作業までを行う。
第7節 情報管理業務
|  | 7.1 運営記録報告 |  | 施設の運営に関するデータを整理し、日報、月報、年報として取りまとめ、市に提出する。 運営記録に関するデータは運営期間中保管する。 | 施設の運営に関するデータを整理し、日報、月報、年報として取りまとめ、市に提出する。 運営記録に関するデータは運営期間中保管する。
|  |  |  | 日報、月報、年報には、以下の内容を含める。運営記録に関するデータの操作、管理に対するセキュリティ保護を行う。 (1) 日報（翌営業日に市に提出） ・当該日の業務実施概要 (2) 月報（翌月の営業日10日以内に市に提出） ・受付管理業務報告（搬入量 等） ・運転管理業務報告（処理量、搬入管理、搬入物の性状分析、停止作業、運転教育、各種計測結果 等） ・用役管理業務報告（電気、水道、燃料、薬品等の使用状況や調達状況 等） ・維持管理業務報告（点検・修繕状況、故障記録、備品等の調達 等） ・余熱利用管理業務報告（売電量、省エネルギー（消費電力変動） 等） ・排出管理業務報告（搬出量、各種計測結果 等） ・情報管理業務報告（市への報告状況、データ保管状況、情報発信 等） ・その他業務報告（安全管理及び警備、施設見学対応、清掃に関すること 等） (3) 年報（翌年度5月末以内に市に提出） ・月報の集計（搬入量、処理量、用役量、各種計測結果 等） ※修繕・更新により本施設に変更が生じた場合、建設請負事業者が作成した機器履歴台帳を改訂し、図書類と併せて市に提出する。 ・委託業務毎のまとめと考察 ・運営事業者の経営状況（事業収支） ・当初計画との比較 | 日報、月報、年報には、以下の内容を含める。運営記録に関するデータの操作、管理に対するセキュリティ保護を行う。 (1) 日報（翌営業日に市に提出） ・当該日の業務実施概要 (2) 月報（翌月の営業日10日以内に市に提出） ・受付管理業務報告（搬入量 等） ・運転管理業務報告（処理量、搬入管理、搬入物の性状分析、停止作業、運転教育、各種計測結果 等） ・用役管理業務報告（電気、水道、燃料、薬品等の使用状況や調達状況 等） ・維持管理業務報告（点検・修繕状況、故障記録、備品等の調達 等） ・余熱利用管理業務報告（売電量、省エネルギー（消費電力変動） 等） ・排出管理業務報告（搬出量、各種計測結果 等） ・情報管理業務報告（市への報告状況、データ保管状況、情報発信 等） ・その他業務報告（安全管理及び警備、施設見学対応、清掃に関すること 等） (3) 年報（翌年度5月末以内に市に提出） ・月報の集計（搬入量、処理量、用役量、各種計測結果 等） ※修繕・更新により本施設に変更が生じた場合、建設請負事業者が作成した機器履歴台帳を改訂し、図書類と併せて市に提出する。 ・委託業務毎のまとめと考察 ・運営事業者の経営状況（事業収支） ・当初計画との比較
|  | 7.2 施設情報管理 |  | 本施設に関する各種マニュアル、各種計画書、図面、施設台帳等を事業期間にわたり、市と協議の上適切に管理する。 | 本施設に関する各種マニュアル、各種計画書、図面、施設台帳等を事業期間にわたり、市と協議の上適切に管理する。
|  |  |  | 修繕・更新等により、本施設に変更が生じた場合、各種マニュアル、各種計画書、図面、施設台帳等を速やかに変更する。 | 修繕・更新等により、本施設に変更が生じた場合、各種マニュアル、各種計画書、図面、施設台帳等を速やかに変更する。
|  | 7.3 その他管理記録報告 |  | 本施設の設備により管理記録可能な項目、又は運営事業者が自主的に管理記録する項目で、市が提出を要望するその他の管理記録について、管理記録報告書を作成する。 | 本施設の設備により管理記録可能な項目、又は運営事業者が自主的に管理記録する項目で、市が提出を要望するその他の管理記録について、管理記録報告書を作成する。
|  |  |  | 市が要望する管理記録に関するデータを運営期間中保管する。 | 市が要望する管理記録に関するデータを運営期間中保管する。
|  |  |  | 事業期間終了後に、作成した管理記録等は市に提出する。 | 事業期間終了後に、作成した管理記録等は市に提出する。
|  | 7.4 情報発信 |  | 市が法に基づき公表する必要なデータを提供する。 | 市が法に基づき公表する必要なデータを提供する。
第8節 その他の業務
|  | 8.1 防災管理 |  | 消防法等関係法令に基づき、対象施設の防火上必要な管理者、組織等の防火管理体制を整備する。 | 消防法等関係法令に基づき、対象施設の防火上必要な管理者、組織等の防火管理体制を整備する。
|  |  |  | 整備した防火管理体制について市に報告する。 体制を変更した場合も速やかに市に報告する。 | 整備した防火管理体制について市に報告する。 体制を変更した場合も速やかに市に報告する。
|  |  |  | 防火管理上、問題がある場合は、市と協議の上、本施設の改善を行う。 | 防火管理上、問題がある場合は、市と協議の上、本施設の改善を行う。
|  |  |  | 特にごみピット等については、入念な防火管理を行う。 | 特にごみピット等については、入念な防火管理を行う。
|  |  |  | AED（自動体外式除細動器）を目に付きやすい場所に設置し、運営期間中良好な状態に保つ。 | AED（自動体外式除細動器）を目に付きやすい場所に設置し、運営期間中良好な状態に保つ。
|  | 8.2 施設警備・防犯 |  | 場内の施設警備・防犯体制を整備する。 | 場内の施設警備・防犯体制を整備する。
|  |  |  | 整備した施設警備・防犯体制について市に報告する。 体制を変更した場合も速やかに市に報告する。 | 整備した施設警備・防犯体制について市に報告する。 体制を変更した場合も速やかに市に報告する。
|  |  |  | 場内警備を実施し、第三者の安全を確保する。（市の業務時間外の敷地出入口の警備も含む。） | 場内警備を実施し、第三者の安全を確保する。（市の業務時間外の敷地出入口の警備も含む。）
|  |  |  | 夜間、休日の来訪者について、必要に応じて対応を行う。 | 夜間、休日の来訪者について、必要に応じて対応を行う。
|  | 8.3 清掃業務 |  | 清掃（剪定、刈り込み及び除草等を含む。）の範囲は、工場棟内では市の居室関係を除き、事業者の業務範囲とする。 | 清掃（剪定、刈り込み及び除草等を含む。）の範囲は、工場棟内では市の居室関係を除き、事業者の業務範囲とする。
|  |  |  | 本事業範囲内の清掃計画を作成し、施設内を清潔に保つ。特に見学者等の第三者が立入る場所は常に清潔な環境を維持する。 | 本事業範囲内の清掃計画を作成し、施設内を清潔に保つ。特に見学者等の第三者が立入る場所は常に清潔な環境を維持する。
|  |  |  | 植栽、建設用地内の駐車場、場内道路及び関係する施設の美観及び品位を維持し、周辺環境の向上に貢献する。 | 植栽、建設用地内の駐車場、場内道路及び関係する施設の美観及び品位を維持し、周辺環境の向上に貢献する。
|  | 8.4 周辺住民への対応 |  | 運営期間を通じて、本施設の適切で地域と一体となった運営を行うことにより周辺住民の信頼と理解及び協力が得られるよう努める。 | 運営期間を通じて、本施設の適切で地域と一体となった運営を行うことにより周辺住民の信頼と理解及び協力が得られるよう努める。
|  |  |  | 住民等による意見等を運営事業者が受け付けた場合には、速やかに市に報告し、対応等について市と協議を行う。 | 住民等による意見等を運営事業者が受け付けた場合には、速やかに市に報告し、対応等について市と協議を行う。
|  | 8.5 施設見学者対応 |  | 本施設の見学者対応は、原則として運営事業者とする。（行政視察は本市が対応） | 本施設の見学者対応は、原則として運営事業者とする。（行政視察は本市が対応）
|  |  |  | 見学者に施設の稼働状況及び環境に関する規制の遵守状況等の説明を行い、見学者が、施設運営についての理解を得るように努める。 | 見学者に施設の稼働状況及び環境に関する規制の遵守状況等の説明を行い、見学者が、施設運営についての理解を得るように努める。
第9節 本市によるモニタリングの実施
|  | 9.1 運営状況のモニタリング |  | 市の常時モニタリングに協力する。 | 市の常時モニタリングに協力する。
|  |  |  | 関係資料の提供について、市の要請に対し速やかに対応する。 トラブル発生時に市が立会いを要請した場合には協力する。 | 関係資料の提供について、市の要請に対し速やかに対応する。 トラブル発生時に市が立会いを要請した場合には協力する。
|  | 9.2 市との定例会議への参加 |  | 運営事業者は定例会議に出席し、資料説明を行う。 当該会議の議事録を作成し、市に提出する。 | 運営事業者は定例会議に出席し、資料説明を行う。 当該会議の議事録を作成し、市に提出する。
|  |  |  | 定例会議は毎月1回の開催を基本とし､市と運営事業者で協議により開催回数を増減する。 | 定例会議は毎月1回の開催を基本とし､市と運営事業者で協議により開催回数を増減する。
要求水準書の仕様を示す記述方法は以下の取り扱いとする。
(1) 【 】書きで仕様が示されているもの
組合が標準仕様と考えるものである。提案を妨げるものではないが、同等品や同等の機能を有するもの、合理性が認められるもの、明確な理由があり組合が妥当と考える場合に変更可とする。
(2) 【 】書きで仕様が示されていないもの
提案とする。
(3) 【 】が無く仕様が示されているもの
組合が指定する仕様であって、原則として変更を認めない。ただし、安定稼働上の問題が生じる等、特段の理由があり組合が認める場合に変更可とする。
要求水準書の仕様を示す記述方法は以下の取り扱いとする。
(1) 【 】書きで仕様が示されているもの
市が標準仕様と考えるものである。提案を妨げるものではないが、同等品や同等の機能を有するもの、合理性が認められるもの、明確な理由があり組合が妥当と考える場合に変更可とする。
(2) 【 】書きで仕様が示されていないもの
提案とする。
(3) 【 】が無く仕様が示されているもの
市が指定する仕様であって、原則として変更を認めない。ただし、安定稼働上の問題が生じる等、特段の理由があり市が認める場合に変更可とする。

## 様式第14号（別紙1）
様式第14号（別紙1）
入札価格参考資料（設計・建設業務に係る対価）
単位：円
費目 |  |  |  |  | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | 平成31年度 | 合計
|  | 1. | 土木工事 |  | 0 |  |  |  | 0
|  | 2. | 建築工事 |  | 0 |  |  |  | 0
|  | 3. | 機械設備工事 |  | 0 |  |  |  | 0
|  | 4. | 配管工事 |  | 0 |  |  |  | 0
|  | 5. | 電気・計装工事 |  | 0 |  |  |  | 0
|  | 6. | 共通仮設費 |  | 0 |  |  |  | 0
|  | 7. | 現場管理費 |  | 0 |  |  |  | 0
|  | 8. | 一般管理費 |  | 0 |  |  |  | 0
| 高効率ごみ発電施設 工事費 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 1. | 土木工事 |  | 0 |  |  |  | 0
|  | 2. | 建築工事 |  | 0 |  |  |  | 0
|  | 3. | 機械設備工事 |  | 0 |  |  |  | 0
|  | 4. | 配管工事 |  | 0 |  |  |  | 0
|  | 5. | 電気・計装工事 |  | 0 |  |  |  | 0
|  | 6. | 共通仮設費 |  | 0 |  |  |  | 0
|  | 7. | 現場管理費 |  | 0 |  |  |  | 0
|  | 8. | 一般管理費 |  | 0 |  |  |  | 0
| ﾏﾃﾘｱﾙﾘｻｲｸﾙ推進施設 工事費 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
設計・建設業務に係る対価 |  |  |  | 合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | a欄
設計・建設業務に係る対価 |  |  |  | 割合 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
※1 | 網掛け部（黄色）に、該当する金額を記入してください。その他のセルを変更しないでください。
※2 | 消費税及び地方消費税は含めず記載してください。また、物価上昇は考慮しないでください。
※3 | 様式第14号（別紙3を含む。）との整合に留意すること。
※4 | 入札説明書に記載の方法により封入して、入札書の提出と同時に提出すること。
受付グループ名：

## 様式第14号（別紙2）
様式第14号（別紙2）
入札価格参考資料 （運営業務に係る対価）
単位：円
費目 | [5 empty] | 15年間の総額
固定費ⅰ
固定費ⅱ
固定費ⅲ
|  | ① | 高効率ごみ発電施設運営業務委託料Ａ |  |  | 0
|  |  | 変動費 |  | 円/t
|  | ② | 高効率ごみ発電施設運営業務委託料Ｂ |  |  | 0
| 1 | 高効率ごみ発電施設運営業務委託料 |  |  |  | 0
固定費ⅰ
固定費ⅱ
固定費ⅲ
|  | ① | マテリアルリサイクル推進施設運営業務委託料Ｃ |  |  | 0
|  |  | 変動費ⅰ |  | 円/t
|  |  | 変動費ⅱ |  | 円/t
|  | ② | マテリアルリサイクル推進施設運営業務委託料Ｄ |  |  | 0
| 2 | マテリアルリサイクル推進施設運営業務委託料 |  |  |  | 0
運営業務に係る対価 |  |  |  |  | 合計 | 0 | b欄
※1 |  | 網掛け部（黄色）に、該当する金額を記入すること。その他のセルは変更しないこと。
※2 |  | 提案単価は円単位とし、その端数は切り捨てとすること。
※3 |  | 消費税及び地方消費税は含めず記載すること。なお、物価上昇も考慮しないこと。
※4 |  | 様式第14号、様式第14号（別紙3）、様式第15号-4-2(各別紙)との整合に留意すること。
※5 |  | 入札説明書に記載の方法により封入して、入札書の提出と同時に提出すること。
受付グループ名：

## 様式第14号（別紙3）
様式第14号（別紙3）
入札価格参考資料（市のライフサイクルコスト）
単位：円
事業年度 |  |  |  | 設計・建設期間 | [6 empty] | 運営期間 | [11 empty] | 合計
|  |  |  | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | 平成31年度 | 平成32年度 | 平成33年度 | 平成34年度 | 平成35年度 | 平成36年度 | 平成37年度 | 平成38年度 | 平成39年度 | 平成40年度 | 平成41年度 | 平成42年度 | 平成43年度 | 平成44年度 | 平成45年度 | 平成46年度
① | 建設事業者への支払額 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ・ | 高効率ごみ発電施設運営業務委託料Ａ | 設計・建設期間 平成28年度: 0; 設計・建設期間 平成29年度: 0; 設計・建設期間 平成30年度: 0; 設計・建設期間 平成31年度: 0 | 0
|  | ・ | 高効率ごみ発電施設運営業務委託料Ｂ | 設計・建設期間 平成28年度: 0; 設計・建設期間 平成29年度: 0; 設計・建設期間 平成30年度: 0; 設計・建設期間 平成31年度: 0 | 0
| a | 高効率ごみ発電施設運営業務委託料 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ・ | マテリアルリサイクル推進施設運営業務委託料Ｃ | 設計・建設期間 平成28年度: 0; 設計・建設期間 平成29年度: 0; 設計・建設期間 平成30年度: 0; 設計・建設期間 平成31年度: 0 | 0
|  | ・ | マテリアルリサイクル推進施設運営業務委託料Ｄ | 設計・建設期間 平成28年度: 0; 設計・建設期間 平成29年度: 0; 設計・建設期間 平成30年度: 0; 設計・建設期間 平成31年度: 0 | 0
| b | マテリアルリサイクル推進施設運営業務委託料 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
② | 運営事業者への支払額（=a＋b） |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
③ | 市の事業者への支払額( = ① + ② ) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
※1 |  | A3版・横で作成すること
※2 |  | 網掛け部（黄色）に、該当する金額を記入すること。その他のセルは変更しないこと。
※3 |  | 消費税及び地方消費税は含めず記載すること。なお、物価上昇も考慮しないこと。
※5 |  | 様式第14号、様式第14号（別紙1及び別紙2）、様式第15号-4-2(各別紙)との整合に留意すること。
※6 |  | 入札説明書に記載の方法により封入して、入札書の提出と同時に提出すること。
受付グループ名：
[Ａ]
[Ｂ]

## 様式15号-1-1（別紙1）
様式第15号-1-1（別紙1）
運転基準・要監視基準
計測項目 |  | 運転 基準値 | 要監視基準 |  | 停止基準
|  |  | 基準値 | 判定方法 | 基準値 | 判定方法
ばいじん | g/m3N |  |  | 1時間平均値が基準値を超過した場合、本件施設の監視を強化し改善策の検討を開始する。 | 0.01 | 1時間平均値が左記の基準値を超過した場合、速やかに本件施設の運転を停止する。
塩化水素 | ppm |  |  |  | 50
硫黄酸化物 | ppm |  |  |  | 20
窒素酸化物 | ppm |  |  |  | 100
一酸化炭素 | ppm |  |  | 瞬時値のピークが左記の基準値を逸脱した場合、本施設の監視を強化し、改善策の検討を開始する。 | 30 | 4 時間平均値が左記の基準値を逸脱した場合、速やかに本施設の運転を停止する。
ダイオキシン類 | ng-TEQ/ m3N | - |  | 定期バッチ計測データが左記の基準を逸脱した場合、直ちに追加計測を実施する。 | 0.1 | 定期バッチ計測データが左記の基準値を超過した場合、速やかに本施設の運転を停止する。
注1 表中は、乾きベース、酸素濃度12％換算値である。
注2 上記の表の黄色部に運転基準値及び要監視基準値を記載すること。
注3 運転基準値は、運営事業者が施設を運転する上での自主管理基準値である。
注4 要監視基準値とは、基準値を超過した場合、本施設の監視を強化し改善策の検討を開始する値である。
受付グループ名：

## 様式第15号-2-1（別紙1）
様式第15号-2-1（別紙1）
電気関係
①施設設計条件 | [9 empty] | ③発電量等(詳細)
項 目 |  |  | 内 容 | [6 empty] | 項 目 |  |  | 単位 | 低質ごみ |  | 基準ごみ | 高質ごみ
タービン形式 |  |  | 〔抽気復水型〕 | [6 empty] | 全停止時使用電力 |  |  | kW
蒸気条件 |  |  | 入口 |  |  | 出口 |  |  |  | １炉目立上時使用電力 |  |  | kW
|  |  | ℃ |  | MPa | ℃ |  | MPa |  | １炉稼働時使用電力 |  |  | kW
発電機の容量 | [7 empty] | kW |  | １炉稼働時発電電力 |  |  | kW
[10 empty] | ２炉目立上時使用電力 |  |  | kW
②買電単価 | [9 empty] | ２炉稼働時使用電力 |  |  | kW
[10 empty] | ２炉稼働時発電電力 |  |  | kW
電気事業者名 | [9 empty] | ２炉稼働時発電効率 |  |  | ％
契約種別 | [9 empty] | 注）全停止時使用電力 |  |  | ：全休日（全炉停止時）に必要な空調や照明に必要な電力をさす。
契約電力 |  |  |  | kW | [5 empty] | １炉目立上時使用電力 |  |  | ：全炉停止から1炉立上に施設全体で必要な電力（全炉停止時使用電力を含む）をさす。
基本料金 （円/kW） | 供給月 | [8 empty] | １炉稼動時使用電力 |  |  | ：１炉運転時に施設全体で必要な電力をさす。
| 未供給月 | [8 empty] | １炉稼動時発電電力 |  |  | ：１炉運転時に発電できる電力をさす。
電力量料金 (円/kWh) | 夏季定期(円/kWh) | [8 empty] | ２炉目立上時使用電力 |  |  | ：１炉稼動時使用電力に２炉目立上に必要な電力を加えた施設全体で必要な電力をさす。
| その他季定期(円/kWh) | [8 empty] | ２炉稼動時使用電力 |  |  | ：２炉運転時に施設全体で必要な電力をさす。
[10 empty] | ２炉稼動時発電電力 |  |  | ：２炉稼動時に発電できる電力をさす。
[10 empty] | 発電効率 |  |  | ：発電効率（％）＝発電量（kW）×3,600(kJ/kWh)÷(ごみ入熱量（kJ/h）+ 外部燃料熱量（kJ/h）)×100
④提案売電電力量（年間）
ケース1 ごみ熱量【 】kJ/kg～【 】kJ/kg | [15 empty] | （単位：MWh/年）
項 目 |  | H32 | H33 | H34 | H35 | H36 | H37 | H38 | H39 | H40 | H41 | H42 | H43 | H44 | H45 | H46
年間発電量
年間使用量
提案売電電力量（年間）
年間買電電力量
ケース2 ごみ熱量【 】kJ/kg～【 】kJ/kg |  | （単位：MWh/年） H46: （単位：MWh/年）
項 目 |  | H32 | H33 | H34 | H35 | H36 | H37 | H38 | H39 | H40 | H41 | H42 | H43 | H44 | H45 | H46
年間発電量
年間使用量
提案売電電力量（年間）
年間買電電力量
ケース3 ごみ熱量【 】kJ/kg～【 】kJ/kg |  | （単位：MWh/年） H46: （単位：MWh/年）
項 目 |  | H32 | H33 | H34 | H35 | H36 | H37 | H38 | H39 | H40 | H41 | H42 | H43 | H44 | H45 | H46
年間発電量
年間使用量
提案売電電力量（年間）
年間買電電力量
※年間処理量は、30,000ｔを見込む。
※ごみの熱量別提案売電電力量（年間）を提案すること。なお、ごみの熱量は自動燃焼制御装置にてボイラにおける蒸発量から算出するごみの持込熱量の年平均値とする。
※ごみの熱量は、●ｋJ/kg～●ｋJ/kgのように範囲設定を行うこと。計画ごみ質の低質～高質の範囲で設定すること。
※この資料はインセンティブ付与の基礎資料になることに留意すること。
※ケース4以降を増やしてもよい。

## 様式第15号-2-2（別紙1）
様式第15号-2-2（別紙1）
年間物質収支
|  |  | 単位：ｔ/年（計画処理量） |  |  |  |  | 単位：ｔ/年（計画処理量） |  |  | 単位：ｔ/年（計画処理量）
| 新西部クリーンセンター（仮称） |  |  |  |  | 高効率ごみ発電施設 |  |  |  |  | マテリアルリサイクル推進施設
| 低質ごみ | 基準ごみ | 高質ごみ |  |  | 低質ごみ | 基準ごみ | 高質ごみ
本施設処理量 |  |  |  | 搬入量 | 計画処理量 |  |  |  | 搬入量
高効率ごみ発電施設
資源化量 | 0 | 0 | 0
最終処分量 | 0 | 0 | 0
マテリアルリサイクル推進施設
資源化量 | 0 | 0 | 0 |  | 破砕可燃物
最終処分量 | 0 | 0 | 0 |  | 破砕不燃物
資源化量合計 | 0 | 0 | 0 |  | 資源化不適物 | 0 | 0 | 0
最終処分量合計 | 0 | 0 | 0
資源化率 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 搬出量 | 焼却灰
最終処分率 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 飛灰処理物
磁性物
処理除外物
処理困難物
（％）
[12 empty] | 回収率 | 純度※
搬出量
※網掛け部（黄色）に，該当する数値を記入すること。その他のセルは変更しないこと。
[10 empty] | 資源化不適物（焼却処理分） |  | － | －
[10 empty] | 処理除外物 |  | － | －
[10 empty] | 処理困難物 |  | － | －
※容器包装リサイクル法適用物の純度の保証条件は，要求水準書P53に示すと
おりとする。要求水準書を満たす純度（重量比）を記入すること。

## 様式第15号-2-2（別紙2）
様式第15号-2-2（別紙2）
処理困難物の対応範囲
NO | 品名 | 資源化のための対応方法 | 資源化または 最終処分
例 | ワイヤー（ mm以上） | プラットホームで除去後、○○にてスクラップとして保管し、民間資源化。 | 資源化
例 | 木材（ m以上） | プラットホームで除去後、重機で粗破砕。切断機にて処理。 | 資源化
例 | 石（ mm以上） | プラットホーム除去後、○○にて最終処分物として保管。市にて最終処分。 | 最終処分
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
注1：処理不適物を列挙し、本件施設で資源化するための対応方法を記載すること。
注2：記入例は削除して記載すること。
受付グループ名：

## 様式15号-3-5（別紙1）
様式第15号-3-5（別紙1）
主要機器の維持補修計画（1年目～15年目）（その１）
設 備 | 番号 | 機 器 | 部 品 | 予備 有無 | 重要度 | 保全方法 |  |  | 管理 |  |  |  | 目標耐用年数 | 整備スケジュール | [14 empty] | 備 考
[6 empty] | ＢＭ | ＴＢＭ | ＣＢＭ | 診断項目 | 評価方法 | 管理値 | 診断頻度 |  | 平成32 年度 | 平成33 年度 | 平成34 年度 | 平成35 年度 | 平成36 年度 | 平成37 年度 | 平成38 年度 | 平成39 年度 | 平成40 年度 | 平成41 年度 | 平成42 年度 | 平成43 年度 | 平成44 年度 | 平成45 年度 | 平成46 年度
[14 empty] | 1年目 | 2年目 | 3年目 | 4年目 | 5年目 | 6年目 | 7年目 | 8年目 | 9年目 | 10年目 | 11年目 | 12年目 | 13年目 | 14年目 | 15年目
受入供給設備 (高効率ごみ発電施設)
燃焼設備
燃焼ガス冷却 設備
排ガス処理設備
余熱利用設備
通風設備
灰出設備
給水設備 (高効率ごみ発電施設)
排水処理設備
雑設備
電気設備 (高効率ごみ発電施設)
計装制御設備 (高効率ごみ発電施設)
備考 1．運営対象施設を対象に各設備を構成する主要な機器及びその部品を列挙すること。
2．作成に当たり「廃棄物処理施設長寿命化計画作成の手引き（ごみ焼却施設編）/平成２２年３月/環境省」を参考とすること。
3. 表中の保全方法においてＢＭは事後保全、ＴＢＭは時間基準保全（予防保全）、ＣＢＭは状態基準保全（予防保全）を指す。
4. 表中の管理欄において診断項目は「減肉・磨耗・腐食・詰り」等を、評価方法は「●●測定・●●試験・●●検査」等を記載し、管理値には評価方法による結果を判断する指標を記載する。
5．整備スケジュール欄は、該当する年度に○印をつけること。 | [13 empty] | 整備スケジュール 平成44 年度 13年目: 受付グループ名：
6．必要に応じ枠、ページ数を増やして記入すること。
様式第15号-3-5（別紙1）
主要機器の維持補修計画（1年目～15年目）（その２）
設 備 | 番号 | 機 器 | 部 品 | 予備 有無 | 重要度 | 保全方法 |  |  | 管理 |  |  |  | 目標耐用年数 | 整備スケジュール 平成32 年度 1年目: 整備スケジュール | 備 考
[6 empty] | ＢＭ | ＴＢＭ | ＣＢＭ | 診断項目 | 評価方法 | 管理値 | 診断頻度 |  | 平成32 年度 | 平成33 年度 | 平成34 年度 | 平成35 年度 | 平成36 年度 | 平成37 年度 | 平成38 年度 | 平成39 年度 | 平成40 年度 | 平成41 年度 | 平成42 年度 | 平成43 年度 | 平成44 年度 | 平成45 年度 | 平成46 年度
[14 empty] | 1年目 | 2年目 | 3年目 | 4年目 | 5年目 | 6年目 | 7年目 | 8年目 | 9年目 | 10年目 | 11年目 | 12年目 | 13年目 | 14年目 | 15年目
受入供給設備 (マテリアルリサイクル推進施設)
破砕設備
搬送設備
選別設備
再生設備
貯留・搬出設備
集じん設備
給水設備 (マテリアルリサイクル推進施設)
排水設備
雑設備
その他設備
電気設備 (マテリアルリサイクル推進施設)
計装制御設備 (マテリアルリサイクル推進施設)
建築機械設備
建築電気設備
備考 1．運営対象施設を対象に各設備を構成する主要な機器及びその部品を列挙すること。
2．作成に当たり「廃棄物処理施設長寿命化計画作成の手引き（ごみ焼却施設編）/平成２２年３月/環境省」を参考とすること。
3. 表中の保全方法においてＢＭは事後保全、ＴＢＭは時間基準保全（予防保全）、ＣＢＭは状態基準保全（予防保全）を指す。
4. 表中の管理欄において診断項目は「減肉・磨耗・腐食・詰り」等を、評価方法は「●●測定・●●試験・●●検査」等を記載し、管理値には評価方法による結果を判断する指標を記載する。
5．整備スケジュール欄は、該当する年度に○印をつけること。 | [13 empty] | 整備スケジュール 平成44 年度 13年目: 受付グループ名：
6．必要に応じ枠、ページ数を増やして記入すること。

## 様式15号-3-5（別紙2）
様式第15号-3-5（別紙2）
主要機器の維持補修計画（【参考】16年目～20年目）（その１）
設 備 | 番号 | 機 器 | 部 品 | 予備 有無 | 重要度 | 保全方法 |  |  | 目標耐用年数 | 整備スケジュール |  |  |  |  | 備 考
[6 empty] | ＢＭ | ＴＢＭ | ＣＢＭ |  | 平成47 年度 | 平成48 年度 | 平成49 年度 | 平成50 年度 | 平成51 年度
[10 empty] | 16年目 | 17年目 | 18年目 | 19年目 | 20年目
受入供給設備 (高効率ごみ発電施設)
燃焼設備
燃焼ガス冷却 設備
排ガス処理設備
余熱利用設備
通風設備
灰出設備
給水設備 (高効率ごみ発電施設)
排水処理設備
雑設備
電気設備 (高効率ごみ発電施設)
計装制御設備 (高効率ごみ発電施設)
備考 1．運営対象施設を対象に各設備を構成する主要な機器及びその部品を列挙すること。
2．作成に当たり「廃棄物処理施設長寿命化計画作成の手引き（ごみ焼却施設編）/平成２２年３月/環境省」を参考とすること。
3. 表中の保全方法においてＢＭは事後保全、ＴＢＭは時間基準保全（予防保全）、ＣＢＭは状態基準保全（予防保全）を指す。
5．整備スケジュール欄は、該当する年度に○印をつけること。
6．必要に応じ枠、ページ数を増やして記入すること。 | [11 empty] | 受付グループ名：
様式第15号-3-5（別紙2）
主要機器の維持補修計画（【参考】16年目～20年目）（その２）
設 備 | 番号 | 機 器 | 部 品 | 予備 有無 | 重要度 | 保全方法 |  |  | 目標耐用年数 | 整備スケジュール |  |  |  |  | 備 考
[6 empty] | ＢＭ | ＴＢＭ | ＣＢＭ |  | 平成47 年度 | 平成48 年度 | 平成49 年度 | 平成50 年度 | 平成51 年度
[10 empty] | 16年目 | 17年目 | 18年目 | 19年目 | 20年目
受入供給設備 (マテリアルリサイクル推進施設)
破砕設備
搬送設備
選別設備
再生設備
貯留・搬出設備
集じん設備
給水設備 (マテリアルリサイクル推進施設)
排水設備
雑設備
その他設備
電気設備 (マテリアルリサイクル推進施設)
計装制御設備 (マテリアルリサイクル推進施設)
建築機械設備
建築電気設備
備考 1．運営対象施設を対象に各設備を構成する主要な機器及びその部品を列挙すること。
2．作成に当たり「廃棄物処理施設長寿命化計画作成の手引き（ごみ焼却施設編）/平成２２年３月/環境省」を参考とすること。
3. 表中の保全方法においてＢＭは事後保全、ＴＢＭは時間基準保全（予防保全）、ＣＢＭは状態基準保全（予防保全）を指す。
5．整備スケジュール欄は、該当する年度に○印をつけること。
6．必要に応じ枠、ページ数を増やして記入すること。 | [11 empty] | 受付グループ名：

## 様式15号-4-1（別紙1）
様式第15号-4-1（別紙1）
各企業の役割分担・実施体制
１．SPC
種別 | 職 種 （必要な法的資格） | 人件費単価 （千円/人） | 必要人数（人） | 人件費合計 （千円）
管理要員
小 計
運転要員
小 計
その他
小 計
総 計
受付グループ名：
２．高効率ごみ発電施設
種別 | 職 種 （必要な法的資格） | 人件費単価 （千円/人） | 必要人数（人） | 人件費合計 （千円）
管理要員
小 計
運転要員
小 計
その他
小 計
総 計
※ 兼務等がある場合には、明確に記載すること。
受付グループ名：
３．マテリアルリサイクル推進施設
種別 | 職 種 （必要な法的資格） | 人件費単価 （千円/人） | 必要人数（人） | 人件費合計 （千円）
管理要員
小 計
運転要員
小 計
その他
小 計
総 計
※ 兼務等がある場合には、明確に記載すること。
受付グループ名：

## 様式第15号-4-2（別紙1）
様式第15号-4-2（別紙1）
事業収支計画
■ | SPCの損益計算書 | [21 empty] | 単位：円
事 業 年 度 |  |  |  | 設計・建設期間 | [6 empty] | 運営期間 | [11 empty] | 合 計
|  |  |  | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | 平成31年度 | 平成32年度 | 平成33年度 | 平成34年度 | 平成35年度 | 平成36年度 | 平成37年度 | 平成38年度 | 平成39年度 | 平成40年度 | 平成41年度 | 平成42年度 | 平成43年度 | 平成44年度 | 平成45年度 | 平成46年度
① | 営業収入 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ・ | 運営業務委託料 計 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 高効率ごみ発電施設運営業務委託料Ａ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 固定費ⅰ | 設計・建設期間 平成28年度: 0; 設計・建設期間 平成29年度: 0; 設計・建設期間 平成30年度: 0; 設計・建設期間 平成31年度: 0 | 0
|  |  | 固定費ⅱ | 設計・建設期間 平成28年度: 0; 設計・建設期間 平成29年度: 0; 設計・建設期間 平成30年度: 0; 設計・建設期間 平成31年度: 0 | 0
|  |  | 固定費ⅲ | 設計・建設期間 平成28年度: 0; 設計・建設期間 平成29年度: 0; 設計・建設期間 平成30年度: 0; 設計・建設期間 平成31年度: 0 | 0
|  | 高効率ごみ発電施設運営業務委託料Ｂ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 変動費 | 設計・建設期間 平成28年度: 0; 設計・建設期間 平成29年度: 0; 設計・建設期間 平成30年度: 0; 設計・建設期間 平成31年度: 0 | 0
|  | マテリアルリサイクル推進施設運営業務委託料Ｃ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 固定費ⅰ | 設計・建設期間 平成28年度: 0; 設計・建設期間 平成29年度: 0; 設計・建設期間 平成30年度: 0; 設計・建設期間 平成31年度: 0 | 0
|  |  | 固定費ⅱ | 設計・建設期間 平成28年度: 0; 設計・建設期間 平成29年度: 0; 設計・建設期間 平成30年度: 0; 設計・建設期間 平成31年度: 0 | 0
|  |  | 固定費ⅲ | 設計・建設期間 平成28年度: 0; 設計・建設期間 平成29年度: 0; 設計・建設期間 平成30年度: 0; 設計・建設期間 平成31年度: 0 | 0
|  | マテリアルリサイクル推進施設運営業務委託料Ｄ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 変動費ⅰ | 設計・建設期間 平成28年度: 0; 設計・建設期間 平成29年度: 0; 設計・建設期間 平成30年度: 0; 設計・建設期間 平成31年度: 0 | 0
|  |  | 変動費ⅱ | 設計・建設期間 平成28年度: 0; 設計・建設期間 平成29年度: 0; 設計・建設期間 平成30年度: 0; 設計・建設期間 平成31年度: 0 | 0
② | 営業費用 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ・ | 運営費 計 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 高効率ごみ発電施設 | [20 empty] | 0
|  | マテリアルリサイクル推進施設 | [20 empty] | 0
0
③ | 営業損益（＝①－②） |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
④ | 営業外収入 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ・ | 資金運用収入 | [20 empty] | 0
⑤ | 営業外費用 | [21 empty] | 0
⑥ | 営業外損益（＝④－⑤） |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
⑦ | 税引前当期利益（＝③＋⑥） |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
⑧ | 法人税等 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 繰越欠損金 | [21 empty] | 0
| 課税所得 | [21 empty] | 0
⑨ | 税引後当期利益（＝⑦－⑧） |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
■ | SPCのキャッシュフロー表 | [21 empty] | 単位：円
事 業 年 度 |  |  |  | 設計・建設期間 平成28年度: 設計・建設期間; 運営期間 平成35年度: 運営期間 | 合 計
|  |  |  | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | 平成31年度 | 平成32年度 | 平成33年度 | 平成34年度 | 平成35年度 | 平成36年度 | 平成37年度 | 平成38年度 | 平成39年度 | 平成40年度 | 平成41年度 | 平成42年度 | 平成43年度 | 平成44年度 | 平成45年度 | 平成46年度
Cash-In | [22 empty] | 0
| ・ | 税引後当期利益 | [20 empty] | 0
| ・ | 出資金 | [20 empty] | 0
| ・ | その他（ ） | [20 empty] | 0
| ・ | 〃 | [20 empty] | 0
Cash-Out | [22 empty] | 0
| ・ | 税引後当期損失 | [20 empty] | 0
| ・ | その他（ ） | [20 empty] | 0
| ・ | 〃 | [20 empty] | 0
配当前キャッシュフロー | [22 empty] | 0
配当 | [22 empty] | 0
配当後キャッシュフロー（内部留保金） | [22 empty] | 0
配当後キャッシュフロー（内部留保金） 累計 | [22 empty] | ―
■ | 評価指標
事 業 年 度 |  |  |  | 設計・建設期間 平成28年度: 設計・建設期間; 運営期間 平成35年度: 運営期間
|  |  |  | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | 平成31年度 | 平成32年度 | 平成33年度 | 平成34年度 | 平成35年度 | 平成36年度 | 平成37年度 | 平成38年度 | 平成39年度 | 平成40年度 | 平成41年度 | 平成42年度 | 平成43年度 | 平成44年度 | 平成45年度 | 平成46年度
E-IRR（配当前キャッシュフローの出資金に対するIRR）
| E-IRR算定キャッシュフロー | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | EIRR | #NUM!
※1 | A3版・横（A4版に折込み）で作成すること。
※2 | 適宜、項目を追加または細分化すること。なお、項目の削除は不可とする。
※3 | 消費税及び地方消費税は含めず記載すること。また、物価上昇は考慮しないこと。
※4 | 繰延欠損金は最長7年間繰越ができるものとする。
※5 | CD-Rに保存して提出するデータは、Microsoft Excel（バージョンは2000以降）で、必ず計算式等を残したファイル（本様式以外のシートに計算式がリンクする場合には、当該シートも含む。）とするよう留意すること。
※6 | 他の様式との整合に留意すること。 |  |  | 運営期間 平成45年度: 受付グループ名：
[Ａ]
[Ｂ]
Note on I60: SPCの最終的な払込資本金の額をマイナスで入力してください。

## 様式第15号-4-2（別紙2）
様式第15号-4-2（別紙2）
費用明細書（固定費ⅰ）
費目（固定費ⅰ） |  |  | 費用（年平均） | 15年間の総額 | 内容・算定根拠 |  | 改定指数（提案）
|  |  | (単位：円/年) | (単位：円)
・
・
・
| a | 人件費
|  | ・ |  |  | ※その他については、合理的な説明を付すこと。
・
・
| b | その他費用
① | 高効率ごみ発電施設 固定費ⅰ 合計 |  |  | 0 | = ( a + b )
・
・
・
| a | 人件費
|  | ・ |  |  | ※その他については、合理的な説明を付すこと。
・
・
| b | その他費用
② | マテリアルリサイクル推進施設 固定費ⅰ 合計 |  |  | 0 | = ( a + b )
合計 |  |  |  | 0 | （ = ① + ② ）
費用明細書（固定費ⅱ）
費目（固定費ⅱ） |  |  | 費用（年平均） | 15年間の総額 | 内容・算定根拠 |  | 改定指数（提案）
|  |  | (単位：円/年) | (単位：円)
・
・
・
| a | 電気・水道基本料金
・
・
| b | 油脂類費
・
|  | ・ |  |  | ※その他については、合理的な説明を付すこと。
・
| c | その他費用
① | 高効率ごみ発電施設 固定費ⅱ 合計 |  |  | 0 | = ( a + b + c )
・
・
・
| a | 電気・水道基本料金
・
・
| b | 油脂類費
・
|  | ・ |  |  | ※その他については、合理的な説明を付すこと。
・
| c | その他費用
② | マテリアルリサイクル推進施設 固定費ⅱ 合計 |  |  | 0 | = ( a + b + c )
合計 |  |  |  | 0 | （ = ① + ② ）
※1 | 必要に応じ費目を増やして記入すること。
※2 | 消費税及び地方消費税は含めず記載すること。また、物価上昇は考慮しないこと。
※3 | 内容・算定根拠は可能な範囲で具体的に記載すること。なお、別紙を用いて説明する場合、様式は任意とする。
※4 | 改定指数（提案）は、物価変動を計る指標として、入札説明書別紙３に示す物価変動の指標にかえて他に希望する指標がある場合、提案する指標を記載すること。
※5 | CD-Rに保存して提出するデータは、Microsoft Excel（バージョンは2000以降）で、必ず計算式等を残したファイル（本様式以外のシートに計算式がリンクする場合には、
当該シートも含む。）とするよう留意すること。
※6 | 他の様式との整合に留意すること。
受付グループ名：

## 様式第15号-4-2（別紙3）
様式第15号-4-2（別紙3）
費用明細書（固定費ⅲ（補修費用））
単位：円
費目（補修費用） |  | 内容・算定根拠 | 平成32年度 | 平成33年度 | 平成34年度 | 平成35年度 | 平成36年度 | 平成37年度 | 平成38年度 | 平成39年度 | 平成40年度 | 平成41年度 | 平成42年度 | 平成43年度 | 平成44年度 | 平成45年度 | 平成46年度 | 合 計
| ・ | [16 empty] | 0
| ・ | [16 empty] | 0
| ・ | [16 empty] | 0
| ・ | [16 empty] | 0
| ・ | [16 empty] | 0
| ・ | [16 empty] | 0
| ・ | [16 empty] | 0
① | 高効率ごみ発電施設 固定費ⅲ 合計 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ・ | [16 empty] | 0
| ・ | [16 empty] | 0
| ・ | [16 empty] | 0
| ・ | [16 empty] | 0
| ・ | [16 empty] | 0
| ・ | [16 empty] | 0
| ・ | [16 empty] | 0
② | マテリアルリサイクル推進施設 固定費ⅲ 合計 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
合計（ = ① + ② ） |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
※1 | 必要に応じ費目を増やして記入すること。
※2 | A3版・横（A4版に折込み）で作成すること。
※3 | 消費税及び地方消費税は含めず記載すること。また、物価上昇は考慮しないこと。
※4 | 内容・算定根拠は可能な範囲で具体的に記載すること。なお、別紙を用いて説明する場合、様式は任意とする。
※5 | 各補修業務の実施年度に費用を記載すること。
※6 | CD-Rに保存して提出するデータは、Microsoft Excel（バージョンは2000以降）で、必ず計算式等を残したファイル（本様式以外のシートに計算式がリンクする場合には、当該シートも含む。）とするよう留意すること。
※7 | 他の様式との整合に留意すること。
受付グループ名：

## 様式第15号-4-2（別紙4）
様式第15号-4-2（別紙4）
費用明細書（変動費に関する提案単価）
■ | 変動費（業務委託料Ｂ／高効率ごみ発電施設）
費目（変動費） |  | 内容・算定根拠 | 改定指数（提案） | 提案単価
|  |  |  | (単位：円/t) | 計 (単位：円/t)
0
■ | 変動費ⅰ（業務委託料Ｄ／マテリアルリサイクル推進施設）
費目（変動費） |  | 内容・算定根拠 | 改定指数（提案） | 提案単価
|  |  |  | (単位：円/t) | 計 (単位：円/t)
0
■ | 変動費ⅱ（業務委託料Ｄ／マテリアルリサイクル推進施設）
費目（変動費） |  | 内容・算定根拠 | 改定指数（提案） | 提案単価
|  |  |  | (単位：円/t) | 計 (単位：円/t)
0
※1 | 必要に応じ費目を増やして記入すること。
※2 | 提案単価は円単位とし、その端数は切り捨てとする。
※3 | 消費税及び地方消費税は含めず記載すること。また、物価上昇は考慮しないこと。
※4 | 内容・算定根拠は可能な範囲で具体的に記載すること。なお、別紙を用いて説明する場合、様式は任意とする。
※5 | 改定指数（提案）は、物価変動を計る指標として、入札説明書別紙３に示す物価変動の指標にかえて他に希望する指標がある場合、提案する指標を記載すること。
※6 | CD-Rに保存して提出するデータは、Microsoft Excel（バージョンは2000以降）で、必ず計算式等を残したファイル（本様式以外のシートに計算式がリンクする場合には、当該シートも含む。）とするよう留意すること。
※7 | 他の様式との整合に留意すること。
受付グループ名：

## 様式第15号-4-2（別紙5）
様式第15号-4-2（別紙5）
費用明細書（変動費用）
１．変動費用 | [19 empty] | 単位：円
事業年度 |  |  |  |  | 平成32年度 | 平成33年度 | 平成34年度 | 平成35年度 | 平成36年度 | 平成37年度 | 平成38年度 | 平成39年度 | 平成40年度 | 平成41年度 | 平成42年度 | 平成43年度 | 平成44年度 | 平成45年度 | 平成46年度 | 合計
| 高効率ごみ発電施設 |  | 処理量（計画値） | ｔ/年 | [15 empty] | 0
| 変動費 | 提案単価 |  | 円/t | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ﾏﾃﾘｱﾙﾘｻｲｸﾙ推進施設 |  | 処理量（計画値） | ｔ/年 | [15 empty] | 0
| 変動費ⅰ | 提案単価 |  | 円/t | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ﾏﾃﾘｱﾙﾘｻｲｸﾙ推進施設 |  | 処理量（計画値） | ｔ/年 | [15 empty] | 0
| 変動費ⅱ | 提案単価 |  | 円/t | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
変動費 計 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
※1 | 網掛け部（黄色）に、該当する金額を記入すること。
※2 | A3版・横（A4版に折込み）で作成すること。
※3 | 提案単価は円単位とし、その端数は切り捨てとする。
※4 | 消費税及び地方消費税は含めず記載すること。また、物価上昇は考慮しないこと。
※5 | CD-Rに保存して提出するデータは、Microsoft Excel（バージョンは2000以降）で、必ず計算式等を残したファイル（本様式以外のシートに計算式がリンクする場合には、当該シートも含む。）とするよう留意すること。
※6 | 他の様式との整合に留意すること。
受付グループ名：
[Ａ]
[Ｂ]
[Ａ]
[Ｂ]
[Ａ]
[Ｂ]

## 様式第15号-4-2（別紙6）
様式第15号-4-2（別紙6）
SPCの出資構成
１ 運営事業者の設立当初
No. | 出資者 |  |  | 出資金額 | 出資比率
| 出資者名 | 役割 |  | （単位：円） | （単位：％）
1 |  | 代表企業 | ［ ］を行う者
2 |  | 構成員 | ［ ］を行う者
3 |  | 構成員 | ［ ］を行う者
4 |  | 構成員 | ［ ］を行う者
5 |  | 構成員 | ［ ］を行う者
合計 |  |  |  | 0 | 0%
２ 運営開始時
No. | 出資者 |  |  | 出資金額 | 出資比率
| 出資者名 | 役割 |  | （単位：円） | （単位：％）
1 |  | 代表企業 | ［ ］を行う者
2 |  | 構成員 | ［ ］を行う者
3 |  | 構成員 | ［ ］を行う者
4 |  | 構成員 | ［ ］を行う者
5 |  | 構成員 | ［ ］を行う者
合計 |  |  |  | 0 | 0%
※1 | 副本では、出資者名を記入しないこと。
※2 | 記入欄が足りない場合は、適宜追加すること。
※3 | 入札参加者の構成員は必ず出資者とすること。
※4 | 代表企業の出資比率については、50%を超えるものとすること。
受付グループ名：

## 様式第15号-4-3（別紙1）
様式第15号-4-3（別紙1）
セルフモニタリングの実施内容と頻度
No | 項目 | モニタリング内容 | 頻度 | 実施主体 | 備考
※1 | 記入欄が足りない場合は、適宜追加すること。
受付グループ名：

## 様式第15号-4-3（別紙2）
様式第15号-4-3（別紙2）
付保する保険
本事業において付保する保険について、以下の項目別に具体的かつ簡潔に記載すること。
（1）設計・建設期間 |  | 総額 | 円
保険名 |  | 保険概要
契約者
被保険者
補償額
保険料 | 円/年
保険期間
（2）運営期間 |  | 総額 | 円
保険名 |  | 保険概要
契約者
被保険者
補償額
保険料 | 円/年
保険期間
保険名 |  | 保険概要
契約者
被保険者
補償額
保険料 | 円/年
保険期間
※ 付保する保険の数に応じて、適宜追加すること。
受付グループ名：

## 様式第15号-5-1（別紙1）
様式第15号-5-1（別紙1）
地域貢献の内訳
地域貢献の内容 |  | 単位 | 設計・建設 期間 | 運営期間 | [14 empty] | 合 計
|  |  |  | 平成32年度 | 平成33年度 | 平成34年度 | 平成35年度 | 平成36年度 | 平成37年度 | 平成38年度 | 平成39年度 | 平成40年度 | 平成41年度 | 平成42年度 | 平成43年度 | 平成44年度 | 平成45年度 | 平成46年度
①地元企業への工事発注 | ○○工事発注 | 千円
千円
千円
千円
千円
千円
千円
| ①小計 | 千円 | 0
②地域の企業活用、資材調達 (地元企業への発注) | ○○発注（千円/年） | 千円
千円
千円
千円
千円
| ②小計 | 千円 | 0
設計・建設業務 計（①+②） |  | 千円 | 0
③地域の人材活用 | 職種（雇用形態） | － | [16 empty] | －
| 雇用予定人数 | 人 | [16 empty] | －
| 賃金（平均年収） | 千円/人 | [16 empty] | －
| 年間雇用金額 | 千円 | [16 empty] | 0
| 職種（雇用形態） | － | [16 empty] | －
| 雇用予定人数 | 人 | [16 empty] | －
| 賃金（平均年収） | 千円/人 | [16 empty] | －
| 年間雇用金額 | 千円 | [16 empty] | 0
| 職種（雇用形態） | － | [16 empty] | －
| 雇用予定人数 | 人 | [16 empty] | －
| 賃金（平均年収） | 千円/人 | [16 empty] | －
| 年間雇用金額 | 千円 | [16 empty] | 0
| ③小計 | 千円 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
④運営期間中の地域企業の活用 （地元企業への発注） | ○○修繕工事発注 | 千円 | [16 empty] | 0
| ○○発注 | 千円 | [16 empty] | 0
|  | 千円 | [16 empty] | 0
|  | 千円 | [16 empty] | 0
|  | 千円 | [16 empty] | 0
| ④小計 | 千円 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
運営業務 計（③+④） |  | 千円 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
合計（①+②+③+④） |  | 千円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
※ 必要に応じて行を追加して記入すること。
受付グループ名：