様式第１３号の１

小型合併処理浄化槽保守点検記録票

施設名称              　　           　　　　　             浄化槽のメーカー・型式

建築物用途                    　　　　　     　　           処理方式

浄化槽管理者(設置者)　　　　　 　　　　           　　       保守点検業者

浄化槽管理者(設置者)ふりがな   　　  　　             　　   会社住所

浄化槽管理者(設置者)住所        　　　　          　 　　    担当者

浄化槽管理者(設置者)電話番号　　　－　　－　　　　   　　    会社電話番号      　－　　　　－

| 前回の点検日時 年 月 日 時 |  |  |  | 8 各単位装置共通 |  |  | 12-1 沈殿槽 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 点検日時 年 月 日 時 |  |  |  | 衛生害虫の発生状況 |  | 一次・二次 | 越流せきの水平・固定状況 |  |  |
| 前回の清掃日 年 月 日 |  |  |  | 臭気の発生状況 |  | 一次・二次 | スカムの蓄積状況 |  | ㎝ |
| 処理対象人員 人槽 |  |  |  | 槽内水のｵｰﾊﾞｰﾌﾛｰ |  | 一次・二次 | 汚泥の蓄積状況 |  | ㎝ |
| 1 使用の状況 |  |  |  | 水位上昇の痕跡 |  | 一次・二次 | 12-2 処理水槽 |  |  |
| 人員比(BOD負荷) |  | 人員比 |  | 短絡水流の形成 |  | 一次・二次 | スカムの蓄積状況 |  | ㎝ |
| 日平均汚水量 (水道ﾒｰﾀｰ等から：㎥/日) |  | 読み値 ㎥ |  | 内部設備の変形･破損 |  | 一次・二次 | 汚泥の蓄積状況 |  | ㎝ |
|  |  |  |  | 隔壁の漏水 |  | 一次・二次 | 13 消毒槽 |  |  |
| 流入の状況 |  | →備考 |  | 9‐1 一次処理装置共通 第１室 |  |  | ｽｶﾑ･堆積汚泥の蓄積状況 |  |  |
| 2 躯体･ｽﾗﾌﾞ･ﾏﾝﾎｰﾙ |  |  |  | スカムの蓄積状況 |  | ㎝ | 消毒剤の状況(膨潤･閉塞等) |  |  |
| マンホール等の破損状況 |  |  |  | 汚泥の蓄積状況 |  | ㎝ | 消毒剤の接触･調整状況 |  |  |
| スラブの変形・破損等 |  |  |  | 移流口等の状況 |  |  | 消毒剤の消費状況・補充量 |  | kg |
| 躯体の変形・破損 |  |  |  | 9‐2 一次処理装置共通 第2室以降 |  |  | 14 水 質 |  |  |
| 荷重の状況 |  |  |  | スカムの蓄積状況 |  | ㎝ | 好気性生物反応槽内DO(mg/L) mg/L |  |  |
| 躯体の浮上・沈下の状況 |  |  |  | 汚泥の蓄積状況 |  | ㎝ | 生物反応槽内NOx-N(＋・－・㎎/L) mg/L |  |  |
| 漏水の状況 |  |  |  | 移流口等の状況 |  | 調整 増・減 →ばっ気量 | 処理水のｐＨ |  |  |
| 躯体の水平の狂い |  |  |  | 10 好気性生物反応槽共通 |  |  | 槽内水温(℃) ℃ |  |  |
| マンホールからの雨水・土砂の混入 |  |  |  | ばっ気攪拌の状況 |  |  | 一次処理流出水透視度 ㎝ |  |  |
| 3 管 渠 |  | →異常部位 空気配管等(閉塞・破損) |  |  |  |  | 二次処理流出水の外観 |  |  |
| 管渠の誤接合 |  |  |  | 微小後生動物の増殖状況 |  | →備考 | 透視度 ㎝ |  |  |
| 管渠の破損 |  | →異常部位 |  | 11‐1 接触ばっ気槽 |  |  | 放流水残留塩素濃度(mg/L) mg/L |  |  |
| 管渠からの雨水･地下水･土砂の浸入 |  |  |  | 接触材･移流部の状況 |  |  | 14-2 窒素除去型水質 |  |  |
| 流入管渠の勾配不良 |  |  |  | 剥離汚泥の状況 |  |  | 処理水のNOX-N濃度(mg/L) mg/L |  |  |
| 放流管渠の勾配不良 |  |  |  | 生物膜の状況 |  | 逆洗無 逆洗 汚泥移送 | 処理水のNH4-N濃度(mg/L) mg/L |  |  |
| 放流管からの逆流 |  |  |  | 逆洗装置の作動状況 |  |  | 15 流入(中継)ポンプ槽・放流ポンプ槽 |  |  |
| 管渠におけるスライム等の付着状況 |  | →異常部位 |  | 11‐2 担体流動槽 |  |  | 自動制御機器の作動状況 |  |  |
| 4 ブロワ・制御機器 |  | 沈殿槽汚泥引抜 ポンプの設定 １回当りの作動時間 ( 分) →・作動時刻 ( : ) ( : ) ( : ) ( : ) ( : ) ( : ) |  | 担体の状況(摩耗等) |  |  | NO.1ポンプの作動状況 |  |  |
| ブロワの作動状況 |  |  |  | 担体の流動状況 |  |  | NO.2ポンプの作動状況 |  |  |
| 制御、安全機器の作動状況 |  |  |  | 担体の充填状況 |  |  | 配管及び配線(漏電等)の状況 |  |  |
| 5 空気配管(埋設管) |  |  |  | 11‐3 生物ろ過槽 |  |  | ｽｶﾑあるいは汚泥の蓄積状況 |  |  |
| 空気配管の閉塞 |  |  |  | 担体の状況(摩耗等) |  |  | 清掃の必要性 予定（ 月 ㎥） 早急に必要（ ㎥） |  |  |
| 空気配管の破損 |  |  |  | ろ過装置流入部の水位 |  | ㎝ |  |  |  |
| 6 循環装置 |  | 調整前 L/分 | 調整後 L/分 | 逆洗装置の設定 |  | 回/日 | 清掃業者への連絡事項 |  |  |
| 循環装置の作動・調整状況 |  |  |  |  |  | 分/回 |  |  |  |
| 7 流量調整装置 |  | 調整前 L/分 | 調整後 L/分 | 逆洗装置の作動状況 |  |  |  |  |  |
| 流量調整装置の作動・調整状況 |  |  |  | 担体の充填状況 |  |  |  |  |  |
| 消耗品、部品の交換 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 消耗品及び交換部品の履歴 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 所 見 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

【異常の有無を記入する項目】　０正常です。　　　　１調整しました。　　　　　２部品の交換等の改善を行いました。

３要観察、次回の保守点検まで様子を見ます。　　４部品の交換、修理等の改善が必要です。

【二次処理流出水の外観】　０濁り(微粒子)がほとんどない・水に臭気がない。　 　１濁り(微粒子)がほとんどない・水に臭気がある。

２濁り(微粒子)が少し認められる・水に臭気がない。　 ３濁り(微粒子)が少し認められる・水に臭気がある。

４濁り(微粒子)が認められる・水に臭気がない。　　　 ５濁り(微粒子)が認められる・水に臭気がある。