様式１３号の２

年度保守点検記録票（　　　　　月～　　　　　　　　　月）

浄化槽(５１人以上)

| 設置者氏名 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 設置場所 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 保守 点検 |  |  | 業者名 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 管理担当者 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 型式名 |  | ( 人槽)( ｍ３／日) 方式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 施設使用 開始年月日 |  |  | 年 月 日 |  |  |  |  |  |  | 放流水基準 Ｂ Ｏ Ｄ |  |  | （ ㎎／ℓ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ｽｸﾘｰﾝ |  |  | 流量調整層 |  |  |  |  | ばっ気槽（活性汚泥・接触ばっ気・回転盤方式共通） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 沈殿槽 |  |  |  |  | 放流水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 夾雑物除去 | 破砕機(グリス補給) |  | 流入水 | 汚水ポンプ No.1 No.2 | 撹拌ブロワー | 散気及び送気装置 | 計量装置調整 | 散気及び送気装置 | 空気量(ＤＯ) | 水温 | pH | 個液分離状況 | ＳＶ値 | ブロワー No.1 No.2 | 炉材生物膜の状況 | 剥離汚泥の移送(逆洗移送) | 生物膜逆洗装置 | 汚水の旋回流状況 | 接触炉材の状況 | 回転盤の状況 | 発泡状況 | 汚泥返送調整 | スカム等有無 | スカムスキーマ | エアリフトポンプ | 越流ぜきの状況 | 透視度 | 残留塩素 | 亜硝酸イオン | 汚水ポンプ No.1 No.2 |  | 消毒薬補給 | 衛生害虫の発生 | 汚泥引抜量 | 操作盤の状況 | ブロワーベルト No.1 No.2 | ブロワーエレメント No.1 No.2 | ブロワーオイル No.1 No.2 | ブロワーグリース No.1 No.2 | 発泡ポンプ |  |
|  |  |  |  |  | pH 値 |  |  |  |  |  |  |  | 値 |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分間 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 記載方法 |  | 済 | A 済 |  | pH | A | A |  | ㎝ |  | ㎎/ℓ | ℃ |  |  | % | A | 有無 |  |  |  |  |  |  |  | 有無 |  |  |  | ㎝ | ㎎/ℓ | ＋－ |  |  | ㎏錠 | 有無 | m3 |  | 取替 | 洗浄交換 | 補給入替 | 補給 | Ａ |  |
| 適正値 |  |  |  |  | 7 ～8 | A | A |  |  |  | 1 以上 | 15 以上 | 6～8 |  | 10 ～ 60 | A |  |  |  |  |  |  |  |  | 除去 |  |  |  | 30 度以上 | 0.01 以上 |  |  |  |  |  |  |  | 本 |  | １ |  | Ａ |  |
| 月日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注）記載方法が空欄の管理内容は、良・不(不良)を記入し、不（不良）の管理内容について処置が終わった場合、不－済と記入。単位（数値）が記載されている借り内容については、測定値を記入。